| # BỘ CÔNG THƯƠNG Số: /2019/TT-BCT | #### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với

trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Ký hiệu: QCVN          :2019/BCT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày           tháng        năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

| ### Nơi nhận: - Văn phòng Tổng Bí thư; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Lãnh đạo Bộ Công Thương; - Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Cục kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp; - Công báo; - Website Chính phủ, Bộ Công Thương; - Lưu: VT, PC, ATMT. | BỘ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh |
| --- | --- |

- DỰ THẢO

- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- QCVN       :2019/BCT

- QUY CHUẨN

KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN

TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ

National technical regulation on safety

for explosion-proof transformers sub-staytion used in underground mine

- HÀ NỘI 2019

- LỜI NÓI ĐẦU

QCVN     :2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số    /2019/TT-BCT ngày     tháng     năm 2019.

MỤC LỤC

|  |  | - Trang |
| --- | --- | --- |
| - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ |  |  |
| - LỜI NÓI ĐẦU |  |  |
| - MỤC LỤC |  |  |
| - Chương I | - Quy định chung | - 5 |
| - Điều 1 | - Phạm vi điều chỉnh | - 5 |
| - Điều 2 | - Đối tượng áp dụng | - 5 |
| - Điều 3 | - Tài liệu viện dẫn | - 5 |
| - Điều 4 | - Thuật ngữ và định nghĩa | - 6 |
| - Chương II | - Quy định về kỹ thuật an toàn | - 7 |
| - Điều 5 | - Các quy định chung | - 7 |
| - Điều 6 | - Quy định đối với vỏ phòng nổ | - 8 |
| - Điều 7 | - Quy định đối với các bộ phận bên trong của máy biến áp điện lực phòng nổ | - 16 |
| - Điều 8 | - Cụm đóng - cắt và điều khiển cao áp | - 19 |
| - Điều 9 | - Cụm đóng - cắt và điều khiển hạ áp | - 20 |
| - Chương III | - Quy định về kiểm tra trong quá trình vận hành | - 23 |
| - Điều 10 | - Các quy định chung | - 23 |
| - Điều 11 | - Thời hạn và nội dung kiểm tra | - 23 |
| - Chương IV | - Thử nghiệm và kiểm định | - 28 |
| - Điều 12 | - Quy định chung | - 28 |
| - Điều 13 | - Quy định về kiểm định | - 29 |
| - Chương V | - Quy định về quản lý | - 33 |
| - Điều 14 | - Quy định về hợp quy | - 33 |
| - Điều 15 | - Quy định về ghi nhãn | - 34 |
| - Điều 16 | - Hồ sơ quản lý | - 35 |
| - Chương VI | - Tổ chức thực hiện | - 36 |
| ## Điều 17 | - Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước | - 36 |
| ## Điều 18 | - Trách nhiệm của Tổ chức cá nhân có liên quan tới trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò | - 36 |
| ## Điều 19 | - Hiệu lực thi hành | - 37 |
| ## Phụ lục I | KẾT CẤU LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ | - 38 |
| ## Phụ lục II | CÁC MẪU SỔ GHI CHÉP | - 40 |

QUY CHUẨN

KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN

TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ

National technical regulation on safety

for explosion-proof transformers sub-staytion used in underground mine

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò có khí cháy, nổ và bụi nổ.

2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với:

a) Trạm biến áp phòng nổ có công suất danh định < 50 kVA.

b) Trạm biến áp không phòng nổ, biến áp dầu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Tài liệu viện dẫn

1. QCVN QTĐ-5: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 5 Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

2. QCVN QTĐ-6: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 6 Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

3. QCVN 01: 2011/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò.

4. QCVN 04: 2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò.

5. TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011) Khí quyển nổ - Phần 0: Thiết bị - Yêu cầu chung.

6. TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014) Khí quyển nổ - Phần 1: Bảo vệ thiết bị bằng vỏ không xuyên nổ “d”.

7. IEC 60079-7: 2006 Explosive atmospheres - Past 7: Equipment protection by increased safety “e” (Khí quyển nổ - Phần 7: Thiết bị được bảo vệ bởi an toàn được tăng cường).

8. IEC 60079-11: 2006 Explosive atmospheres - Past 11: Equipment protection by intrinsic safety “i”. (Khí quyển nổ - Phần 11: Thiết bị bảo vệ bởi an toàn tia lửa “i”).

9. IEC 60079-5:2007 Explosive atmospheres - Past 5: Equipment protection by powder filling “q”  (Khí quyển nổ - Phần 5 Thiết bị được bảo vệ bởi điền đầy bột “q”).

10. TCVN 7079-17: 2003 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 17: Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

11. TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) Máy biến áp điện lực - Phần 1: Quy định chung.

12. TCVN 6306-2: 2006 (IEC 60076-2:1993) Máy biến áp điện lực - Phần 2: Độ tăng nhiệt.

13. TCVN 6306-3-2006 (IEC 60076-3:2000) Máy biến áp điện lực - Phần 3: Mức cách điện, thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài không khí.

14. TCVN 6306-5:2006 (IEC 60076-5:2006) Máy biến áp điện lực - Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch.

15.TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004) Máy biến áp điện lực - Phần 11: Máy biến áp kiểu khô.

16. TCVN 8096-202: 2017 (IEC 62271-202:2014) Cụm đóng - cắt và điều khiển áp cao - Phần 202: Trạm biến áp lắp sẵn áp cao/hạ áp.

17. TCVN 8096-200: 2010 (IEC 62271-200:2003) Tủ điện đóng - cắt và điều khiển cao áp - phần 200: Tủ điện đóng - cắt và điều khiển xoay chiều có vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1kV đến và bằng 52 kV.

18. TCVN 6592-1: 2009 (IEC 60947-1:2007) Thiết bị đóng - cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Quy tắc chung.

19. TCVN 6592-2: 2009 (IEC 60947-2:2009) Thiết bị đóng - cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2: Áptômát.

20. TCVN 6099-1:2007 (IEC 60060-1:1989) Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm.

21. TCVN 9630-3:2013 (IEC 60243-3:2001) Độ bền điện của vật liệu cách điện - Phương pháp thử - Phần 3: Yêu cầu bổ xung đối với thử nghiệm xung 1,2/50 ms.

22. TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001) Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP).

Điều 4. Các thuật ngữ định nghĩa

1. Vỏ không xuyên nổ dạng “d” là vỏ của thiết bị mà kết cấu của nó chịu được áp lực nổ xảy ra từ bên trong hoặc từ bên ngoài tác động vào.

2. Điền đầy “q” là dạng bảo vệ mà trong đó các bộ phận bên trong vỏ thiết bị được bao quanh hoàn toàn bằng vật liệu điền đầy để ngăn cản sự lan truyền nổ ra môi trường khí cháy, nổ và bụi nổ bên ngoài vỏ.

3. Vật liệu điền đầy là các vật liệu rắn cách điện được đổ đầy trong khoang vỏ máy biến áp điện lực phòng nổ.

4. Trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò là tổ hợp của các thiết bị biến đổi và cung cấp điện, gồm 3 phần: máy biến áp điện lực phòng nổ; cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phòng nổ; cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp phòng nổ và các kết nối cao áp, hạ áp.

5. Máy biến áp điện lực phòng nổ là máy biến áp điện lực có loại bảo vệ nổ: vỏ không xuyên nổ dạng “d” hoặc điền đầy “q”.

6. Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phòng nổ là thiết bị đóng cắt và điều khiển đầu vào cao áp của trạm biến áp phòng nổ, bao gồm: cầu dao cách ly hoặc máy cắt cao áp và các thiết bị điều khiển, bảo vệ có vỏ không xuyên nổ dạng “d”.

7. Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp phòng nổ là thiết bị đóng cắt và điều khiển đầu ra hạ áp của trạm biến áp phòng nổ, bao gồm: áptômát đóng cắt và các thiết bị điều khiển, bảo vệ có vỏ không xuyên nổ dạng “d”.

8. Các kết nối cao áp, hạ áp là các kết nối để truyền dẫn điện giữa máy biến áp điện lực phòng nổ với cụm đóng cắt và điều khiển cao áp; cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp phòng nổ.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN

Điều 5. Các quy định chung

Trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò phải tuân thủ về chế tạo, ghi nhãn, thử nghiệm, kiểm định, lắp đặt, kiểm tra, sử dụng và các yêu cầu khác quy định tại các QCVN, TCVN nêu tại Điều 3 Quy chuẩn này, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu sau:

1. Điều kiện sử dụng

Vị trí lắp đặt phải đảm bảo:

a) Độ dốc không quá 15° và ở những khám, trạm và đường lò có kết cấu chống giữ đảm bảo an toàn;

b) Khô ráo và được thông gió đảm bảo theo quy định tại QCVN 01: 2011/BCT.

2. Kết cấu lắp đặt: Trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò được kết cấu lắp đặt theo các dạng tại Phụ lục I của Quy chuẩn này.

3. Thông số kỹ thuật

a) Công suất danh định

Công suất danh định nằm trong dải: từ 50 kVA đến 4000 kVA.

b) Điện áp danh định.

- Điện áp sơ cấp 6000 Vac đến 10000 Vac.

- Điện áp thứ cấp 380, 660, 1140, 3300 Vac.

c) Tần số danh định: 50 Hz.

Điều 6. Quy định đối với vỏ phòng nổ

1. Các bộ phận của vỏ phòng nổ bao gồm:

- Các khoang đấu cáp.

- Các cổ cáp đầu vào và cổ cáp đầu ra, các phễu cáp.

- Các bộ phận sứ xuyên qua thành và vách phòng nổ.

- Các phần tử xuyên sáng.

- Các nút bấm điều khiển, khóa chuyển mạch.

- Các cơ cấu và trục truyền chuyển động quay hoặc tịnh tiến.

- Các chốt, các lỗ liên quan và các phần tử trống.

- Các cơ cấu bắt chặt đặc biệt.

- Các cơ cấu liên động.

- Các nắp mở nhanh.

- Nối đất.

2.  Yêu cầu đối với vỏ không xuyên nổ dạng “d”

a) Các dạng mối ghép phòng nổ

- Mối ghép phòng nổ dạng nút ống, hình trụ không có lỗ bắt bu lông như Hình 1.

Hình 1. Mối ghép phòng nổ dạng nút ống, hình trụ không có lỗ bắt bu lông

Chú dẫn:

c	Là bề rộng mối ghép phòng nổ phần mặt phẳng.

d	Là bề rộng mối ghép phòng nổ phần hình trụ.

f 	Là khoảng hở của mép vát.

L	Là bề rộng nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ.

T 	Là phía bên trong của vỏ thiết bị.

L = c + d  với điều kiện: c ≥ 3,0 mm , f ≤ 1,0 mm.

- Mối ghép phòng nổ dạng nút ống, hình trụ có lỗ bắt bu lông như Hình 2.

T

Hình 2. Mối ghép phòng nổ dạng nút ống, hình trụ có lỗ bắt bu lông

Chú dẫn:

a 	Là bề rộng mối ghép phần hình trụ.

b 	Là bề rộng mối ghép phần mặt phẳng đến lỗ bu lông.

i 	Là khe hở của mối ghép hình trụ.

l	Là khoảng cách nhỏ nhất từ bên trong thiết bị đến lỗ bu lông.

L	Là bề rộng nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ.

T 	Là phía bên trong của vỏ thiết bị.

l = a + b nếu i ≤ 0,2 mm.

- Mối ghép phòng nổ dạng mặt bích phẳng như Hình 3.

Hình 3. Mối ghép phòng nổ dạng mặt bích phẳng

Chú dẫn:

l	Là khoảng cách nhỏ nhất từ bên trong thiết bị đến lỗ bu lông.

L	Là bề rộng nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ.

T 	Là phía bên trong của vỏ thiết bị.

Khoảng cách nhỏ nhất từ bên trong thiết bị đến lỗ bu lông phải đảm bảo các yêu cầu trong Bảng 1.

Bảng 1. Khoảng cách nhỏ nhất từ bên trong thiết bị đến lỗ bu lông.

| l (mm) | L (mm) |
| --- | --- |
| 6 | < 12,5 |
| 8 | 12,5 ≤ L < 25 |
| 9 | ≥ 25 |

- Mối ghép phòng nổ mặt bích có gioăng đệm như Hình 4.

Hình 4. Mối ghép phòng nổ mặt bích có gioăng đệm

Chú dẫn:

G	Là gioăng đệm.

L 	Là bề rộng mối ghép phòng nổ.

T 	Là phía bên trong của vỏ thiết bị.

- Mối ghép phòng nổ dạng trục xoay như Hình 5.

Hình 5. Mối ghép phòng nổ dạng trục xoay

Chú dẫn:

L 	Là bề rộng mối ghép phòng nổ.

Trường hợp cần thao tác đi qua thành của vỏ không xuyên nổ, chiều rộng của mối ghép phải lớn hơn 25 mm.

- Mối ghép phòng nổ dạng trục xoay có bạc lót như Hình 6.

Hình 6. Mối ghép phòng nổ dạng trục xoay có bạc lót

Chú dẫn:

L 	Là bề rộng mối ghép phòng nổ.

- Mối ghép phòng nổ dạng ren, vít như Hình 7.

Hình 7. Mối ghép phòng nổ dạng ren, vít

Chú dẫn:

T 	Là bước ren.

Y	Là chiều dài ăn khớp của ren.

α	Là góc đỉnh ren.

b) Chiều rộng và khe hở nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ:

- Đối với các mối ghép dạng: Hình trụ, nút ống, mặt bích, trục xoay: theo quy định trong Bảng 2.

Bảng 2. Chiều rộng và khe hở nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ

| Dạng mối ghép | Chiều rộng nhỏ nhất của mối ghép L mm | Khe hở nhỏ nhất mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thể tích cm3 V ≤ 100 |  |  | Thể tích cm3 100 < V ≤ 500 |  |  | Thể tích cm3 500 < V ≤ 2000 |  |  | Thể tích cm3 2 000 < V ≤ 5750 |  |  | Thể tích cm3 V > 5750 |  |  |
|  |  | I | IIA | IIB | I | IIA | IIB | I | IIA | IIB | I | IIA | IIB | I | IIA | IIB |
| Hình trụ, nút ống, mặt bích, trục xoay | 6 9,5 12,5 25 | 0,30 0,35 0,40 0,50 | 0,30 0,30 0,30 0,40 | 0,20 0,20 0,20 0,20 | - 0,35 0,40 0,50 | - 0,30 0,30 0,40 | - 0,20 0,20 0,20 | - 0,08 0,40 0,50 | - 0,08 0,30 0,40 | - 0,08 0,20 0,20 | - - 0,40 0,50 | - 0,08 0,20 0,40 | - 0,08 0,15 0,20 | - - 0,40 0,50 | - 0,08 0,20 0,40 | - - 0,15 0,20 |

Chú dẫn:

+ Kí hiệu: I là nhóm thiết bị dùng cho các mỏ có khí mê tan.

+ Kí hiệu: IIA và IIB là nhóm thiết bị dùng cho các mỏ có khí cháy khác mê tan.

- Đối với mối ghép dạng: ren, vít: Phải tuân thủ theo các yêu cầu sau:

+ Ít nhất năm ren được ăn khớp với nhau.

+ Bước ren lớn hơn hoặc bằng 0,7 mm.

+ Góc đỉnh răng bằng 60° (± 5°).

+ Chiều dài ăn khớp của ren với V ≤ 100 cm3  lớn hơn hoặc bằng 5 mm.

+ Chiều dài ăn khớp của ren với V > 100 cm3  lớn hơn hoặc bằng 8 mm.

c) Cơ cấu bắt chặt đặc biệt.

Tất cả các mối ghép phòng nổ sử dụng bu lông bắt chặt phải có các vòng đệm vênh chống trôi và chỉ có thể mở được khi sử dụng các dụng cụ.

d) Cơ cấu liên động.

Cơ cấu liên động phải đảm bảo hoạt động đúng chức năng.

đ) Nắp mở nhanh.

Nắp mở nhanh phải có cơ cấu liên động; chỉ mở được sau khi đã cắt điện và cơ cấu liên động đã được mở.

e) Cổ cáp.

- Cổ cáp khi được đấu nối phải:

+ Được bắt chặt vào vỏ thiết bị và có đầy đủ các chi tiết để làm kín và kẹp chặt cáp theo Hình 8.

Hình 8. Cổ cáp khi được đấu nối

Chú dẫn:

1	Là vòng cao su bịt kín cáp.

2	Là cáp điện cao su.

3	Là chi tiết kẹp chát cáp.

4	Là chi tiết vào cáp để ép chặt gioăng đệm cao su.

5	Là vỏ thiết bị.

d	Là đường kính ngoài của cáp điện cao su.

D1	Là đường kính trong của cổ cáp.

D2, D3 Là đường kính ngoài, trong của gioăng đệm cao su.

D3  d  2mm.

+ Khoảng cách lớn nhất giữa cổ cáp, gioăng đệm và cáp điện cao su theo quy định tại Bảng 3.

Bảng 3. Khoảng cách lớn nhất giữa cổ cáp, gioăng đệm và cáp điện cao su

| D2 (mm) | Khoảng cách từ D1-:- D2 (mm) | Khoảng cách từ D3 -:- d (mm) |
| --- | --- | --- |
| < 20 |  1 |  2 |
| 20 -:- 60 |  2 |  |
| > 60 |  3 |  |

+ Các chi tiết của cổ cáp phải được vặn chặt để đảm bảo tính năng làm kín.

+ Gioăng cao su phải đảm bảo không bị nứt, đàn hồi tốt, cáp điện không bị kéo căng trong quá trình vận hành.

+ Ở cổ cáp cao áp có sử dụng vật liệu điền đầy là bitum cách điện, khối bitum khi đông cứng phải đảm bảo không có vết nứt.

- Cổ cáp chưa được đấu nối phải được bịt kín theo Hình 9.

Hình 9. Cổ cáp chưa được đấu nối

Chú dẫn:

1	Là nút bịt kín.

2	Là vòng cao su bịt kín.

3	Là chi tiết đầu vào cáp để ép kín.

4	Là chi tiết kẹp cáp.

g) Yêu cầu về khe hở và khoảng cách rò

Các yêu cầu về khe hở giữa các phần mang điện và khoảng cách rò trên bề mặt cách điện theo quy định trong Bảng 4.

Bảng 4. Khe hở và khoảng cách rò trên bề mặt cách điện

| Điện áp làm việc U (V) | Khoảng cách rò nhỏ nhất mm |  |  | Khe hở nhỏ nhất mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhóm vật liệu |  |  |  |
|  | I | II | IIIa |  |
| ≤ 20 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 25 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 32 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 40 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 1,9 |
| 50 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 2,1 |
| 63 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 2,1 |
| 80 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 2,2 |
| 100 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 2,4 |
| 125 | 2,5 | 3,2 | 4 | 2,5 |
| 160 | 3,2 | 4 | 5 | 3,2 |
| 200 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 4,0 |
| 250 | 5,0 | 6,3 | 8 | 5 |
| 320 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 6,0 |
| 400 | 8 | 10 | 12,5 | 6 |
| 500 | 10 | 12,5 | 16 | 8 |
| 630 | 12 | 16 | 20 | 10 |
| 800 | 16 | 20 | 25 | 12 |
| 1000 | 20 | 25 | 32 | 14 |
| 1250 | 22 | 26 | 32 | 18 |
| 1600 | 23 | 27 | 32 | 20 |
| 2000 | 25 | 28 | 32 | 23 |
| 2500 | 32 | 36 | 40 | 29 |
| 3200 | 40 | 45 | 50 | 36 |
| 4000 | 50 | 56 | 63 | 44 |
| 5000 | 63 | 71 | 80 | 50 |
| 6300 | 80 | 90 | 100 | 60 |
| 8000 | 100 | 110 | 125 | 80 |
| 10000 | 125 | 140 | 160 | 100 |

Chú dẫn:

- Các điện áp đưa ra theo IEC 60664-1. Điện áp làm việc có thể quá 10% mức điện áp ghi trong bảng trên.

- Giá trị khoảng cách rò và khe hở trên dựa vào sức chịu đựng điện áp nguồn lớn nhất ±10%.

3. Yêu cầu đối với vỏ dạng điền đầy “q”

a) Mức độ bảo vệ của vỏ

Bảo vệ của vỏ phải lớn hơn hoặc bằng mức IP54 trong TCVN 4255:2008 (IEC 60529-2001).

b) Vỏ phải được làm kín theo 2 dạng sau:

- Làm kín vĩnh viễn tại thời điểm chế tạo, không có khả năng mở được: nhãn của vỏ ngoài quy định tại Điều 11 của Quy chuẩn này phải thể hiện “vỏ này đã được làm kín vĩnh viễn và không thể được sửa chữa”.

- Làm kín không vĩnh viễn: Sau khi mở lắp ra làm kín lại, không ảnh hưởng tới vỏ, vật liệu điền đầy, mức độ làm kín. Chiều cao tối thiểu của vật liệu điền đầy phải phủ kín lỗ quan sát; không đủ chiều cao phải bổ sung.

Điều 7. Quy định đối với các bộ phận bên trong của máy biến áp điện lực phòng nổ

1. Các bộ phận bên trong của máy biến áp điện lực phòng nổ được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004).

2. Cấp cách điện

Cách điện của máy biến áp phải chịu được điện áp thử nghiệm với tần số công nghiệp, trong thời gian 1 phút đảm bảo giá trị quy định trong Bảng 5.

Bảng 5. Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp

Đơn vị: kV

| Điện áp danh định (giá trị hiệu dụng) kV | Điện áp hoạt động tối đa (giá trị hiệu dụng) kV | Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp (giá trị hiệu dụng) kV |
| --- | --- | --- |
| ≤ 1 | - | 3 |
| 1.2 | - | 4.2 |
| 3.45 | - | 10 |
| 6 | 7.2 | 20 |
| 10 | 12 | 28 |

3. Thông số điện áp và tổ nối dây

Thông số điện áp và tổ nối dây được quy định trong Bảng 6.

Bảng 6. Thông số điện áp và tổ nối dây

| Công suất danh định (kVA) | Thông số biến áp |  | Tổ nối dây |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Điện áp sơ cấp (V) | Điện áp thứ cấp (V) |  |
| Từ 50 đến 560 | 6000 (10000) | 660 (380) | Y/y0 (d11) |
|  |  | 1140 (660) |  |
| > 560 đến 1600 |  | 1140 (660) 3000 | Y/y0 (d11) Y/yn0 |
|  |  | 1140 (660) 3000 | Y/y0 (d11) Y/yn0 |
| > 1600 đến 4000 |  | 3000 | Y/yn0 |

4. Nấc điều chỉnh phân áp và điện áp phân áp

Nấc điều chỉnh phân áp và điện áp phân áp của cuộn sơ cấp được quy định trong Bảng 7.

Bảng 7. Nấc điều chỉnh phân áp và điện áp phân áp

| Nấc điều chỉnh phân áp | Điện áp phân áp (V) |  |
| --- | --- | --- |
| -5% | 6300 | 10500 |
| 0% | 6000 | 10000 |
| +5% | 5700 | 9500 |

5. Phương pháp làm mát và kí hiệu

Phương pháp làm mát và kí hiệu tuân thủ theo TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004).

6. Nhiệt độ bề mặt lớn nhất.

Nhiệt độ bề mặt lớn nhất của biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò trong trường hợp vận hành bình thường cũng như khi có sự cố không được vượt quá 150 oC.

7. Nối đất

a) Bên trong và hai phía đối diện bên ngoài của vỏ máy biến áp phải có cơ cấu để đảm bảo bắt các dây tiếp đất chắc chắn và được hàn vào vỏ máy.

b) Dây dẫn và thanh nối đất cho máy biến áp: Thực hiện theo các quy định tại QCVN 01:2011/BCT.

8. Bánh xe

Bánh xe được lắp đặt ở phần khung dưới của máy biến áp phải phù hợp với các kích thước đường ray 900 mm hoặc 600 mm; phải được cố định sau khi lắp đặt.

9. Móc treo

Móc treo phải được lắp trực tiếp trên vỏ máy, đảm bảo chịu được tải trọng của máy trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.

10. Đối với máy biến áp điện lực phòng nổ có loại bảo vệ dạng điền đầy “q” phải tuân thủ quy định tại các khoản 1 đến khoản 9 điều này và các yêu cầu sau:

a) Các bộ phận bên trong của máy biến áp được lấp đầy bởi các vật liệu điền đầy và làm kín.

b) Yêu cầu đối với vật liệu điền đầy: Chỉ cho vận hành máy biến áp khi chiều cao lớp vật liệu điền đầy đảm bảo theo quy định tại điểm b) khoản 3 Điều 6 Quy chuẩn này.

c) Khoảng cách nhỏ nhất xuyên qua lớp vật liệu điền đầy quy định trong Bảng 8.

Bảng 8. Khoảng cách nhỏ nhất xuyên qua lớp vật liệu điền đầy

| Điện áp hiệu dụng xoay chiều hoặc một chiều V | Khoảng cách nhỏ nhất mm |
| --- | --- |
| U ≤ 250 | 5 |
| 400 | 6.3 |
| 500 | 8 |
| 800 | 10 |
| 1000 | 14 |
| 1600 | 16 |
| 2500 | 25 |
| 3200 | 32 |
| 4000 | 40 |
| 5000 | 50 |
| 6300 | 63 |
| 8000 | 80 |
| 10000 | 100 |

Điều 8. Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp

1. Yêu cầu chung

a) Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp có bộ tiếp điểm ngắt mạch chân không hoặc tiếp điểm phải có:

- Cơ cấu điều khiển đóng-cắt.

- Phần tử bảo vệ điện áp xung.

- Chế độ bảo vệ: quá tải, ngắn mạch, điện áp thấp, quá áp, mất pha, lệch pha, rò điện, quá nhiệt.

b) Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phải:

- Tác động cắt điện khi xảy ra: quá tải, ngắn mạch, điện áp thấp, quá áp, mất pha, lệch pha, rò điện, quá nhiệt của máy biến áp điện lực phòng nổ.

- Chịu được dòng ngắn mạch lớn nhất và nhiệt trong thời gian ngắn mạch.

- Có chỉ dẫn rõ ràng vị trí “cắt”, vị trí “đóng” và hiển thị các thông số vận hành như: Điện áp, dòng điện.

- Có cửa được khóa liên động cơ học, đảm bảo không thể mở khi chưa được cắt điện.

2. Các thông số kỹ thuật

a) Điện áp danh định

Điện áp danh định là 6000 V, 10000 V.

b) Dòng điện danh định

Dòng điện danh định từ 50A đến 630A.

3. Mức chịu cách điện

a) Cách điện của cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phải chịu được điện áp thử nghiệm với tần số công nghiệp, trong thời gian 1 phút đảm bảo giá trị quy định trong Bảng 9.

Bảng 9. Mức điện áp thử nghiệm của cụm đóng cắt và điều khiển cao áp

Đơn vị:  kV

| Điện áp danh định (giá trị hiệu dụng) | Điện áp tối đa của thiết bị (giá trị hiệu dụng) | Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp (giá trị hiệu dụng) |  | Điện áp chịu được xung sét (giá trị danh định) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pha - đất | Các tiếp điểm khi mở | Pha - đất | Các tiếp điểm khi mở |
| 6 | 7,2 | 23 | 26 | 40 | 46 |
| 10 | 12 | 30 | 34 | 60 | 70 |

b) Mức cách điện mạch điều khiển phải chịu được điện áp thử nghiệm với tần số công nghiệp là 2 kV, trong thời gian t=1 phút.

4. Khóa liên động

Khóa liên động của cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phải đảm bảo:

a) Khi máy cắt ở vị trí đóng, chuyển mạch cách ly không vận hành được;

b) Khi chuyển mạch cách ly ở vị trí đóng, không mở được nắp cửa. Chỉ khi chuyển mạch cách ly của máy cắt được mở thì nắp cửa có thể mở được;

c) Khi nắp cửa ở vị trí mở thì bộ tiếp điểm mạch lực không đóng được;

d) Khi bộ tiếp điểm mạch lực ở vị trí đóng thì cơ cấu truyền động đóng tiếp điểm mạch lực không thể hoạt động;

đ) Khi sử dụng cầu dao phía cao áp thay máy cắt chân không để thao tác đóng cắt, cầu dao cao áp chỉ có thể cắt được điện cho biến áp sau khi phụ tải phía hạ áp đã được cắt ra.

5. Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phải có chỉ dẫn cơ học rõ ràng về vị trí “đóng”, “cắt”.

6. Nối đất: Tuân thủ theo các quy định tại khoản 7 Điều 7 của Quy chuẩn này.

7. Sơ đồ nguyên lý điện: Phải được gắn vào bên trong vỏ thiết bị.

Điều 9. Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp

1. Yêu cầu chung

a) Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp có bộ tiếp điểm ngắt mạch chân không hoặc tiếp điểm phải có:

- Cơ cấu điều khiển đóng - cắt;

- Phần tử bảo vệ điện áp xung;

- Chế độ bảo vệ: quá tải, ngắn mạch, mất pha, rò điện.

b) Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp phải:

- Chịu được dòng ngắn mạch động điện và dòng ổn định nhiệt trong thời gian ngắn mạch;

- Có chỉ dẫn rõ ràng vị trí “cắt”, vị trí “đóng” và hiển thị các thông số vận hành như: Điện áp, dòng điện;

- Có cửa được khóa liên động cơ học, đảm bảo không thể mở khi chưa được cắt điện.

2. Các thông số kỹ thuật

a) Điện áp danh định

Điện áp danh định là: 380 V, 660 V, 1140 V, 3300 V.

b) Dòng điện danh định

Dòng điện danh định là: từ 200 A, đến 1200 A.

3. Mức chịu cách điện

a) Đối với mạch lực và mạch điều khiển, bảo vệ được chỉ định để kết nối với mạch lực, điện áp thử nghiệm được quy định trong Bảng 10.

b) Đối với mạch điều khiển, bảo vệ không được chỉ định để kết nối với mạch lực, điện áp thử nghiệm chịu được quy định trong Bảng 11.

c) Trong thời gian duy trì điện áp thử nghiệm đảm bảo không có sự cố hoặc phóng điện đánh thủng cách điện.

Bảng 10. Điện áp thử nghiệm mạch lực với tần số f=50Hz, trong thời gian t=1 phút

Đơn vị: V

| Điện áp danh định (giá trị hiệu dụng) | Điện áp thử nghiệm (giá trị hiệu dụng) |
| --- | --- |
| 660 | 3000 |
| 1140 | 4200 |
| 3300 | 12000 |

Bảng 11. Điện áp thử nghiệm mạch điều khiển, bảo vệ với tần số f=50Hz, trong thời gian t=1 phút

Đơn vị: V

| Điện áp danh định (giá trị hiệu dụng) | Điện áp thử nghiệm (giá trị hiệu dụng) |
| --- | --- |
| < 60 | 1000 |
| > 60 | 2U + 1000（không < 1500） |

d) Thông số bảo vệ rò điện

Các thông số bảo vệ rò điện của thiết bị đóng - cắt có điện áp danh định từ 1140 V trở xuống theo quy định trong Bảng 12.

Bảng 12. Thông số bảo vệ rò điện của cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp

| Điện áp danh định (V) | Giá trị cài đặt điện trở tác động rò một pha (kΩ) | Giá trị cài đặt điện trở bảo vệ khóa liên động rò một pha (kΩ) | Thời gian tác động với điện trở rò1) 1 kΩ (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 | 3,5 | 7 | ≤ 200 |
| 660 | 11 | 22 |  |
| 1140 | 20 | 40 |  |

Chú dẫn: Thời gian tác động bảo vệ rò bao gồm cả thời gian tác động của các thiết bị cắt điện.

- Các thông số bảo vệ rò điện có sai số giữa giá trị điện trở tác động và giá trị được quy định trong Bảng 11 không quá 20%.

- Bảo vệ rò với lưới điện có điện áp danh định 3300 V:

+ Bảo vệ rò điện mạng điện áp thấp:

* Báo động chạm đất 100 kΩ một pha;

* Cắt điện khi chạm đất 50 kΩ một pha;

* Thời gian tác động của điện trở 1 kΩ không quá 0,1 s.

+ Bảo vệ khóa liên động rò điện:

* Điện trở chạm đất 200 kΩ báo động chạm đất;

* Khóa không cho đóng điện khi điện trở chạm đất 1 pha giảm đến 100 kΩ.

+ Sai số không vượt quá 20%.

đ) Nối đất: Tuân thủ theo các quy định tại khoản 7 Điều 7 của Quy chuẩn này.

e) Sơ đồ nguyên lý điện: Phải được gắn vào bên trong vỏ thiết bị.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

Điều 10. Các quy định chung

1. Công tác kiểm tra, đánh giá các tính năng kỹ thuật được thực hiện theo QCVN QTĐ-5: 2009/BCT, QCVN QTĐ-6: 2008/BCT, TCVN 7079-17: 2003 và các tiêu chuẩn kỹ thuật về máy biến áp TCVN 6306-11-2009 (IEC 60076-11-2004), tiêu chuẩn về thiết bị đóng cắt cao áp TCVN 8096-200: 2010 (IEC 62271-200:2003), tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt hạ áp TCVN 6592-2: 2009 (IEC 60947-2:2009).

2. Các phương pháp kiểm tra:

a) Kiểm tra bằng trực quan: Kiểm tra xác định, mà không cần sử dụng tiếp cận bằng thiết bị hoặc các dụng cụ.

b) Kiểm tra trực tiếp: Kiểm tra những bộ phận ở bên ngoài bằng trực quan và xác định các khuyết tật bằng cách sử dụng dụng cụ, thiết bị. Kiểm tra trực tiếp không được mở vỏ hoặc cắt điện thiết bị.

c) Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra trong đó bao gồm những nội dung của kiểm tra trực tiếp và xác định các khuyết tật bằng sử dụng dụng cụ, thiết bị. Kiểm tra chi tiết phải cắt điện và mở vỏ thiết bị.

Điều 11. Thời hạn và nội dung kiểm tra

1. Thời gian kiểm tra tuân thủ theo quy định tại QCVN 01: 2011/BCT, QCVN 04: 2017/BCT.

2. Nội dung kiểm tra

a) Kiểm tra hàng ca

Nội dung kiểm tra theo Bảng 13.

Bảng 13. Nội dung kiểm tra hàng ca

| STT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra cho phép vận hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vị trí biến áp | Bằng trực quan, trực tiếp | Không có nguy cơ đá rơi và nước nhỏ giọt |
| 2 | Lắp đặt | Bằng trực quan, trực tiếp | Lắp đặt chắc chắn trên móng hoặc giá đỡ tin cậy, vẹt gỗ hoặc bê tông, không bị xô lệch rung động trong vận hành. Các đường cáp vào ra đúng kỹ thuật không bị kéo căng, gập gẫy. |
| 3 | Tình trạng bên ngoài của vỏ | Bằng trực quan, trực tiếp | Nguyên vẹn không có các hư hỏng biến dạng vĩnh cửu |
| 4 | Tiếp đất | Bằng trực quan, trực tiếp | Các bộ phận tiếp đất của máy biến áp gồm: - Thanh tiếp đất chính. - Các dây tiếp đất mềm của các bộ phận, biến áp lực, tủ cao thế, tủ hạ thế, các cổ cáp vào ra. - Dây cáp tiếp đất của rơ le bảo vệ rò điện cách tiếp đất chính ≥ 5m. Phải có đầy đủ được bắt chặt chắc chắn và tin cậy. |
| 5 | Kiểm tra các thông số vận hành của biến áp thông qua bảng hiển thị hoặc các đồng hồ chỉ thị. Tiếng kêu của biến áp | Bằng trực quan, trực tiếp | Các thông số vận hành gồm: Điện áp, dòng điện, điện trở rò của mạng và các thông số khác trước khi chế tạo tiếp tục. Xem xét các thông báo về sự cố đã xảy ra trong ca trước (nếu có). Tiếng kêu êm bình thường không có tiếng kêu, rung động hoặc va đập lạ. |
| 6 | Kiểm tra sự làm việc tin cậy của rơ le bảo vệ rò điện. | Bằng trực quan, trực tiếp | Thử tác động của nút bảo vệ rò. Quan sát giá trị chỉ số điện trở rò khi rơ le tác động. |
| 7 | Sơ đồ cung cấp điện của máy biến áp và nội quy vận hành | Bằng trực quan, trực tiếp | - Phải có sơ đồ nguyên lý điện chính xác rõ ràng được cập nhật mới nhất ở vị trí dễ quan sát và có đủ các thống số bảo vệ cung cấp điện. - Phải có nội quy vận hành rõ ràng dễ đọc, dễ quan sát. |
| 8 | Kiểm tra thiết bị an toàn. | Bằng trực quan, trực tiếp | Phải có đẩy đủ trong trạng thái sẵn sàng làm việc tốt: Găng ủng cách điện cao áp (6-10) kV, ghế cách điện thao tác tủ điện áp cao, thùng cát chống cháy, các bình bọt chống cháy, xẻng và phương tiện chữa cháy khác, hàng rào ngăn cách an toàn. |
| 9 | Kiểm tra cơ cấu liên động | Bằng trực quan, trực tiếp | Các cơ cấu liên động để thao tác của tủ cao áp, tủ hạ áp, liên động giữa cao áp và hạ áp phải còn nguyên bản không bị cong vênh, hư hỏng làm mất tính năng liên động. |
| 10 | Kiểm tra các mối ghép phòng nổ | Bằng trực quan, trực tiếp | - Tất cả các mối ghép phòng nổ (nắp mở nhanh, nắp mở chậm, các mặt bích, trục xoay) phải còn nguyên vẹn không bị biến dạng, cong vênh vĩnh cửu, phải có đầy đủ các bu lông đúng chủng loại, có vòng đệm vênh và được vặn chặt chắc chắn. - Không được sử dụng các bu lông không đúng chủng loại. - Không cho vận hành biến áp khi có các mối ghép phòng nổ thiếu bất kỳ các bu lông bị hoặc lỏng. |
| 11 | Kiểm tra các cổ cáp vào, ra | Bằng trực quan, trực tiếp | - Các cổ dẫn cáp vào ra phải đủ chi tiết bộ phận đặc biệt là (vòng đệm cáp bằng cao su) và được vặn chặt, các loại cáp sử dụng phải phù hợp với vòng đệm cáp bằng cao su và phải được ép chặt không thể kéo ra được. - Cáp lắp đặt phải không được chịu lực dọc hoặc lực uốn theo cáp. |
| 12 | Kiểm tra các phần tử xuyên sáng cho màn hiển thị hoặc tín hiệu | Bằng trực quan, trực tiếp | Các phần tử xuyên sáng để quan sát thông số vận hành hoặc thông báo tín hiệu phải còn nguyên vẹn không được sứt, nứt, vỡ, biến dạng vĩnh cửu và được kẹp chặt đúng vị trí đảm bảo chức năng quan sát. |
| 13 | Vệ sinh, kiểm tra các tấm nhãn của máy biến áp | Bằng trực quan, trực tiếp | - Vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn bám bên ngoài phía trên của thành vỏ. - Các tấm ghi nhãn phải đầy đủ nguyên vẹn, sạch sẽ dễ đọc và không bị hư hỏng, mờ các thông số, không nhìn được rõ ràng. |

b) Kiểm tra hàng tuần

Nội dung kiểm tra: Ngoài nội dung các công việc kiểm tra hàng ca phải kiểm tra thêm các nội dung theo Bảng 14.

Bảng 14. Nội dung kiểm tra hàng tuần

| STT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra cho phép vận hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mối ghép phòng nổ nắp tủ cao áp | Trực tiếp | - Kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Vặn chặt các bu lông bị lỏng |
| 3 | Mối ghép phòng nổ khoang đấu cáp của tủ cao áp | Trực tiếp | - Kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Vặn chặt các bu lông bị lỏng. |
| 4 | Các cổ cáp vào ra cao áp hạ áp | Trực tiếp | Vặn chặt tất cả các bu lông của cổ cáp và các cơ cấu chống trôi. |
| 5 | Mối ghép phòng nổ nắp tủ hạ áp | Trực tiếp | - Kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Vặn chặt các bu lông bị lỏng. |
| 6 | Mối ghép phòng nổ khoang đấu cáp của tủ hạ áp | Trực tiếp | - Kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Vặn chặt các bu lông bị lỏng. |
| 7 | Mối ghép phòng nổ của các nắp trên thân biến áp. | Trực tiếp | - Kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Vặn chặt các bu lông bị lỏng. |

c) Kiểm tra hàng quý

Nội dung kiểm tra: Ngoài nội dung các công việc kiểm tra hàng tuần phải kiểm tra thêm các nội dung theo Bảng 15.

Bảng 15. Nội dung kiểm tra hàng quý

| STT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra cho phép vận hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mối ghép phòng nổ nắp tủ cao áp | Trực tiếp | Vặn chặt tất cả các bu lông hoặc cơ cấu bắt chặt phòng nổ, kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. |
| 2 | Mối ghép phòng nổ khoang đấu cáp của tủ cao áp | Trực tiếp |  |
| 3 | Các cổ cáp vào ra cao áp hạ áp | Trực tiếp | Vặn chặt tất cả các bu lông của cổ cáp và các cơ cấu chống trôi. |
| 4 | Mối ghép phòng nổ nắp tủ hạ áp | Trực tiếp | Vặn chặt tất cả các bu lông hoặc cơ cấu bắt chặt phòng nổ, kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. |
| 5 | Mối ghép phòng nổ khoang đấu cáp của tủ hạ áp | Trực tiếp |  |
| 6 | Mối ghép phòng nổ của các nắp trên thân biến áp | Trực tiếp |  |
| 7 | Hệ thống tiếp đất | Trực tiếp | - Kiểm tra củng cố hệ thống tiếp đất và đo điện trở tiếp đất. - Giá trị điện trở tiếp đất đảm bảo Rtđ ≤ 2 Ω, đo tại bất kỳ vị trí nào. |
| 8 | Hệ thống bảo vệ | Trực tiếp | Kiểm tra tác động bảo vệ của các bộ bảo vệ thông minh của máy biến áp. |

d) Kiểm tra hàng năm

Nội dung kiểm tra: Ngoài nội dung các công việc kiểm tra hàng quý phải kiểm tra thêm các nội dung theo Bảng 16.

Bảng 16. Nội dung kiểm tra hàng năm

| STT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra cho phép vận hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các mối ghép dạng trục xoay (cơ cấu liên động, nút bấm, trục tay quay) | Trực tiếp | Vặn chặt tất cả các bu lông hoặc cơ cấu bắt chặt phòng nổ, kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. |
| 2 | Các mối ghép của phần tử xuyên sáng, tín hiệu. | Trực tiếp | Kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. |

3. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục II Quy chuẩn này.

4. Kết quả kiểm tra phải được xử lý và đưa ra các quyết định cần thiết đảm bảo máy hoạt động an toàn.

5. Khi phát hiện máy không đảm bảo an toàn phải dừng hoạt động và báo cáo người có trách nhiệm để xử lý.

6. Kết quả kiểm tra

Sau khi kiểm tra phải đưa ra kết luận về tình trạng kỹ thuật an toàn trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò và chỉ cho phép đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục vận hành những thiết bị đảm bảo kỹ thuật an toàn.

Chương IV

THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH

Điều 12. Quy định chung

1. Trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò:

a) Trước khi đưa vào sử dụng phải được thử nghiệm và kiểm định.

b) Trong quá trình vận hành phải được kiểm tra về kỹ thuật an toàn.

Điều 13. Quy định về kiểm định

1. Thời hạn kiểm định, điều kiện kiểm định, thiết bị kiểm định, các bước kiểm định, biên bản kiểm định và giấy chứng nhận kết quả kiểm định thực hiện theo quy trình kiểm định số 11 (QTKĐ: 11-2017/BCT) tại Thông tư số 10/2017/TT-BCT ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

2. Theo các loại hình kiểm định, các phép kiểm định, thử nghiệm phải được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp thử, quy trình thử nghiệm và các thiết bị thử nghiệm cho trong các tiêu chuẩn TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011), TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014), IEC 60079-5:2007, IEC 60079-7: 2006, IEC 60079-11: 2006, TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004), TCVN 8096-202: 2017 (IEC 62271-202:2014), TCVN 8096-200: 2010 (IEC 62271-200:2003), TCVN 6592-2: 2009 (IEC 60947-2:2009), TCVN 6099-1:2007 (IEC 60060-1:1989), TCVN 9630-3:2013 (IEC 60243-3:2001).

Nội dung thực hiện theo Bảng 17.

Bảng 17. Nội dung thử nghiệm, kiểm định

| STT | Nội dung kiểm tra, thử nghiệm | Kiểm định lần đầu | Kiểm định định kỳ | Kiểm định bất thường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kiểm tra, thử nghiệm tính năng phòng nổ đối với dạng bảo vệ vỏ không xuyên nổ dang “d” |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra các loại mối ghép phòng nổ: - Độ nhấp nhô của bề mặt, vết rỗ rỉ, xước, rãnh..vv. - Chiều dài mối ghép. - Khe hở mối ghép. - Khe hở từ bên trong đến lỗ băt bu lông. - Mối ghép ren. - Mối ghép phần tử xuyên sáng. - Bảo vệ môi trường của mối ghép. |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra gioăng, đệm mối ghép |  |  |  |
| 3 | Vật liệu chế tạo vỏ phòng nổ | - | - |  * |
| 4 | Kiểm tra độ bền chịu nhiệt của các vật liệu chế tạo vỏ bằng Plastic | - | - |  * |
| 5 | Kiểm tra điện trở bề mặt của vật liệu Plastic | - | - |  * |
| 6 | Kiểm tra nạp tĩnh điện của vật liệu Plastic | - | - |  * |
| 7 | Kiểm tra các cơ cấu liên động |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra sự nguyên vẹn và lắp đặt đúng của các phễu cáp, cổ cáp vào ra |  |  |  |
| 9 | Kiểm tra sự kẹp chặt và độ kín của các cổ cáp, phễu cáp mạch lực và mạch điều khiển | - | - | * |
| 10 | Kiểm tra chịu va đập của phần tử xuyên sáng, vật liệu Plastic |  | - |  * |
| 11 | Thử nghiệm sốc nhiệt cho phần tử xuyên sáng | - | - |  * |
| 13 | Kiểm tra sự đúng đắn, nguyên vẹn của hệ thống các cực tiếp đất |  |  |  |
| 14 | Kiểm tra sự đúng đắn, nguyên vẹn của các phần tử lấp chỗ trống (phần tử Ex) |  |  |  * |
| 15 | Thử nghiệm xác định áp suất nổ chuẩn | - | - |  * |
| 16 | Thử ngiệm qua áp suất bên trong (độ bền cơ học của vỏ) | - | - |  * |
| 17 | Thử nghiệm không lan truyền sự cháy của vụ nổ từ bên trong ra bên ngoài | - | - |  * |
| 18 | Thử nghiệm mômen xoắn cho các cọc đấu dây và ống dẫn cáp |  | - |  * |
| 19 | Kiểm tra khe hở và khoảng cách dò giữa các phần dẫn điện trực tiếp |  | - |  * |
| 20 | Thử nghiệm các mạch điều khiển an toàn tia lửa | - | - |  * |
| 21 | Kiểm tra sự đúng đắn, nguyên vẹn của mạch điều khiển an toàn tia lửa |  |  |  * |
| 22 | Kiểm tra tình trạng bên ngoài của vỏ thiết bị |  |  |  |
| II | Kiểm tra, thử nghiệm vật liệu điền đầy đối với dạng bảo vệ điền đầy “q” |  |  |  |
| 1 | Mức độ làm kín vỏ |  |  |  |
| 2 | Chiều cao tối thiểu của vật liệu điền đầy |  |  |  |
| 3 | Khoảng cách nhỏ nhất xuyên qua lớp vật liệu điền đầy |  |  |  |
| III | Kiểm tra, thử nghiệm các tính năng kỹ thuật điện của máy biến áp điện lực |  |  |  |
| 1 | Đo điện trở cách điện các cuộn dây máy biến áp |  |  |  |
| 2 | Đo điện trở thuần (Rdc) của các cuộn dây biến áp |  |  |  |
| 3 | Đo tỷ số biến áp |  | - |  |
| 4 | Xác định tổ đấu dây của máy biến áp |  | - |  |
| 5 | Thử bền cách điện của các cuộn dây |  | - |  |
| 6 | Kiểm tra các cảm biến nhiệt độ |  |  |  |
| IV | Kiểm tra, thử nghiệm các tính năng kỹ thuật điện của cụm đóng cắt và điều khiển cao áp |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra thử nghiệm sự hoạt động đúng đắn, tin cậy của các phần cơ học, liên động. |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra điện trở cách điện mạch lực và mạch điều khiển. |  |  |  |
| 3 | Thử độ bền cách điện của mạch lực và mạch điều khiển. |  | - |  |
| 4 | Kiểm tra điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm mạch lực. |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra các máy biến áp điều khiển và đo lường (Tu) |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra các biến dòng điện điều khiển và đo lường (Ti) |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra, thử nghiệm các tính năng điều khiển bảo vệ của hệ thống (quá tải, ngắn mạch, thấp áp, nhiệt độ và cơ cấu bảo vệ). |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra thử nghiệm xác định thời gian cắt của bảo vệ |  | - |  |
| 9 | Kiểm tra thiết bị bảo vệ quá điện áp tự nhiên (chống sét) |  |  |  |
| 10 | Kiểm tra hiệu chuẩn các thiết bị đo lường |  |  |  |
| V | Kiểm tra, thử nghiệm các tính năng kỹ thuật điện của cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra thử nghiệm sự hoạt động đúng đắn, tin cậy của các phần cơ học, liên động. |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra điện trở cách điện của mạch lực và mạch điều khiển. |  |  |  |
| 3 | Thử độ bền cách điện của mạch lực và mạch điều khiển. |  | - |  |
| 4 | Kiểm tra điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm mạch lực. |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra máy biến áp cug cấp điện điều khiển, bảo vệ và tín hiệu |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra các máy biến dòng điện (Ti) sử dụng cho bảo vệ và đo lường |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra, thử nghiệm các tính năng điều khiển bảo vệ của hệ thống (quá tải, ngắn mạch, thấp áp, nhiệt độ và cơ cấu bảo vệ). |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra thử nghiệm sự hoạt động đúng đắn, của hệ thống bảo vệ rò điện và hệ thống liên động khóa rò điện. |  |  |  |
| 9 | Kiểm tra hệ thống bảo vệ giám sát cách điện |  |  |  |
| 10 | Kiểm tra thử nghiệm xác định thời gian cắt của bảo vệ |  | - |  |
| 11 | Kiểm tra thiết bị bảo vệ quá điện áp chuyển mạch |  |  |  |
| 12 | Kiểm tra hiệu chuẩn các thiết bị đo lường |  |  |  |

Chú dẫn:

- Ký hiệu “” chỉ hạng mục kiểm nghiệm bắt buộc.

- Ký hiệu “ * ” chỉ hạng mục kiểm tra khi công tác sửa chữa, đại tu có sự thay đổi của các cấu trúc và thông số của mạch điện mà nó ảnh hưởng tới các đặc tính kỹ thuật và mức độ của dạng bảo vệ nổ hoặc được thực hiện theo yêu cầu.

- Ký hiệu “-” chỉ hạng mục không cần thử nghiệm.

- Các hạng mục và thông số cụ thể của các phép kiểm tra thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng và theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Đối với  dạng bảo vệ điền đầy “q” theo phương pháp bọc kín vĩnh viễn không thử nghiệm, kiểm định mục 3 phần II Bảng 17 Quy chuẩn này.

2. Báo cáo, đánh giá kết quả thử nghiệm, kiểm định

a) Thử nghiệm đạt yêu cầu khi: Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng hoặc tại Bảng 17.

b) Thử nghiệm không đạt yêu cầu khi: Không đáp ứng một trong các yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng hoặc tại Bảng 17.

Chương V

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Điều 14. Quy định về hợp quy

1. Trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò phải: Tuân thủ các yêu cầu, quy định kỹ thuật an toàn theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng và được đánh giá sự phù hợp.

2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

3. Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo phương thức 8 được quy định tại khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

4. Trạm biến áp phòng nổ đưa vào sử dụng trong mỏ hầm lò đã được chứng nhận phù hợp quy chuẩn Việt Nam phải được đóng dấu hợp quy.

Điều 15. Quy định về ghi nhãn

1. Nhãn trạm biến áp phòng nổ phải phù hợp với quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.

2. Ghi nhãn

a) Nhãn phải được ghi trên các bộ phận sau:

- Máy biến áp điện lực phòng nổ.

- Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phòng nổ.

- Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp phòng nổ.

b) Thông tin ghi trên nhãn của máy biến áp điện lực phòng nổ phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Tên sản phẩm.

- Kiểu, loại.

- Công suất danh định, kVA.

- Điện áp danh định, V.

- Dòng điện danh định, A.

- Tần số danh định, Hz.

- Số pha.

- Tổ đấu dây.

- Cấp cách điện.

- Điện áp ngắn mạch.

- Kí hiệu làm mát.

- Dạng bảo vệ nổ.

- Cấp bảo vệ kín.

- Số chứng chỉ phòng nổ.

- Tổng trọng lượng, kg.

- Tên đơn vị chế tạo.

- Số chế tạo của nhà máy.

- Năm chế tạo.

c) Nhãn cụm đóng cắt và điều khiển cao áp và hạ áp phải có các nội dung sau:

- Tên sản phẩm.

- Kiểu, loại.

- Điện áp danh định, V.

- Dòng điện danh định, A.

- Tần số danh định, Hz.

- Dạng bảo vệ nổ.

- Cấp bảo vệ kín.

- Số chứng chỉ phòng nổ.

- Trọng lượng, kg.

- Tên đơn vị chế tạo.

- Số chế tạo của nhà máy.

- Năm chế tạo.

Điều 16. Hồ sơ quản lý

Tổ chức, cá nhân sử dụng trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò phải:

1. Có đầy đủ các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt của nhà chế tạo gồm:

a) Giấy chứng nhận chất lượng, xuất xứ.

b) Hướng dẫn vận chuyển, sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản.

2. Lập hồ sơ quản lý từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng bao gồm:

a) Thiết kế lựa chọn trạm biến áp phòng nổ được phê duyệt.

b) Thiết kế thi công, vị trí lắp đặt máy.

c) Hồ sơ nghiệm thu sau lắp đặt.

d) Hồ sơ hoàn công lắp đặt.

đ) Hồ sơ kiểm định.

e) Quy trình vận hành.

g) Sổ ghi kết quả kiểm tra kỹ thuật an toàn và theo dõi tình trạng hoạt động của máy trong quá trình sử dụng; theo dõi kiểm tra rơle rò.

3. Biên soạn đầy đủ các quy trình, nội quy an toàn trong vận chuyển, lắp đặt và vận hành trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò cũng như các quy trình và nội quy an toàn trong bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, kiểm tra trạm biến áp phòng nổ.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước

1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Quy chuẩn này.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chuẩn này đối với các tổ chức có liên quan tới trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong hầm lò.

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo chức năng, quyền hạn phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương hoặc trực tiếp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chuẩn này.

Điều 18. Trách nhiệm của Tổ chức cá nhân có liên quan tới trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

1. Tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò:

a) Kiểm tra trong quá trình vận hành;

b) Thực hiện hoặc thuê đơn vị có đủ chức năng thí nghiệm, kiểm định theo quy định tại Quy chuẩn này và các yêu cầu của văn bản pháp luật khác có liên quan.

c) Lập hồ sơ quản lý và sử dụng an toàn trạm biến áp phòng nổ theo quy định tại Quy chuẩn này.

d) Sau thời hạn 6 tháng Thông tư ban hành Quy chuẩn này có hiệu lực, gửi báo cáo các nội dung trạm biến áp phòng nổ đang hoạt động chưa đảm bảo kỹ thuật an toàn theo quy định tại Quy chuẩn này và Phương án cải tạo, trang bị bổ sung về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Bộ Công Thương.

3. Các tổ chức thí nghiệm, kiểm định

Tổ chức thí nghiệm, kiểm định phải thực hiện các nội dung quy định tại Quy chuẩn này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết quả thí nghiệm, kiểm định.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Mỏ hầm lò đang sử dụng trạm biến áp phòng nổ trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực, được tiếp tục sử dụng cho đến khi đảm bảo các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này, thời gian không quá 01 năm.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được dẫn chiếu tại Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì việc áp dụng theo quy định của văn bản mới đó.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chuẩn này, nếu phát hiện những điều chưa phù hợp, những vấn đề chưa được quy định hoặc cần sửa đổi, bổ sung, yêu cầu tổ chức, cá nhân báo cáo, phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

BỘ TRƯỞNG

Phụ lục I

KẾT CẤU LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ

1. Dạng kết cấu liền khối

Kết cấu liền khối, bao gồm: Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp, hạ áp phòng nổ được lắp ráp trực tiếp với máy biến áp điện lực phòng nổ thành một khối qua các mối ghép phòng nổ dạng mặt bích được bắt chặt bằng các bu lông, theo mẫu Hình 1.

1

2

3

Kí hiệu:

1	Là máy biến áp điện lực phòng nổ.

2	Là cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phòng nổ.

3	Là cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp phòng nổ.

Hình 1. Kết cấu liền khối của trạm biến áp phòng nổ

2. Dạng kết cấu tách rời

Kết cấu tách rời, bao gồm: Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp, hạ áp phòng nổ được lắp ráp với máy biến áp điện lực phòng nổ bằng cáp nối cao áp và cáp nối hạ áp, theo mẫu Hình 2.

1

2

3

5

4

Kí hiệu:

1. Là máy biến áp điện lực phòng nổ độc lập.

2. Là cụm đóng cắt và điều khiển cao áp phòng nổ cung cấp điện cao áp cho biến áp lực.

3. Là cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp phòng nổ cung cấp điện hạ áp cho phụ tải.

4. Là cáp nối cao áp có chiều dài không quá 10 m.

5. Là cáp nối hạ áp có chiều dài không quá 10 m

Hình 2. Kết cấu tách rời của trạm biến áp phòng nổ

Phụ lục II

CÁC MẪU SỔ GHI CHÉP

SỔ GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ

Bộ phận, Công trường, Phân xưởng: ……………………………….

Đơn vị: …………………………………

Bắt đầu ghi sổ từ ngày ……..tháng ……..năm...

Kết thúc ghi sổ vào ngày ……..tháng ………năm...

Phần I

| TT | Các hạng mục kiểm tra | Ngày, tháng, năm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | 31 |
| 1 | Vị trí biến áp |  |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra công tác lắp đặt |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra tình trạng bên ngoài của vỏ |  |  |  |  |
| 4 | Kiểm tra tiếp đất |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra các thông số vận hành của biến áp thông qua bảng hiển thị hoặc các đồng hồ chỉ thị và kiểm tra tiếng kêu của biến áp |  |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra sự làm việc tin cậy của rơ le bảo vệ rò điện |  |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra sơ đồ cung cấp điện của máy biến áp và nội quy vận hành |  |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra thiết bị an toàn |  |  |  |  |
| 9 | Kiểm tra cơ cấu liên động |  |  |  |  |
| 10 | Kiểm tra các mối ghép phòng nổ |  |  |  |  |
| 11 | Kiểm tra các cổ cáp vào, ra |  |  |  |  |
| 12 | Kiểm tra các phần tử xuyên sáng cho màn hiển thị hoặc tín hiệu |  |  |  |  |
| 13 | Vệ sinh, kiểm tra các tấm nhãn của máy biến áp |  |  |  |  |
| 14 | Kiểm tra mối ghép phòng nổ nắp tủ cao áp |  |  |  |  |
| 15 | Kiểm tra mối ghép phòng nổ khoang đấu cáp của tủ cao áp |  |  |  |  |
| 16 | Kiểm tra các cổ cáp vào ra cao áp hạ áp |  |  |  |  |
| 17 | Kiểm tra mối ghép phòng nổ nắp tủ hạ áp |  |  |  |  |
| 18 | Kiểm tra mối ghép phòng nổ khoang đấu cáp của tủ hạ áp |  |  |  |  |
| 19 | Kiểm tra mối ghép phòng nổ của các nắp trên thân biến áp. |  |  |  |  |
| 20 | Kiểm tra mối ghép dạng trục xoay (cơ cấu liên động, nút bấm, trục tay quay) |  |  |  |  |
| 21 | Kiểm tra mối ghép của phần tử xuyên sáng, tín hiệu. |  |  |  |  |
| 22 | Chữ ký của người kiểm tra |  |  |  |  |
| 23 | Chữ ký của người giám sát |  |  |  |  |

Phần II

| Ngày, tháng | Ghi các hỏng hóc của các cơ cấu hoặc các thiết bị | Phương pháp khắc phục các bộ phận hư hỏng, thời gian thực hiện. Họ, tên người thực hiện | Đánh giá về thực hiện khắc phục hư hỏng. Chữ ký của người thực hiện và người quản lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| … | …………… | ……………………… | ………………………………. |

Hướng dẫn ghi sổ

Phần I: Ghi chép tình trạng của các chi tiết, thiết bị, cơ cấu của máy biến áp sau khi kiểm tra.

- Cột 3 ghi theo thứ tự từng ngày, tháng. Trong cột ghi ký hiệu:

“T” - Chỉ chi tiết, cụm chi tiết còn tốt;

“H” - Chỉ chi tiết, cụm chi tiết hỏng;

“CKT” - Chỉ chi tiết, cụm chi tiết chưa được kiểm tra.

- Nhận xét ………………………… (của người được giao nhiệm vụ kiểm tra ghi).

Phần II: Ghi các hỏng hóc (chi tiết hỏng, mức độ hỏng hóc và phương pháp khắc phục chúng).

Người được giao nhiệm vụ tiến hành kiểm tra ghi vào cột 2 tính chất và mức độ hỏng của các bộ phận và đánh dấu ký hiệu “H” vào Phần I.

Trong cột 3, Người quản lý ghi phương án khắc phục chi tiết, bộ phận hỏng và người chịu trách nhiệm thực hiện các phương án khắc phục.

Ghi chú:

a) Mỗi thiết bị trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò phải có một quyển sổ riêng.

b) Người chịu trách nhiệm về các sổ này là người có chuyên môn về cơ điện mỏ.

c) Sổ phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai của mỏ.

d) Kết quả kiểm tra hàng quý và hàng năm không ghi vào sổ mà được lập thành biên bản (có chữ ký của người quản lý cơ điện mỏ) và ghi đầy đủ các thông số kỹ thuật an toàn kiểm tra được và ý kiến của cán bộ nhận xét.

SỔ KIỂM TRA RƠ LE BẢO VỆ RÒ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ

Bộ phận, Công trường, Phân xưởng: ……………………………….

Đơn vị: …………………………………

Bắt đầu ghi sổ từ ngày ……..tháng ……..năm...

Kết thúc ghi sổ vào ngày ……..tháng ………năm...

| STT | Ca, ngày, tháng | Tên, mã hiệu máy biến áp | Vị trí lắp đặt máy biến áp | Tình trạng | Người kiểm tra (ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Hướng dẫn ghi sổ

- Cột 2 ghi theo thứ tự từng ca, ngày, tháng.

- Cột 3 ghi tên từng máy biến áp trong trạm biến áp.

- Cột 4 ghi vị trí máy biến áp lắp đặt của trạm biến áp.

- Cột 5 ghi tình trạng của rơ le bảo vệ rò điện. Trong cột ghi kí hiệu:

“TĐT” - Chỉ rơ le bảo vệ rò điện còn tốt;

“H” - Chỉ rơ le bảo vệ rò điện hỏng.

- Người được giao nhiệm vụ kiểm tra tiến hành kiểm tra tình trạng của rơ le rò điện, ghi và đánh dấu ký hiệu “TĐT” hoặc “H” vào cột 5.

- Sau khi kiểm tra, người kiểm tra phải ký và ghi rõ họ tên vào cột 6.

- Trong trường hợp rơ le bảo vệ rò điện hỏng, người được giao nhiệm vụ kiểm tra phải thông báo dừng hoạt động của thiết bị và báo cho người quản lý cơ điện mỏ hoặc chỉ huy điều hành sản xuất trong ca đó biết để tiến hành khắc phục thay thế rơ le bảo vệ rò điện hỏng.

Ghi chú:

a) Mỗi thiết bị trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò phải có một quyển sổ riêng.

b) Người chịu trách nhiệm về các sổ này là người có chuyên môn về cơ điện mỏ.

c) Sổ phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai của mỏ.