2

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	Hà Nội, ngày … tháng 11 năm 2025


BẢN SO SÁNH NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN HẠT NHÂN ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG 

VÀ PHÂN TÍCH AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	VĂN BẢN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	

	- Thông tư 28/2011/TT-BKHCN ngày 28/11/2011 quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân:
Thông tư này quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân và khảo sát, đánh giá phục vụ cho phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân (sau đây được viết tắt là NMĐHN).
	Thông tư này quy định về an toàn hạt nhân đối với địa điểm, thiết kế, xây dựng và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân; hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân.


	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung

	- Thông tư 30 ngày 28/12/2012 quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân:
Thông tư này quy định các yêu cầu chung về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân (sau đây được viết tắt là NMĐHN).
	
	Kế thừa

	- Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN ngày 20/7/2015 quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân:
Thông tư này quy định yêu cầu về phân tích an toàn bao gồm phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất đối với nhà máy điện hạt nhân (sau đây được viết tắt là NMĐHN).

Các yêu cầu về phân tích an toàn tại Thông tư này được hiểu là phù hợp với mức độ chi tiết của thiết kế tương ứng các giai đoạn phê duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp phép vận hành và trong quá trình vận hành NMĐHN.
	
	

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	

	- Thông tư 28/2011/TT-BKHCN:
Thông tư này được áp dụng đối với chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức tham gia vào việc khảo sát, đánh giá, thẩm định, phê duyệt địa điểm NMĐHN; đối với các tổ chức tư vấn có liên quan.
	Thông tư này áp dụng đối với chủ đầu tư, tổ chức vận hành, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm, thiết kế, xây dựng và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung

	- Thông tư số 30/2012/BKHCN: 
Thông tư này áp dụng đối với chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tư vấn, thiết kế, chế tạo, xây dựng, sửa chữa, bảo trì, vận hành, thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng NMĐHN.
	
	Kế thừa 1 phần, bổ sung cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

	- Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN ngày 20/7/2015 quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân:
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc lập, thẩm định báo cáo phân tích an toàn cho NMĐHN.
	
	Kế thừa

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	

	- Thông tư 28/2011/TT-BKHCN:
Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở thiết kế bao gồm các điều kiện, quá trình, yếu tố do tự nhiên hoặc con người gây ra, được tính tới một cách tường minh khi thiết kế NMĐHN, sao cho khi xuất hiện các điều kiện, quá trình, yếu tố đó, hệ thống an toàn của NMĐHN vẫn vận hành được theo thiết kế, các giới hạn an toàn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vẫn được bảo đảm.

2. Điều kiện bất lợi là điều kiện, quá trình, yếu tố tự nhiên hoặc do con người gây ra có khả năng làm phát sinh sự cố đối với NMĐHN.

3. Đứt gãy hoạt động là đứt gãy kiến tạo có khả năng gây dịch chuyển trên hoặc gần mặt đất.

4. Karst là tổ hợp các quá trình và hiện tượng địa chất xuất hiện trên bề mặt hoặc trong lòng đất chủ yếu là do hòa tan hóa học đất đá, tạo nên các hang rỗng, làm phá hủy và biến đổi cấu trúc, trạng thái đất đá, cơ chế nước ngầm, đặc thù địa hình, cơ chế mạng thủy văn.

5. Sự cố trong thiết kế là điều kiện, quá trình, yếu tố tự nhiên và nhân tạo có khả năng làm phát sinh sự cố đã được tính đến trong thiết kế.
	Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đánh giá độc lập là hoạt động đánh giá được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân không tham gia vào quá trình được đánh giá nhằm bảo đảm tính khách quan và nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn.
2. Địa điểm nhà máy điện hạt nhân là khu vực địa lý đặt nhà lò, nhà tua-bin, các hệ thống quan trọng về an toàn và các công trình phụ trợ khác, nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ.

3. Điều kiện bất lợi là điều kiện, quá trình, yếu tố tự nhiên hoặc do con người gây ra có khả năng làm phát sinh sự cố đối với nhà máy điện hạt nhân.
4. Điều kiện mở rộng thiết kế là sự cố nghiêm trọng hơn sự cố trong cơ sở thiết kế. nhà máy điện hạt nhân có khả năng bị hư hại khi xảy ra sự cố loại này, chúng được đánh giá để dự kiến giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của nhà máy điện hạt nhân, hạn chế hậu quả phóng xạ ở mức cho phép.

5. Điều kiện sự cố là sự kiện lệch ra khỏi trạng thái vận hành bình thường có tần suất xảy ra rất thấp và nghiêm trọng hơn trạng thái bất thường. Điều kiện sự cố bao gồm sự cố trong cơ sở thiết kế và điều kiện mở rộng thiết kế.

6. Độ dự trữ an toàn là mức dự phòng giữa kết quả phân tích, đánh giá các tham số liên quan tới an toàn và các giới hạn an toàn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

7. Đứt gãy hoạt động là đứt gãy kiến tạo có khả năng gây dịch chuyển trên hoặc gần mặt đất. Trên cơ sở dữ liệu địa chất, địa vật lý, trắc địa và địa chấn, đứt gãy được xem là đứt gãy hoạt động khi có một trong những đặc điểm dưới đây:

a) Có bằng chứng về dịch chuyển trên hoặc gần mặt đất, xảy ra ít nhất một lần, hoặc nhiều lần mang tính chu kỳ, trong thời kỳ Pleistocen muộn – Holocen(khoảng 130.000 năm trở lại đây), tại các khu vực hoạt động kiến tạo mạnh (ranh giới mảng); hay trong thời kỳ Pliocen - Đệ tứ, tại các khu vực hoạt động kiến tạo yếu hơn (trong nội mảng);

b) Có quan hệ cấu trúc với một đứt gãy hoạt động khác đã biết và đã được chứng minh rằng dịch chuyển của đứt gãy này có thể gây ra dịch chuyển thể hiện trên hoặc gần bề mặt đối với đứt gãy kia;

c) Có kết luận hợp lý về khả năng xảy ra dịch chuyển trên hoặc gần mặt đất, trong môi trường kiến tạo hiện đại tại địa điểm NMĐHN, trên cơ sở động đất cực đại dự báo liên quan đến cấu trúc sinh chấn là đủ lớn và ở độ sâu phù hợp. 

8. Hệ thống an toàn là hệ thống được bố trí để bảo đảm dừng lò phản ứng an toàn, loại bỏ nhiệt dư từ vùng hoạt, giới hạn hậu quả của các tình huống vận hành dự kiến và các sự cố cơ sở thiết kế.

9. Hệ thống quản lý chất lượng là tập hợp các chính sách, quy trình, nguồn lực và trách nhiệm được thiết lập để bảo đảm các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân được tuân thủ trong các giai đoạn của nhà máy điện hạt nhân.

10. Hệ thống quản lý tích hợp là hệ thống quản lý tích hợp các yêu cầu về an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng và các yêu cầu khác của tổ chức nhằm bảo đảm an toàn là ưu tiên hàng đầu.

11. Karst là tổ hợp các quá trình và hiện tượng địa chất xuất hiện trên bề mặt hoặc trong lòng đất chủ yếu là do hòa tan hóa học đất đá, tạo nên các hang rỗng, làm phá hủy và biến đổi cấu trúc, trạng thái đất đá, cơ chế nước ngầm, đặc thù địa hình, cơ chế mạng thủy văn.

12. Kiểm chứng là quá trình xác định tính đúng đắn của phương pháp, chương trình hoặc mô hình tính toán theo mô tả, dự định hay yêu cầu đặt ra.
13. Loại trừ thực tế là việc thiết kế, phân tích và đánh giá phải được thực hiện sao cho khả năng xảy ra một trạng thái hoặc sự kiện cụ thể được chứng minh là cực kỳ khó có thể xảy ra, hợp lý để coi như đã được loại trừ về mặt thực tiễn.
14. Môi trường tản nhiệt cuối cùng là môi trường không khí, biển, sông hoặc hồ có chức năng tải nhiệt dư của nhà máy điện hạt nhân.
15. Nhà thầu là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các hạng mục hoặc thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng hoặc tài liệu mua sắm. 

16. Phân tích an toàn tất định là phương pháp phân tích phản ứng của nhà máy điện hạt nhân đối với sự kiện khởi phát giả định được lựa chọn, bằng cách mô phỏng diễn biến của chuỗi sự kiện theo cách tiếp cận bảo thủ hoặc ước lượng tốt nhất mà không xét đến xác suất xảy ra của chuỗi sự kiện, nhằm chứng minh rằng các giới hạn an toàn được tuân thủ và các hệ thống quan trọng về an toàn có khả năng thực hiện đầy đủ chức năng an toàn. 
17. Phân tích an toàn xác suất là phương pháp phân tích mang tính hệ thống nhằm xác định sai hỏng, rủi ro với xác suất xảy ra được định lượng bằng chương trình tính toán.
18. Phân tích độ nhạy là phân tích nhằm đánh giá mức độ thay đổi của các kết quả đầu ra khi điều chỉnh các thông số đầu vào, thường là của các thông số có ảnh hưởng lớn nhất. 

19. Phân tích độ bất định là phân tích nhằm đánh giá sai số của các đại lượng đầu vào và của kết quả tính toán.

20. Phương pháp tiếp cận theo mức là phương pháp trong đó mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp kiểm soát, các điều kiện áp dụng được xác định tương xứng với xác suất xảy ra, mức độ hậu quả và mức độ rủi ro.

21. Quản lý lão hóa là tập hợp các hoạt động kỹ thuật, vận hành và bảo trì nhằm kiểm soát, trong giới hạn chấp nhận được, quá trình suy giảm do lão hóa của các cấu trúc, hệ thống và bộ phận.
22. Sai hỏng cùng nguyên nhân là việc hư hỏng của hai hoặc nhiều cấu trúc, hệ thống hoặc bộ phận do cùng một sự kiện hoặc nguyên nhân cụ thể.

23. Sự cố trong cơ sở thiết kế là điều kiện, quá trình, yếu tố tự nhiên và nhân tạo có khả năng làm phát sinh sự cố đã được tính đến trong thiết kế.

24. Sự cố nghiêm trọng là sự cố nghiêm trọng hơn sự cố trong cơ sở thiết kế, có thể gây hư hại đáng kể vùng hoạt lò phản ứng.
25. Sự kiện khởi phát giả định là sự kiện giả định phát sinh trực tiếp từ hư hỏng cấu trúc, hệ thống, bộ phận hoặc lỗi vận hành và hư hỏng phát sinh trực tiếp do các nguy hại bên trong và bên ngoài khi nhà máy điện hạt nhân vận hành ở công suất danh định, công suất thấp hoặc ở trạng thái dừng lò phản ứng.
26. Trạng thái nhà máy là tất cả các trạng thái có thể có của nhà máy điện hạt nhân bao gồm trạng thái vận hành bình thường và trạng thái bất thường (được gọi chung là trạng thái vận hành), trạng thái khi có sự cố trong cơ sở thiết kế và điều kiện mở rộng thiết kế, bao gồm sự cố với vùng hoạt bị nóng chảy.

27. Tiếp cận bảo thủ là việc sử dụng chương trình tính toán, mô hình, dữ liệu đầu vào và giả định nhằm đánh giá một cách thận trọng nhất về an toàn.
28. Tính năng an toàn là các đặc tính của thiết kế được cung cấp nhằm ngăn ngừa tai nạn hoặc giảm nhẹ hậu quả của chúng.

29. Tổ chức xây dựng là đơn vị quản lý các hoạt động xây dựng gồm các công việc xây dựng dân dụng, kiến trúc, chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm các hạng mục quan trọng về an toàn tại nhà máy điện hạt nhân.
30. Tổ chức thiết kế là tổ chức chịu trách nhiệm chuẩn bị thiết kế bản vẽ thi công
 để xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
31. Thông số thiết kế của địa điểm là thông số cần thiết phục vụ cho quá trình thiết kế nhà máy điện hạt nhân. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân được xác định là phù hợp với địa điểm nếu thông số được sử dụng trong thiết kế nhà máy điện hạt nhân bao trùm thông số thiết kế của địa điểm tương ứng.

32. Tỷ số rời khỏi sôi bọt (DNBR) là tỉ số của thông lượng nhiệt tới hạn trên thông lượng nhiệt cục bộ thực tế của thanh nhiên liệu. 
33. Vận hành dài hạn là việc vận hành vượt quá khoảng thời gian đã được xác lập, thường là thời hạn thiết kế ban đầu, được chứng minh bằng đánh giá an toàn có xét đến các quá trình và đặc tính giới hạn tuổi thọ của các cấu trúc, hệ thống và bộ phận.

34. Xây dựng là quá trình chế tạo và lắp đặt các bộ phận của nhà máy điện hạt nhân, thực hiện các công việc xây dựng dân dụng, lắp đặt các bộ phận, thiết bị, và tiến hành các thử nghiệm để bảo đảm các cấu trúc, hệ thống và bộ phận được xây dựng, chế tạo và lắp đặt phù hợp với thiết kế được phê duyệt.

35. Xác thực là quá trình xác định tính phù hợp với thực nghiệm của phương pháp, chương trình hoặc mô hình tính toán theo các chức năng đã định.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung

	- Thông tư 30/2012/BKHCN
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trạng thái NMĐHN là cụm từ chung chỉ tất cả các trạng thái có thể có của NMĐHN bao gồm trạng thái vận hành bình thường và trạng thái bất thường (được gọi chung là trạng thái vận hành), trạng thái khi có sự cố trong thiết kế và sự cố ngoài thiết kế (được gọi chung là sự cố).

2. Vận hành bình thường là trạng thái trong đó NMĐHN hoạt động trong các giới hạn và điều kiện vận hành xác định. Vận hành bình thường bao gồm khởi động, vận hành công suất, dừng lò phản ứng, bảo trì, kiểm tra và thay nạp nhiên liệu.

3. Trạng thái bất thường (được gọi tắt là bất thường) là một sự kiện lệch ra khỏi trạng thái vận hành bình thường được đoán định xảy ra ít nhất một lần trong suốt thời gian hoạt động của NMĐHN nhưng không gây ảnh hưởng đáng kể tới các hạng mục quan trọng về an toàn, không làm phát sinh sự cố.

4. Sự cố trong thiết kế là sự cố được xem xét như điều kiện để thiết kế bảo đảm cho NMĐHN chống chịu được với các sự cố đó khi chúng xảy ra, sao cho hư hại nhiên liệu và phát tán vật liệu phóng xạ thấp dưới giới hạn quy định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Sự cố ngoài thiết kế là sự cố nghiêm trọng hơn sự cố trong thiết kế. NMĐHN có khả năng bị hư hại khi xảy ra sự cố loại này, chúng được đánh giá để dự kiến giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của NMĐHN, hạn chế hậu quả phóng xạ ở mức cho phép.

6. Sự cố khởi phát giả định là sự cố giả định phát sinh trực tiếp từ hư hỏng cấu trúc, hệ thống, bộ phận hoặc lỗi vận hành và hư hỏng phát sinh trực tiếp do các nguy hại bên trong và bên ngoài khi NMĐHN vận hành ở công suất danh định, công suất thấp hoặc ở trạng thái dừng lò phản ứng.

7. Phân tích an toàn tất định là phương pháp dự đoán các hiện tượng sẽ xảy ra sau một sự cố khởi phát giả định thông qua việc áp dụng bộ các quy tắc và tiêu chí chấp nhận cụ thể. Phân tích an toàn tất định bao gồm các phân tích nơtron, thủy nhiệt, bức xạ, cơ nhiệt và cấu trúc bằng các công cụ tính toán.

8. Phân tích an toàn xác suất là phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống và đầy đủ để xác định những rủi ro, kịch bản sai hỏng với xác suất xảy ra được định lượng bằng cách sử dụng các công cụ tính toán.

9. Sự cố nghiêm trọng là sự cố ngoài thiết kế, gây phá hủy đáng kể vùng hoạt lò phản ứng.

10. Quản lý sự cố là một chuỗi các hành động thực hiện trong suốt quá trình diễn ra sự cố ngoài thiết kế nhằm các mục đích sau đây:

a) Ngăn ngừa sự phát triển của sự cố tới sự cố nghiêm trọng;

b) Giảm thiểu hậu quả của sự cố nghiêm trọng nếu xảy ra;

c) Đạt được trạng thái an toàn ổn định trong thời gian dài.

11. Trạng thái an toàn là trạng thái NMĐHN sau khi xảy ra các bất thường hoặc sự cố, các chức năng an toàn chính vẫn được duy trì và được giữ ổn định trong thời gian dài với lò phản ứng ở trạng thái dưới tới hạn.

12. Trạng thái được kiểm soát là trạng thái NMĐHN sau khi xảy ra các bất thường hoặc sự cố, các chức năng an toàn chính vẫn được duy trì và được giữ ổn định trong thời gian đủ để thực hiện các biện pháp nhằm đạt được trạng thái an toàn.

13. Bộ phận có thể là thiết bị độc lập hoặc là linh kiện, chi tiết của hệ thống như đường ống, bơm, van.

14. Hệ thống gồm các bộ phận được lắp ráp với nhau để thực hiện một chức năng như hệ thống lò phản ứng, hệ thống làm mát, hệ thống điều khiển.

15. Cấu trúc là công trình xây dựng có chức năng che chắn, bảo vệ như tòa nhà, bể lò, bể chứa nhiên liệu hoặc cơ cấu hỗ trợ như giá đỡ, khung treo.

16. Hệ thống an toàn là hệ thống bảo đảm dừng lò phản ứng, tải nhiệt dư từ vùng hoạt hoặc hạn chế hậu quả của trạng thái bất thường và sự cố trong thiết kế. Các hệ thống an toàn bao gồm hệ thống bảo vệ, hệ thống kích hoạt tính năng an toàn và hệ thống hỗ trợ hệ thống an toàn như làm mát, tra dầu mỡ và cấp điện.

17. Hệ thống hỗ trợ hệ thống an toàn là hệ thống các thiết bị hỗ trợ làm mát, tra dầu mỡ và cấp điện cho các hệ thống bảo vệ, hệ thống kích hoạt tính năng an toàn.

18. Hạng mục quan trọng về an toàn là hạng mục thuộc nhóm an toàn hoặc hạng mục mà khi chúng hoạt động sai chức năng, bị hỏng thì có thể dẫn tới chiếu xạ cho nhân viên và dân chúng.

19. Môi trường tản nhiệt cuối cùng là môi trường không khí, biển, sông hoặc hồ có chức năng tải nhiệt dư của NMĐHN.

20. Biên chịu áp chất làm mát là các bộ phận chịu áp bao gồm:

a) Thùng áp lực, đường ống, bơm và van (các bộ phận của hệ thống làm mát vùng hoạt lò phản ứng);

b) Các bộ phận kết nối với hệ thống làm mát lò phản ứng như van cô lập boong-ke lò ngoài cùng tại đường ống xuyên qua boong-ke lò, van cô lập thứ hai thường được đóng trong quá trình vận hành bình thường tại đường ống không xuyên qua boong-ke lò, van xả và van an toàn hệ thống làm mát lò phản ứng.

21. Cơ sở thiết kế bao gồm các điều kiện, quá trình, yếu tố do tự nhiên hoặc con người gây ra, được tính tới khi thiết kế NMĐHN, sao cho khi xuất hiện các điều kiện, quá trình, yếu tố đó, hệ thống an toàn của NMĐHN vẫn vận hành được theo thiết kế, các giới hạn an toàn được cơ quan có thẩm quyền cho phép vẫn được bảo đảm.

22. Giới hạn an toàn là phạm vi của các thông số vận hành mà ở đó hoạt động của NMĐHN được chứng minh là an toàn.

23. Sai hỏng cùng nguyên nhân là sai hỏng của hai hoặc nhiều cấu trúc, hệ thống và bộ phận gây ra bởi cùng một sự cố hoặc một nguyên nhân.

24. Sai hỏng đơn là sai hỏng khi một hệ thống, một bộ phận mất khả năng thực hiện chức năng an toàn theo thiết kế hoặc là sai hỏng tiếp theo bắt nguồn từ việc mất khả năng thực hiện chức năng an toàn.

25. Tiêu chí sai hỏng đơn là tiêu chí (hoặc yêu cầu) được áp dụng cho một hệ thống nhằm bảo đảm rằng hệ thống đó vẫn có khả năng thực hiện chức năng khi có sai hỏng đơn.

26. Đa dạng là sự có mặt của hai hoặc nhiều hệ thống hoặc bộ phận dự phòng để thực hiện cùng một chức năng xác định. Các hệ thống hoặc bộ phận này có thuộc tính khác nhau để có thể giảm thiểu khả năng sai hỏng cùng nguyên nhân.

27. Dự phòng là việc có các cấu trúc, hệ thống và bộ phận (giống hoặc khác nhau) có khả năng thay thế lẫn nhau để thực hiện độc lập cùng một chức năng mà không phụ thuộc vào trạng thái vận hành hoặc khi có sai hỏng của một cấu trúc, hệ thống và bộ phận trong số đó.

28. Phân cách vật lý là phân cách về hình học như khoảng cách, hướng hay phân cách bởi hàng rào phù hợp, hoặc kết hợp cả hai phương thức đó.

29. Nguyên lý ALARA là nguyên lý bảo đảm chống bức xạ sao cho liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ và dân chúng được giữ ở mức thấp nhất có khả năng đạt được một cách hợp lý.
	
	Kế thừa 1 phần, điều chỉnh, bổ sung theo tài liệu IAEA glossary 2022

Lược bỏ 1 số khái niệm do dã được quy định trong Luật NLNT 2025 và Nghị định hướng dẫn

	- Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN:
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phân tích an toàn tất định là phương pháp phân tích nhằm tiên lượng các hiện tượng xảy ra sau sự kiện khởi phát giả định thông qua việc áp dụng đầy đủ các quy luật và tiêu chí chấp nhận cụ thể. Phân tích an toàn tất định bao gồm các phân tích nơtron, thủy nhiệt, bức xạ, cơ nhiệt và cấu trúc bằng các công cụ tính toán.

2. Phân tích an toàn xác suất là phương pháp phân tích mang tính hệ thống nhằm xác định sai hỏng, rủi ro với xác suất xảy ra được định lượng bằng các công cụ tính toán.

3. Phân tích độ nhạy là phân tích nhằm đánh giá mức độ thay đổi của các kết quả đầu ra khi điều chỉnh các thông số đầu vào, thường là của các thông số có ảnh hưởng lớn nhất.

4. Phân tích độ bất định là phân tích nhằm đánh giá sai số của các đại lượng đầu vào và của kết quả tính toán.

5. Tiếp cận bảo thủ là việc sử dụng chương trình tính toán, mô hình, dữ liệu đầu vào và giả định nhằm đánh giá một cách thận trọng nhất về an toàn.

6. Độ dự trữ an toàn là mức dự phòng giữa kết quả phân tích, đánh giá các tham số liên quan tới an toàn và các giới hạn an toàn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

7. Kiểm chứng là quá trình xác định tính đúng đắn của phương pháp, chương trình hoặc mô hình tính toán theo mô tả, dự định hay yêu cầu đặt ra.

8. Xác thực là quá trình xác định tính phù hợp với thực nghiệm của phương pháp, chương trình hoặc mô hình tính toán theo các chức năng đã định.

9. Sự kiện khởi phát giả định là sự kiện giả định phát sinh trực tiếp từ hư hỏng cấu trúc, hệ thống, bộ phận hoặc lỗi vận hành và hư hỏng phát sinh trực tiếp do các nguy hại bên trong và bên ngoài khi NMĐHN vận hành ở công suất danh định, công suất thấp hoặc ở trạng thái dừng lò phản ứng.

10. Tỷ số rời khỏi sôi bọt (DNBR) là tỉ số của thông lượng nhiệt tới hạn trên thông lượng nhiệt cục bộ thực tế của thanh nhiên liệu.
	
	Kế thừa

	
	Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
	

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về an toàn hạt nhân đối với địa điểm, thiết kế, xây dựng và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân; hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân. 
	

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với chủ đầu tư, tổ chức vận hành, tổ chức, cá nhân  có liên quan tới hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm, thiết kế, xây dựng và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân.
	

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

35. Đánh giá độc lập là hoạt động đánh giá được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân không tham gia vào quá trình được đánh giá nhằm bảo đảm tính khách quan và nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn.
36. Địa điểm nhà máy điện hạt nhân là khu vực địa lý đặt nhà lò, nhà tua-bin, các hệ thống quan trọng về an toàn và các công trình phụ trợ khác, nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ.

37. Điều kiện bất lợi là điều kiện, quá trình, yếu tố tự nhiên hoặc do con người gây ra có khả năng làm phát sinh sự cố đối với nhà máy điện hạt nhân.
38. Điều kiện mở rộng thiết kế là sự cố nghiêm trọng hơn sự cố trong cơ sở thiết kế. nhà máy điện hạt nhân có khả năng bị hư hại khi xảy ra sự cố loại này, chúng được đánh giá để dự kiến giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của nhà máy điện hạt nhân, hạn chế hậu quả phóng xạ ở mức cho phép.

39. Điều kiện sự cố là sự kiện lệch ra khỏi trạng thái vận hành bình thường có tần suất xảy ra rất thấp và nghiêm trọng hơn trạng thái bất thường. Điều kiện sự cố bao gồm sự cố trong cơ sở thiết kế và điều kiện mở rộng thiết kế.

40. Độ dự trữ an toàn là mức dự phòng giữa kết quả phân tích, đánh giá các tham số liên quan tới an toàn và các giới hạn an toàn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

41. Đứt gãy có khả năng hoạt động là đứt gãy địa chất có bằng chứng về dịch chuyển trên hoặc gần mặt đất trong khoảng 35.000 đến 500.000 năm qua, được xác định dựa trên các dữ liệu địa chất, địa hình, địa vật lý, địa chấn hoặc mối liên kết kiến tạo với đứt gãy có khả năng hoạt động khác.
42. Hệ thống an toàn là hệ thống được bố trí để bảo đảm dừng lò phản ứng an toàn, loại bỏ nhiệt dư từ vùng hoạt, giới hạn hậu quả của các tình huống vận hành dự kiến và các sự cố cơ sở thiết kế.

43. Hệ thống quản lý chất lượng là tập hợp các chính sách, quy trình, nguồn lực và trách nhiệm được thiết lập để bảo đảm các yêu cầu về an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân được tuân thủ trong các giai đoạn của nhà máy điện hạt nhân.

44. Hệ thống quản lý tích hợp là hệ thống quản lý tích hợp các yêu cầu về an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng và các yêu cầu khác của tổ chức nhằm bảo đảm an toàn là ưu tiên hàng đầu.

45. Karst là tổ hợp các quá trình và hiện tượng địa chất xuất hiện trên bề mặt hoặc trong lòng đất chủ yếu là do hòa tan hóa học đất đá, tạo nên các hang rỗng, làm phá hủy và biến đổi cấu trúc, trạng thái đất đá, cơ chế nước ngầm, đặc thù địa hình, cơ chế mạng thủy văn.

46. Kiểm chứng là quá trình xác định tính đúng đắn của phương pháp, chương trình hoặc mô hình tính toán theo mô tả, dự định hay yêu cầu đặt ra.
47. Loại trừ thực tế là việc thiết kế, phân tích và đánh giá phải được thực hiện sao cho khả năng xảy ra một trạng thái hoặc sự kiện cụ thể được chứng minh là cực kỳ khó có thể xảy ra, hợp lý để coi như đã được loại trừ về mặt thực tiễn.
48. Môi trường tản nhiệt cuối cùng là môi trường không khí, biển, sông hoặc hồ có chức năng tải nhiệt dư của nhà máy điện hạt nhân.

49. Nhà thầu là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các hạng mục hoặc thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng hoặc tài liệu mua sắm. 

50. Phân tích an toàn tất định là phương pháp phân tích dựa trên việc giả định các sự kiện khởi phát điển hình, mô phỏng diễn biến của chúng theo cách tiếp cận bảo thủ hoặc ước lượng tốt nhất mà không xét đến xác suất xảy ra của các chuỗi sự kiện, nhằm chứng minh rằng các giới hạn an toàn được tuân thủ và hệ thống an toàn có khả năng bảo vệ lò phản ứng
. 
51. Phân tích an toàn xác suất là phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống và đầy đủ để xác định những rủi ro, kịch bản sai hỏng với xác suất xảy ra được định lượng bằng cách sử dụng các chương trình tính toán
.
52. Phân tích độ nhạy là phân tích nhằm đánh giá mức độ thay đổi của các kết quả đầu ra khi điều chỉnh các thông số đầu vào, thường là của các thông số có ảnh hưởng lớn nhất. 

53. Phân tích độ bất định là phân tích nhằm đánh giá sai số của các đại lượng đầu vào và của kết quả tính toán.

54. Phương pháp tiếp cận theo mức là phương pháp trong đó mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp kiểm soát, các điều kiện áp dụng được xác định tương xứng với xác suất xảy ra, mức độ hậu quả và mức độ rủi ro.

55. Quản lý lão hóa là tập hợp các hoạt động kỹ thuật, vận hành và bảo trì nhằm kiểm soát, trong giới hạn chấp nhận được, quá trình suy giảm do lão hóa của các cấu trúc, hệ thống và bộ phận.
56. Sai hỏng cùng nguyên nhân là việc hư hỏng của hai hoặc nhiều cấu trúc, hệ thống hoặc bộ phận do cùng một sự kiện hoặc nguyên nhân cụ thể.

57. Sự cố trong cơ sở thiết kế là điều kiện, quá trình, yếu tố tự nhiên và nhân tạo có khả năng làm phát sinh sự cố đã được tính đến trong thiết kế.

58. Sự cố nghiêm trọng là sự cố nghiêm trọng hơn sự cố trong cơ sở thiết kế, có thể gây hư hại đáng kể vùng hoạt lò phản ứng.
59. Sự kiện khởi phát giả định là sự kiện giả định phát sinh trực tiếp từ hư hỏng cấu trúc, hệ thống, bộ phận hoặc lỗi vận hành và hư hỏng phát sinh trực tiếp do các nguy hại bên trong và bên ngoài khi nhà máy điện hạt nhân vận hành ở công suất danh định, công suất thấp hoặc ở trạng thái dừng lò phản ứng.
60. Trạng thái nhà máy là tất cả các trạng thái có thể có của nhà máy điện hạt nhân bao gồm trạng thái vận hành bình thường và trạng thái bất thường (được gọi chung là trạng thái vận hành), trạng thái khi có sự cố trong cơ sở thiết kế và điều kiện mở rộng thiết kế, bao gồm sự cố với vùng hoạt bị nóng chảy.

61. Tiếp cận bảo thủ là việc sử dụng chương trình tính toán, mô hình, dữ liệu đầu vào và giả định nhằm đánh giá một cách thận trọng nhất về an toàn.
62. Tính năng an toàn là các đặc tính của thiết kế được cung cấp nhằm ngăn ngừa tai nạn hoặc giảm nhẹ hậu quả của chúng.

63. Tổ chức xây dựng là đơn vị quản lý các hoạt động xây dựng gồm các công việc xây dựng dân dụng, kiến trúc, chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm các hạng mục quan trọng về an toàn tại nhà máy điện hạt nhân.
64. Tổ chức thiết kế là tổ chức chịu trách nhiệm chuẩn bị thiết kế bản vẽ thi công
 để xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
65. Thông số thiết kế của địa điểm là thông số cần thiết phục vụ cho quá trình thiết kế nhà máy điện hạt nhân. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân được xác định là phù hợp với địa điểm nếu thông số được sử dụng trong thiết kế nhà máy điện hạt nhân bao trùm thông số thiết kế của địa điểm tương ứng.

66. Tỷ số rời khỏi sôi bọt (DNBR) là tỉ số của thông lượng nhiệt tới hạn trên thông lượng nhiệt cục bộ thực tế của thanh nhiên liệu. 
67. Vận hành dài hạn là việc vận hành vượt quá khoảng thời gian đã được xác lập, thường là thời hạn thiết kế ban đầu, được chứng minh bằng đánh giá an toàn có xét đến các quá trình và đặc tính giới hạn tuổi thọ của các cấu trúc, hệ thống và bộ phận.

68. Xây dựng là quá trình chế tạo và lắp đặt các bộ phận của nhà máy điện hạt nhân, thực hiện các công việc xây dựng dân dụng, lắp đặt các bộ phận, thiết bị, và tiến hành các thử nghiệm để bảo đảm các cấu trúc, hệ thống và bộ phận được xây dựng, chế tạo và lắp đặt phù hợp với thiết kế được phê duyệt.

69. Xác thực là quá trình xác định tính phù hợp với thực nghiệm của phương pháp, chương trình hoặc mô hình tính toán theo các chức năng đã định. 
	

	THÔNG TƯ 28/2011/TT-BKHCN ngày 28/11/2011 quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy diện hạt nhân
	
	

	
	Chương II

YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	Chương 2.
YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN HẠT NHÂN ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	Mục 1

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỊA ĐIỂM
	

	Điều 4. Các nguyên tắc trong đánh giá địa điểm

1. Địa điểm được đánh giá là phù hợp để xây dựng NMĐHN, nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Có khả năng bảo đảm an toàn cho NMĐHN trong điều kiện vận hành bình thường cũng như khi xuất hiện sự cố trong thiết kế;

b) Có khả năng bảo đảm cho con người và môi trường không bị ảnh hưởng nguy hại của bức xạ trong điều kiện vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố trong thiết kế;

c) Hạn chế được tác hại đối với con người và môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố vượt quá mức được tính đến trong thiết kế (sau đây gọi là sự cố ngoài thiết kế).

2. Khi đánh giá địa điểm NMĐHN phải khảo sát, nghiên cứu đầy đủ các yếu tố, đặc điểm sau đây:

a) Các yếu tố tự nhiên và nhân tạo có khả năng tác động từ bên ngoài tới an toàn của NMĐHN;

b) Các đặc điểm của địa điểm và môi trường liên quan tới phát tán phóng xạ từ NMĐHN gây hại cho con người và môi trường;

c) Mật độ, phân bố dân cư và các đặc điểm của khu vực liên quan tới khả năng thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố.

3. Trường hợp việc đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều này cho thấy địa điểm có một trong các đặc điểm dưới đây thì địa điểm không được chấp nhận:

a) Có đứt gãy hoạt động;

b) Có khả năng rung động nền đất do động đất gây ra, với gia tốc nền cực đại (PGA) đạt giá trị từ 360 cm/s2 trở lên, với chu kỳ lặp lại 10.000 năm;

c) Có karst đang phát triển hoặc có karst tạo ra phễu có đường kính lớn hơn 20 m trên mặt đất.

4. Trường hợp việc đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều này cho thấy rằng, ngoài các đặc điểm quy định tại khoản 3 Điều này, địa điểm còn có những điều kiện bất lợi khác không thể khắc phục bằng các biện pháp thiết kế, các giải pháp bảo vệ hoặc các quy định hành chính thì địa điểm không được chấp nhận.
	Điều 4. Các nguyên tắc trong khảo sát, đánh giá địa điểm

1. Đánh giá địa điểm phải được tiến hành một cách toàn diện, có hệ thống và có kế hoạch. Địa điểm được đánh giá là phù hợp để xây dựng nhà máy điện hạt nhân nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và các yêu cầu an toàn quy định tại Thông tư này. 

2. Khi đánh giá tính phù hợp của địa điểm nhà máy điện hạt nhân phải khảo sát, nghiên cứu đầy đủ các yếu tố và đặc điểm sau đây:

a) Các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân;

b) Các đặc điểm của địa điểm và môi trường có liên quan đến phát tán phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân gây hại cho con người và môi trường;

c) Mật độ, phân bố dân cư và các đặc điểm của khu vực liên quan đến khả năng thực hiện hiệu quả biện pháp ứng phó sự cố;

d) Tình trạng sẵn có và điều kiện của môi trường tản nhiệt cuối cùng, ảnh hưởng của các yếu tố đó đến khả năng vận hành an toàn và liên tục của nhà máy điện hạt nhân.

3. Đánh giá địa điểm phải được lập hồ sơ đầy đủ, phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. 


	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019). Khoản 3 và 4 Điều 4 Thông tư 28/2011/TT-BKHCN đã được kế thừa tại khoản 9 và khoản 8 Điều 1.05 dự thảo Thông tư.

	
	Điều 5. Tiêu chí đánh giá sự phù hợp của địa điểm 

1. Đứt gãy, động đất, núi lửa

a) Trong phạm vi bán kính 8 km tính từ nhà máy điện hạt nhân, không tồn tại đứt gãy địa chất có biểu hiện hoạt động ít nhất một lần trong vòng 130.000 năm trở lại đây;

b) Trong phạm vi bán kính 50 km tính từ nhà máy điện hạt nhân, không có biểu hiện động đất với cường độ vượt quá cấp 8 theo thang MSK;

c) Trong phạm vi bán kính 15 km tính từ nhà máy điện hạt nhân, không tồn tại nguy cơ xảy ra hoạt động núi lửa phun nham thạch.

2. Địa kỹ thuật và nền móng

a) Nền móng để xây dựng nhà lò phản ứng, nhà tua bin là đá gốc tương đối liền khối bảo đảm cứng chắc, không bị dập vỡ, nút nẻ mạnh hoặc bị phong hóa;

c) Nền móng để xây dựng các công trình khác của nhà máy điện hạt nhân không được đặt trên loại đất yếu, đất có khả năng hóa lỏng, khuyếch đại dao động, trương nở mạnh.

3. Khí tượng cực đoan

Không xảy ra các hiện tượng khí tượng cực đoan như bão, lốc xoáy, gió mạnh có tốc độ gió trung bình lớn hơn 220 km/h hoặc tốc độ gió giật lớn hơn 250 km/h ở địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong khoảng 100 năm trở lại đây
.

4. Ngập lụt

Không tồn tại ngập lụt, lũ quét tại địa điểm nhà máy điện hạt nhân có ảnh hưởng đáng kể tới an toàn nhà máy trong khoảng 100 năm trở lại đây và dự báo không có khả năng xảy ra trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy.

5. Ảnh hưởng đối với nhà máy điện hạt nhân do hoạt động của con người gây ra

a) Khoảng cách từ nhà máy điện hạt nhân đến đường bay tiếp cận sân bay từ 4 km trở lên
;

b) Khoảng cách từ nhà máy điện hạt nhân đến đến sân bay có đường băng dài lớn hơn 1800 m từ 10 km trở lên, riêng đối với sân bay có trung bình trên 5000 chuyến bay trên tuần từ 16 km trở lên
.

6. Ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đối với cộng đồng dân cư

Khu vực cấm dân cư và khu vực hạn chế dân cư phải tuân thủ điều kiện sau đây nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đối với cộng đồng dân cư:

a) Khu vực cấm dân cư là khu vực bao quanh địa điểm nhà máy điện hạt nhân và bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:

Liều hiệu dụng toàn thân của người đứng tại vị trí ranh giới ngoài khu vực cấm dân cư không vượt quá 0,1 mSv/năm trong điều kiện vận hành bình thường theo thiết kế;

Liều hiệu dụng toàn thân của người đứng tại vị trí ranh giới ngoài khu vực cấm dân cư không vượt quá 0,25 Sv (25 rem) và liều tương đương đối với tuyến giáp do I-131 không vượt quá 3 Sv (300 rem) trong thời gian 2 giờ sau khi xảy ra sự cố giả định.

b) Khu vực hạn chế dân cư là khu vực bao quanh khu vực cấm dân cư mà một người ở ranh giới ngoài của khu vực này chịu tổng liều hiệu dụng toàn thân không vượt quá 0,25 Sv (25 rem) hoặc liều tương đương đối với tuyến giáp I-131 không vượt quá 3 Sv (300 rem) trong thời gian có đám mây phóng xạ giả định bay qua.

7. Nguồn nước làm mát và điện cấp cho hoạt động của nhà máy

Địa điểm nhà máy điện hạt nhân có đủ nguồn nước làm mát. Điện cho hoạt động của nhà máy bảo đảm được cấp liên tục trong mọi tình huống.

8. Trường hợp địa điểm không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này mà không có giải pháp khắc phục bằng các tính năng thiết kế, các biện pháp bảo vệ địa điểm hoặc các biện pháp hành chính thì không được chấp thuận.

9. Trường hợp địa điểm có một trong các đặc điểm dưới đây thì địa điểm không được chấp nhận:

a) Có đứt gãy hoạt động;

b) Có khả năng rung động nền đất do động đất gây ra, với gia tốc nền cực đại (PGA) đạt giá trị từ 360 cm/s2 trở lên, với chu kỳ lặp lại 10.000 năm;

c) Có karst đang phát triển hoặc có karst tạo ra phễu có đường kính lớn hơn 20 m trên mặt đất.

d) Có điều kiện bất lợi khác không thể khắc phục bằng các biện pháp thiết kế, các giải pháp bảo vệ hoặc các quy định hành chính.

10. Quyết định về tính phù hợp của địa điểm dựa trên các đặc điểm của địa điểm và thiết kế nhà máy điện hạt nhân, khả năng thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và khả năng gây hậu quả phóng xạ đối với con người và môi trường.
	Kế thừa khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư 28/2011/TT-BKHCN, có bổ sung được tham khảo từ các tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019 và SSG-35) và Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2025/TT-BKHCN.

	Điều 5. Khảo sát và nghiên cứu địa điểm

1. Tiến hành khảo sát, nghiên cứu đặc điểm của địa điểm, các yếu tố có liên quan và xác định mức độ nguy hại của chúng theo các quy định sau đây:

a) Khảo sát, nghiên cứu đặc điểm của địa điểm có khả năng ảnh hưởng tới an toàn của NMĐHN, bao gồm: động đất, đứt gãy bề mặt, núi lửa, khí tượng, ngập lụt, sóng thần, địa kỹ thuật, các yếu tố do hoạt động của con người gây ra, nguồn nước làm mát và nguồn điện cấp cho NMĐHN;

b) Thu thập dữ liệu tiền sử, lịch sử, các dữ liệu ghi đo được về số lần xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng, sự kiện tự nhiên quan trọng đối với việc đánh giá an toàn địa điểm NMĐHN. Đối với địa chấn, khí tượng, thủy văn, phải có số liệu ghi đo không cũ hơn 5 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm, trong đó có số liệu của ít nhất 12 tháng ghi đo liên tục và bảo đảm độ tin cậy, chính xác, đầy đủ về thời hạn và dữ liệu ghi đo được;

c) Dự báo sự thay đổi của các đặc điểm có khả năng ảnh hưởng tới an toàn của NMĐHN trong khoảng thời gian ít nhất bằng thời gian hoạt động dự kiến của NMĐHN;

d) Khảo sát, nghiên cứu tần suất và xác định mức độ nguy hại của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo có khả năng ảnh hưởng tới an toàn của NMĐHN;

đ) Sử dụng các phương pháp phù hợp để xác định mức độ nguy hại của các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới an toàn của NMĐHN. Phương pháp được sử dụng phải tiên tiến và được chứng minh là phù hợp với đặc điểm của khu vực khảo sát, đánh giá;

e) Sử dụng các dữ liệu cụ thể liên quan đến địa điểm để xác định mức độ nguy hại. Trường hợp không thu thập được dữ liệu cụ thể liên quan đến địa điểm NMĐHN, có thể sử dụng dữ liệu của nơi khác có đặc điểm được chứng minh là tương đương với đặc điểm của địa điểm NMĐHN;

g) Khi khảo sát, nghiên cứu các đặc điểm quy định tại điểm a khoản này, phải lựa chọn sử dụng các thông số, giá trị thông số phù hợp với việc xác định mức độ nguy hại phục vụ cho việc thiết kế NMĐHN;

h) Phạm vi khu vực khảo sát, nghiên cứu, xác định mức độ nguy hại của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo phải được chứng minh là đủ lớn để bao quát tất cả các đặc điểm quan trọng cho việc xác định mức độ nguy hại của hiện tượng, sự kiện và phù hợp với phương pháp cụ thể được sử dụng.

2. Khi khảo sát, nghiên cứu để lựa chọn và đánh giá địa điểm phải áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam. Đối với những nội dung mà tiêu chuẩn Việt Nam chưa có, chưa đầy đủ hoặc chưa bảo đảm tính đồng bộ thì áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho áp dụng.

3. Hoạt động và kết quả khảo sát, nghiên cứu phải được lập thành hồ sơ để lưu giữ và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đề nghị phê duyệt địa điểm NMĐHN.
	Điều 6. Phạm vi khảo sát, nghiên cứu và đánh giá địa điểm 

1. Phạm vi khảo sát, nghiên cứu và đánh giá địa điểm bao gồm các yếu tố có liên quan đến địa điểm và các yếu tố có liên quan đến sự tương tác giữa địa điểm và nhà máy điện hạt nhân, đối với tất cả các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố. Việc thu thập dữ liệu bao gồm thông tin tiền sử, lịch sử và các dữ liệu quan trắc, ghi đo về tần suất xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng, sự kiện tự nhiên có ảnh hưởng đáng kể đến việc đánh giá an toàn địa điểm nhà máy điện hạt nhân.

2. Phạm vi khảo sát, nghiên cứu và đánh giá địa điểm bao gồm tất cả các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra, các hoạt động quan trắc và các tham số cụ thể của địa điểm có liên quan đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân. 

3. Khi xác định phạm vi khảo sát, nghiên cứu và đánh giá địa điểm phải áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức, tương xứng với rủi ro bức xạ gây ra cho con người và môi trường. Khảo sát, nghiên cứu địa chất và kiến tạo tại các khu vực xung quanh địa điểm ở tỷ lệ 1:500.000 trong phạm vi bán kính 150 km và tỷ lệ 1:50.000 trong phạm vi bán kính 25 km tính từ vị trí đặt lò phản ứng
.

4. Việc áp dụng các yêu cầu an toàn đối với khảo sát, nghiên cứu và đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân phải tương xứng với các nguy hại tiềm ẩn có liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. 

5. Mức độ chi tiết của việc khảo sát, nghiên cứu và đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân phải tương xứng với rủi ro có liên quan đến nhà máy điện hạt nhân và địa điểm.


	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Điều 6. Ảnh hưởng của nhà máy điện hạt nhân

1. Khảo sát, nghiên cứu các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến khả năng phát tán phóng xạ từ NMĐHN bao gồm phát tán phóng xạ qua không khí, nước bề mặt và nước ngầm. Phạm vi khu vực khảo sát, nghiên cứu phụ thuộc vào khả năng phát tán phóng xạ trong trường hợp vận hành bình thường của NMĐHN cũng như trong trường hợp có sự cố.

2. Xác định khả năng tác động phóng xạ đối với con người và môi trường dựa trên thiết kế cơ sở và lượng phóng xạ phát ra trong trường hợp vận hành bình thường của NMĐHN cũng như trong trường hợp có sự cố cần phải thực hiện kế hoạch ứng phó.

3. Xác định và đánh giá đường phát tán phóng xạ trực tiếp và gián tiếp từ NMĐHN, phạm vi khu vực mà ở đó con người và môi trường có khả năng bị gây hại. Việc xác định và đánh giá được thực hiện trên cơ sở các đặc điểm của khu vực, chú ý tới đặc điểm của sinh quyển liên quan tới việc tích tụ và vận chuyển nhân phóng xạ.

4. Đánh giá địa điểm trong mối quan hệ với thiết kế cơ sở của NHĐHN. Việc đánh giá phải đủ căn cứ để kết luận rằng, liều chiếu xạ gây ra bởi nhà máy đối với nhân viên bức xạ và công chúng được hạn chế ở mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý, không vượt quá giới hạn theo quy định của pháp luật.
	
	Bãi bỏ Điều này. Nội dung quy định được kế thừa ở một số điều của dự thảo Thông tư trên cơ sở tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Điều 7. Đặc điểm dân cư và kế hoạch ứng phó sự cố

1. Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm và phân bố dân cư hiện tại và trong tương lai tại khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của phát tán phóng xạ từ NMĐHN. Việc nghiên cứu, đánh giá phải bao gồm cả việc đánh giá sử dụng đất, nước và đặt trong mối quan hệ với các đặc điểm có tính đặc thù liên quan đến mức độ phát tán phóng xạ gây nguy hại cho con người.

2. Nghiên cứu, đánh giá khả năng thiết lập vùng ứng phó sự cố xung quanh địa điểm NMĐHN trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá quy định tại khoản 1 Điều này và các đặc điểm liên quan tới việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố, sao cho liều chiếu xạ gây ra bởi nhà máy đối với công chúng không vượt quá giới hạn theo quy định của pháp luật.
	Điều 7. Đặc điểm của địa điểm và khu vực xung quanh địa điểm 

1. Khảo sát về các đặc điểm của địa điểm và khu vực xung quanh địa điểm có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân và tác động phóng xạ tiềm ẩn của nhà máy điện hạt nhân đối với con người và môi trường.

2. Xác định và đánh giá các hiện tượng tự nhiên và hoạt động của con người trong khu vực xung quanh địa điểm mà có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân. Mức độ đánh giá tương xứng với mức độ ảnh hưởng về an toàn của các nguy hại tiềm ẩn tại địa điểm.

3. Khảo sát và đánh giá các đặc điểm của môi trường tự nhiên trong khu vực xung quanh địa điểm có thể bị ảnh hưởng bởi tác động phóng xạ tiềm ẩn từ nhà máy điện hạt nhân, đối với tất cả các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố cũng như đối với tất cả các giai đoạn trong vòng đời của nhà máy điện hạt nhân.

4. Xác định quy mô khu vực xung quanh địa điểm cần khảo sát đối với từng nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra. Xem xét cả cấp độ của nguy hại và khoảng cách từ nguồn nguy hại đến địa điểm. Quy mô khu vực xung quanh địa điểm cần khảo sát bảo đảm đủ bao quát, có thể lên tới 300 km tính từ nhà máy điện hạt nhân đối với các nội dung như đánh giá về địa chấn, đứt gãy hoạt động, tác hại phóng xạ. 

5. Nghiên cứu địa điểm và khu vực xung quanh địa điểm để đánh giá các đặc điểm hiện tại và tương lai có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân. 
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Điều 8. Quan trắc bảo đảm an toàn

Việc quan trắc các yếu tố, đặc điểm của địa điểm liên quan tới bảo đảm an toàn cho NMĐHN, cho con người và môi trường được thực hiện trong suốt vòng đời của nhà máy, bao gồm cả việc theo dõi sự gia tăng và phân bố dân cư.
	Điều 31. Quan trắc nguy hại bên ngoài và điều kiện tại địa điểm

1. Quan trắc tất cả các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra, các điều kiện tại địa điểm có liên quan đến việc vận hành an toàn nhà máy điện hạt nhân trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. 

2. Bắt đầu việc quan trắc các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra, các điều kiện tại địa điểm chậm nhất là khi bắt đầu xây dựng và phải tiếp tục cho đến khi nhà máy điện hạt nhân chấm dứt hoạt động. 

3. Xây dựng kế hoạch quan trắc, trong đó bao gồm các tham số cần quan trắc, loại dữ liệu cần thu thập, phương pháp thu thập dữ liệu (bao gồm vị trí và tần suất thu thập dữ liệu), độ phân giải và độ chính xác cần thiết của tất cả các phép đo, yêu cầu lưu giữ dữ liệu và yêu cầu về xử lý và phân tích dữ liệu.

4. Trước khi bắt đầu vận hành thử nhà máy điện hạt nhân, đo phông phóng xạ trong không khí, thủy quyển và thạch quyển, trong sinh vật trong khu vực xung quanh địa điểm để có thể xác định mức độ phóng xạ bổ sung do hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. 
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 9. Đánh giá nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra 

1. Đánh giá tác động của các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân trong suốt vòng đời của nhà máy điện hạt nhân.

2. Xem xét tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra (bao gồm sự kiện kết hợp) có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân khi đánh giá địa điểm.

3. Sử dụng thông tin về tần suất và mức độ nghiêm trọng của nguy hại bên ngoài để thiết lập các thông số thiết kế của địa điểm, có tính đến độ bất định khi thiết lập các thông số thiết kế của địa điểm đó.

4. Sử dụng phương pháp và mô hình khi cần thiết để phân tích nguy hại trong quá trình đánh giá địa điểm và thiết kế nhà máy điện hạt nhân. Thực hiện phân tích độ bất định về phương pháp và dữ liệu đầu vào như một phần của việc đánh giá nguy hại.

5. Khi thực hiện đánh giá nguy hại bên ngoài phải xem xét khả năng các sự cố xảy ra đồng thời hoặc xảy ra kế tiếp nhau trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời phân tích mối liên hệ và tác động tương hỗ giữa các sự cố đó.

6. Kết quả đánh giá nguy hại được sử dụng làm đầu vào để đưa ra các thông số thiết kế của địa điểm.

7. Trong quá trình đánh giá địa điểm phải xem xét sự cố tiềm ẩn như nổ, phát tán hóa chất, phát tán nhiệt có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân hoặc sự phát tán vật liệu phóng xạ.

8. Xem xét sự cố tiềm ẩn có liên quan đến sự tương tác giữa chất phóng xạ và chất không phóng xạ.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 10. Biện pháp bảo vệ địa điểm

1. Đánh giá nhu cầu có các biện pháp bảo vệ địa điểm trong trường hợp thiết kế nhà máy điện hạt nhân không có khả năng chống chịu được tác động từ nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra trên cơ sở xem xét có đủ độ dự trữ an toàn.

2. Đánh giá tính khả thi của giải pháp kỹ thuật để thực hiện các biện pháp bảo vệ địa điểm. Địa điểm được xác định là không phù hợp nếu các giải pháp kỹ thuật đó không có tính khả thi.

3. Trường hợp cần triển khai các biện pháp bảo vệ địa điểm, việc đánh giá phải xem xét đến độ bất định liên quan đến các giá trị cực trị của các thông số để mô tả mức độ nghiêm trọng của các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra. Các biện pháp bảo vệ địa điểm phải được phân loại, thiết kế, xây dựng, bảo trì và vận hành phù hợp với mức độ ảnh hưởng đến an toàn mà các nguy hại này có thể gây ra.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 11. Đánh giá địa điểm có nhiều tổ máy điện hạt nhân 

1. Xem xét nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra (bao gồm nguy hại kết hợp) có khả năng gây hại đến an toàn của nhiều tổ máy điện hạt nhân đặt ở cùng một địa điểm hoặc ở địa điểm lân cận. 

2. Đánh giá khả năng xảy ra nguy hại phát sinh từ tổ máy điện hạt nhân này gây tác động bất lợi đến tổ máy điện hạt nhân khác ở cùng địa điểm hoặc ở địa điểm lân cận.

3. Đánh giá tác hại tổng hợp của sự cố xảy ra tại các tổ máy máy điện hạt nhân đặt ở cùng một địa điểm hoặc ở địa điểm lân cận đối với con người và môi trường.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 12. Thay đổi của nguy hại và đặc điểm của địa điểm theo thời gian

1. Đánh giá các nguy hại bên ngoài và đặc điểm của địa điểm có khả năng thay đổi theo thời gian, bao gồm các tác động của biến đổi khí hậu như sự gia tăng nhiệt độ, mực nước biển dâng, gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng khí tượng cực đoan, cũng như thay đổi về lượng mưa. Đánh giá tác hại tiềm ẩn của các thay đổi này trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân.

2. Có tính đến độ bất định trong việc dự báo các thay đổi tiềm ẩn của các nguy hại bên ngoài và đặc điểm của địa điểm theo thời gian bằng cách sử dụng độ dự trữ an toàn thích hợp trong các thông số thiết kế của địa điểm có liên quan.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 13. Xem xét đối với môi trường tản nhiệt cuối cùng

1. Xem xét các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra có khả năng ảnh hưởng đến tính khả thi và độ tin cậy của môi trường tản nhiệt cuối cùng. 

2. Xem xét môi trường tản nhiệt cuối cùng được thực hiện trên cơ sở các dữ liệu sau đây:

a) Nhiệt độ và độ ẩm không khí;

b) Độ sâu và nhiệt độ của nguồn nước;

c) Đặc điểm chất lượng nước, bao gồm: độ đục, hàm lượng chất rắn lơ lửng, mảnh vụn nổi và những thay đổi về hóa học và sinh hóa của nước (cả thay đổi do tự nhiên và do con người gây ra);

d) Khả năng cung cấp và duy trì ổn định lưu lượng nước (đối với một con sông), bao gồm: mực nước tối thiểu, tối đa và khoảng thời gian mà nguồn nước làm mát đáp ứng yêu cầu an toàn ở mức tối thiểu, có tính đến nguy cơ hỏng hóc của các công trình kiểm soát nguồn nước.

3. Xác định và đánh giá tất cả các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra có thể gây mất môi trường tản nhiệt cuối cùng.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 14. Tác hại tiềm ẩn của nhà máy điện hạt nhân đối với con người và môi trường

1. Khi xác định tác hại phóng xạ tiềm ẩn của nhà máy điện hạt nhân đối với khu vực xung quanh trong tất cả các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố (bao gồm sự cố có yêu cầu kích hoạt hành động ứng phó khẩn cấp) phải ước lượng thích hợp về khả năng phát tán vật liệu phóng xạ, có tính đến thiết kế và các tính năng an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

2. Ước lượng tác hại tiềm ẩn của nhà máy điện hạt nhân đối với con người và môi trường bằng cách xem xét các kịch bản sự cố giả định và tính đến tính khả thi của các hành động ứng phó khẩn cấp hiệu quả tại địa điểm và trong khu vực bên ngoài. Xác nhận các ước lượng này khi thiết kế nhà máy điện hạt nhân và các tính năng an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

3. Xác định và đánh giá các con đường trực tiếp và gián tiếp mà vật liệu phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân có khả năng gây tác hại đến công chúng và môi trường, có tính đến các đặc điểm của địa điểm và khu vực xung quanh địa điểm, bao gồm sự phân bố dân cư và đặc biệt chú ý đến sự di chuyển và tích tụ vật liệu phóng xạ trong sinh quyển.

4. Chứng minh thông tin phục vụ đánh giá tác hại tiềm ẩn đối với dân cư trong điều kiện sự cố phù hợp với yêu cầu và tiêu chí chấp nhận khi đánh giá địa điểm.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 15. Đánh giá tính khả thi của hành động ứng phó khẩn cấp hiệu quả

1. Đánh giá tính khả thi của hành động ứng phó khẩn cấp hiệu quả tại địa điểm và khu vực bên ngoài, có tính đến các đặc điểm của địa điểm và khu vực bên ngoài.

2. Xem xét các tổ máy điện hạt nhân được đặt ở cùng một địa điểm và ở địa điểm lân cận, trong đó đặc biệt lưu ý đến các tổ máy điện hạt nhân có thể xảy ra sự cố đồng thời.

3. Xem xét mối quan hệ giữa nguy hại bên ngoài với điều kiện cơ sở hạ tầng tại địa điểm và trong khu vực bên ngoài khi đánh giá tính khả thi, hiệu quả của hành động ứng phó khẩn cấp.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 16. Thu thập dữ liệu trong quá trình đánh giá địa điểm
1. Thu thập dữ liệu cần thiết để thực hiện đánh giá các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra; và để đánh giá tác động của môi trường đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân và tác động của nhà máy điện hạt nhân đến con người và môi trường.

2. Thu thập dữ liệu về các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. 

3. Dữ liệu được thu thập bao gồm các thông tin chính sau đây:

a) Thông tin về các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra, bao gồm thông tin về nguồn nguy hại, sự lan truyền của nguy hại và tác hại tiềm ẩn đến nhà máy điện hạt nhân, con người và môi trường;

b) Thông tin mô tả về các điều kiện của địa điểm và khu vực xung quanh địa điểm;

c) Thông tin về các biện pháp kỹ thuật và hành chính để bảo vệ địa điểm và các biện pháp giảm thiểu;

d) Thông tin về tác hại tiềm ẩn của nhà máy điện hạt nhân đối với con người và môi trường trong các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố;

đ) Thông tin cần thiết cho hành động ứng phó khẩn cấp hiệu quả trong và ngoài địa điểm trong tất cả các điều kiện môi trường và đối với tất cả các trạng thái nhà máy;

e) Thông tin về các điều kiện tiếp cận địa điểm.

3. Thu thập thông tin, hồ sơ (nếu có) về sự xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng tự nhiên quan trọng thời tiền sử, lịch sử và gần đây. Phân tích về độ tin cậy, độ chính xác, sự liên quan về mặt thời gian và không gian, tính đầy đủ của thông tin, hồ sơ.

4. Duy trì và xem xét dữ liệu định kỳ trong khuôn khổ đánh giá an toàn định kỳ của nhà máy điện hạt nhân.

5. Dữ liệu được thu thập phải bảo đảm đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu chất lượng nhằm phục vụ cho phương pháp đánh giá nguy hại đã được lựa chọn.

6. Mức độ chi tiết của thông tin thu thập đối với từng nguy hại phải phù hợp với khoảng cách từ nguồn nguy hại đến địa điểm và mức độ tác hại tiềm ẩn đối với địa điểm. Việc thu thập dữ liệu phải được tài liệu hóa đầy đủ, bao gồm cả độ bất định có liên quan.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Điều 9. Bảo đảm chất lượng và kiểm tra, thanh tra hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập số liệu

1. Chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức có liên quan, khi tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập số liệu phục vụ cho việc đánh giá địa điểm phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Thiết lập và thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, đặc biệt lưu ý các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến an toàn và việc xác định các thông số làm cơ sở thiết kế;

b) Gửi kế hoạch tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập số liệu liên quan đến yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm NMĐHN cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân.

2. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan đến yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm NMĐHN theo quy định của pháp luật.
	Điều 17. Quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, dữ liệu
1. Chủ đầu tư, tổ chức vận hành và các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá địa điểm phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến hoạt động khảo sát và đánh giá địa điểm, đặc biệt các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến an toàn và việc xác định các thông số thiết kế của địa điểm;

b) Xây dựng và gửi kế hoạch tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến an toàn đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, dữ liệu theo quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử.
	Kế thừa

	Chương 3.

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LIÊN QUAN TỚI ĐỊA ĐIỂM
	Mục 2

YÊU CẦU ĐỐI VỚI KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NGUY HẠI BÊN NGOÀI DO TỰ NHIÊN GÂY RA
	

	Điều 10. Động đất, đứt gãy bề mặt, núi lửa

1. Đánh giá mức độ nguy hại của rung động nền đất do động đất gây ra đối với địa điểm, có tính tới đặc điểm địa chấn kiến tạo và các điều kiện đặc biệt của nền đất. Thực hiện phân tích độ tin cậy của các kết quả đánh giá.

2. Nghiên cứu, đánh giá các bằng chứng về đứt gãy hoạt động, khả năng hoạt động của núi lửa và mức độ nguy hại của chúng đối với an toàn của NMĐHN. Việc đánh giá được thực hiện bằng các phương pháp và công tác khảo sát, nghiên cứu đủ chi tiết để có thể đưa ra được quyết định hợp lý.
	Điều 18. Đánh giá khả năng đứt gãy hoạt động

1. Đánh giá đứt gãy địa chất lớn trong một khoảng cách nhất định của địa điểm và có ảnh hưởng đáng kể đối với an toàn để xác định xem có hay không đứt gãy này được coi là đứt gãy hoạt động. Đối với đứt gãy hoạt động, đánh giá các ảnh hưởng tiềm ẩn đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân về mặt dịch chuyển mặt đất hoặc nguy hại dịch chuyển đứt gãy.

2. Xác định và đánh giá đứt gãy hoạt động. Xem xét các đặc điểm của đứt gãy hoạt động trong khu vực lân cận của địa điểm. Các phương pháp được sử dụng và các khảo sát được thực hiện đủ chi tiết để hỗ trợ đưa ra quyết định có liên quan đến an toàn.

3. Đánh giá tác hại tiềm ẩn của sự dịch chuyển đứt gãy đối với các cấu trúc, hệ thống và bộ phận có liên quan đến an toàn. Việc đánh giá các nguy hại do dịch chuyển đứt gãy bao gồm lập bản đồ địa chất chi tiết về các cuộc khai quật đối với các cấu trúc kỹ thuật có liên quan đến an toàn để có thể đánh giá khả năng đứt gãy đối với địa điểm.

4. Địa điểm không được chấp nhận khi bằng chứng đáng tin cậy cho thấy sự tồn tại của đứt gãy hoạt động có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân và không có giải pháp khắc phục, có tính đến việc kết hợp các biện pháp bảo vệ địa điểm và các tính năng thiết kế của nhà máy điện hạt nhân.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 19. Đánh giá nguy hại rung động nền đất

1. Đánh giá nguy hại rung động nền đất để cung cấp: dữ liệu đầu vào cần thiết cho thiết kế chống động đất hoặc nâng cấp an toàn cho các cấu trúc, hệ thống và bộ phận của nhà máy điện hạt nhân; dữ liệu đầu vào để thực hiện phân tích an toàn tất định hoặc phân tích an toàn xác suất cần thiết trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân.

2. Đánh giá nguy hại rung động nền đất do động đất gây ra bằng phương pháp thích hợp. Xem xét tác hại của sự rung động nền đất kết hợp với tác hại của các sự kiện khác do động đất gây ra. Xem xét khả năng xảy ra động đất do hoạt động của con người.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 20. Đánh giá nguy hại núi lửa

1. Đánh giá nguy hại do hoạt động núi lửa có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

2. Xác định và đánh giá các núi lửa có khả năng hoạt động. Xem xét các đặc điểm núi lửa của khu vực xung quanh địa điểm, bảo đảm rằng các hiện tượng núi lửa có khả năng gây nguy hại đã được xem xét.

3. Đánh giá nguy hại của núi lửa có khả năng phun trào để cung cấp thông tin đầu vào cần thiết cho việc xác định các thông số thiết kế của địa điểm và phân tích an toàn tất định, phân tích an toàn xác suất được thực hiện trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân.

4. Địa điểm được coi là không phù hợp nếu có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy sự tồn tại của núi lửa có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân và không thể khắc phục bằng cách kết hợp các biện pháp bảo vệ địa điểm và các đặc điểm thiết kế của nhà máy điện hạt nhân.

5. Sử dụng thông tin, phương pháp và mô hình thích hợp và có tính đến độ bất định khi đánh giá nguy hại núi lửa.

6. Xem xét tác hại của hiện tượng núi lửa kết hợp với các nguy hại khác do núi lửa gây ra như xem xét sự rơi của nham thạch núi lửa.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Điều 11. Khí tượng

1. Khảo sát, nghiên cứu các thông số khí tượng và các hiện tượng khí tượng cực đoan có khả năng ảnh hưởng tới an toàn của NMĐHN, bao gồm: sét, lốc, bão và các hiện tượng khí tượng khác tại địa phương.

2. Các kết quả khảo sát, nghiên cứu phải đầy đủ và phù hợp cho mục đích thiết kế NMĐHN, bao gồm cả việc đánh giá xác suất xảy ra các hiện tượng khí tượng cực đoan có thông số vượt quá thông số thiết kế.
	Điều 21. Đánh giá nguy hại về khí tượng cực đoan

1. Đánh giá nguy hại về khí tượng cực đoan và sự kết hợp có thể xảy ra có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

2. Đánh giá các hiện tượng khí tượng như gió, mưa, nhiệt độ không khí và nước, độ ẩm, bão dâng và bão cát hoặc bụi; đánh giá các hiện tượng khí tượng tổng hợp đối với các giá trị cực trị của các thông số khí tượng dựa trên tư liệu có sẵn. 

3. Áp dụng phương pháp thích hợp để đánh giá nguy hại về khí tượng, có tính đến dữ liệu có sẵn (cả dữ liệu đo được và dữ liệu lịch sử) và các thay đổi trong quá khứ về đặc điểm của khu vực xung quanh địa điểm.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 22. Đánh giá các sự kiện khí tượng hiếm gặp

1. Đánh giá khả năng xảy ra, tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện khí tượng hiếm gặp.

2. Đánh giá khả năng xảy ra, tần suất và mức độ nghiêm trọng của sét đối với khu vực lân cận của địa điểm. 

3. Đánh giá khả năng xảy ra, tần suất và mức độ nghiêm trọng của lốc xoáy, bão và các vật thể bay có liên quan. Trình bày các nguy hại có liên quan đến lốc xoáy và bão theo các tham số như tốc độ gió quay, tốc độ gió tịnh tiến, bán kính tốc độ gió quay cực đại, chênh lệch áp suất và tốc độ thay đổi áp suất.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Điều 12. Ngập lụt

Đánh giá khả năng ngập lụt tại địa điểm theo các quy định sau đây:

1. Xác định nguyên nhân gây ra bởi một hoặc kết hợp các hiện tượng tự nhiên, bao gồm: mưa lớn, triều dâng, triều giả, sóng biển, lũ và các hiện tượng khác. Trường hợp có khả năng xảy ra ngập lụt ảnh hưởng tới an toàn của NMĐHN thì phải thu thập, quan trắc, phân tích các dữ liệu khí tượng và thủy văn cần thiết, bao gồm cả thu thập, phân tích dữ liệu lịch sử. Đối với dữ liệu lịch sử, phải xem xét mức độ liên quan và tính tin cậy của dữ liệu đối với việc đánh giá địa điểm.

2. Phân tích dữ liệu liên quan đến cấu trúc của hệ thống điều tiết nguồn nước ở phía thượng lưu có đóng góp vào khả năng gây ngập lụt.

3. Xây dựng mô hình khí tượng, thủy văn phù hợp có tính tới sự hạn chế về độ chính xác và số lượng của dữ liệu, sự hạn chế về thời gian thu thập dữ liệu và những thay đổi trong quá khứ của đặc điểm có liên quan tại khu vực.

Điều 13. Sóng thần

1. Đánh giá tổng hợp khu vực có liên quan để xác định khả năng xảy ra sóng thần ảnh hưởng đến an toàn đối với NMĐHN. Trường hợp có khả năng xảy ra sóng thần ảnh hưởng tới an toàn của NMĐHN thì phải thu thập, ghi đo, phân tích các dữ liệu địa chấn, địa chấn kiến tạo cần thiết, bao gồm cả thu thập, phân tích dữ liệu tiền sử, lịch sử. Đối với dữ liệu tiền sử, lịch sử, phải xem xét mức độ liên quan và tính tin cậy của dữ liệu đối với việc đánh giá địa điểm.

2. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được và so sánh khu vực đó với các khu vực có đặc điểm tương tự đã được nghiên cứu đầy đủ về hiện tượng sóng thần, đánh giá tần suất xảy ra, sức phá hủy và chiều cao của sóng thần để xác định mức độ nguy hại, có tính tới đặc điểm bờ biển làm gia tăng mức độ nguy hại đó.

3. Xây dựng mô hình ảnh hưởng của sóng thần phù hợp có tính tới sự hạn chế về độ chính xác và số lượng dữ liệu, sự hạn chế về thời gian thu thập dữ liệu, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn của NMĐHN theo các kịch bản khác nhau.
	Điều 23. Đánh giá nguy hại ngập lụt

1. Đánh giá nguy hại ngập lụt, bao gồm cả các sự kiện do tự nhiên và con người gây ra (bao gồm cả sự kiện kết hợp có thể xảy ra).

2. Đánh giá khả năng xảy ra ngập lụt ở khu vực xung quanh địa điểm do nguyên nhân tự nhiên, chẳng hạn như bão dâng, sóng do gió, sóng thần hoặc bão tuyết, hoặc lượng mưa cực lớn (bao gồm cả sự kiện kết hợp) có cùng nguyên nhân hoặc tần suất xảy ra tương đối cao.

3. Xây dựng các mô hình khí tượng, thủy văn và thủy lực thích hợp để xác định các nguy hại ngập lụt, bao gồm các tác động thứ cấp như mảnh vỡ và trầm tích. Sử dụng thông tin có liên quan từ các nghiên cứu về ngập lụt trong quá khứ và tiền sử để ước lượng về tần suất và cường độ của nguy hại ngập lụt.

4. Khảo sát khả năng mất ổn định của vùng ven biển hoặc lòng sông do xói mòn hoặc lắng đọng.

5. Đánh giá khả năng xảy ra sóng thần hoặc động đất trong khu vực xung quanh địa điểm có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân. 

6. Dẫn ra các nguy hại có liên quan đến sóng thần hoặc động đất từ tư liệu lịch sử và thông tin có sẵn về ngập lụt thời tiền sử, từ mô hình vật lý, mô hình phân tích. Các nguy hại này bao gồm khả năng nước rút và nước dâng có thể dẫn đến các tác động vật lý lên địa điểm.

7. Đánh giá nguy hại có liên quan đến sóng thần phù hợp với khu vực xung quanh địa điểm, bằng cách sử dụng phép đo độ sâu gần bờ và địa hình ven biển, có tính đến các khuếch đại do cấu tạo ven biển.

8. Đánh giá công trình kiểm soát nước thượng nguồn như đập để xác định nguy hại tiềm ẩn có liên quan đến sự cố của công trình thượng nguồn, bao gồm cả trường hợp xảy ra sự kiện kết hợp với ngập lụt do các nguyên nhân khác.

9. Nếu kiểm tra sơ bộ cho thấy rằng nhà máy điện hạt nhân không thể chịu được tác động của sự cố liên quan đến cấu trúc kiểm soát nước thượng nguồn, đánh giá các nguy hại có liên quan đến nhà máy điện hạt nhân cùng với việc có các tác động đó. Phân tích cấu trúc thượng nguồn đó bằng phương pháp tương đương với phương pháp được sử dụng để xác định nguy hại có liên quan đến nhà máy điện hạt nhân để chứng minh rằng cấu trúc thượng nguồn có thể tồn tại sau sự kiện có liên quan.

10. Xem xét ngập lụt và các hiện tượng có liên quan nguyên nhân do tích tụ nước do tắc nghẽn ở các con sông ở thượng nguồn hoặc hạ nguồn (ví dụ do lở đất hoặc băng giá) hoặc do thay đổi mục đích sử dụng đất.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Điều 14. Địa kỹ thuật

1. Đánh giá khả năng mất ổn định sườn dốc, trượt lở đất đá ảnh hưởng tới an toàn của NMĐHN. Trường hợp có khả năng mất ổn định sườn dốc ảnh hưởng đến an toàn của NMĐHN thì phải xác định mức độ nguy hại, sử dụng các thông số và giá trị rung động nền đặc trưng của khu vực.

2. Đánh giá khả năng nâng hạ, sụt lún bề mặt địa điểm do các yếu tố tự nhiên và nhân tạo như hang động, thành tạo karst, hầm mỏ, giếng nước, giếng dầu trên cơ sở sử dụng bản đồ địa chất và dữ liệu thích hợp.

3. Đánh giá khả năng xảy ra hóa lỏng nền đất tại địa điểm trên cơ sở sử dụng các thông số và giá trị rung động nền đất. Sử dụng các phương pháp khảo sát đất đá và phương pháp phân tích phù hợp để xác định mức độ nguy hại của hóa lỏng nền đất đối với NMĐHN.

4. Các đặc điểm địa kỹ thuật của nền đất, chế độ và tính chất hóa học của nước ngầm phải được khảo sát, nghiên cứu. Các lớp đất đá tại địa điểm phải được xác định và mô tả dưới dạng phù hợp với mục đích thiết kế. Sự ổn định của nền móng dưới tác động của tải trọng tĩnh và tải trọng địa chấn phải được đánh giá.
	Điều 24. Đặc điểm địa kỹ thuật và đặc tính địa chất của vật liệu ngầm

1. Nghiên cứu các đặc điểm địa kỹ thuật và đặc tính địa chất của vật liệu ngầm. Cấu trúc địa tầng đất và đá có tính đến sự thay đổi và độ bất định của vật liệu ngầm.

2. Thiết lập các đặc điểm địa kỹ thuật tĩnh và động, các đặc tính địa chất của vật liệu ngầm tại địa điểm, bao gồm các vật liệu lấp đầy. Sử dụng các phương pháp dựa trên phòng thí nghiệm và hiện trường, kết hợp với kỹ thuật lấy mẫu thích hợp và thực hiện lặp lại đầy đủ từng thử nghiệm, để mô tả từng thông số của vật liệu ngầm tại địa điểm.

3. Đánh giá độ ổn định và khả năng chịu lực của vật liệu nền móng, bao gồm cả việc xem xét khả năng lún quá mức trong điều kiện có tải trọng tĩnh và xảy ra động đất.

4. Nghiên cứu các tính chất vật lý và địa hóa của đất và nước ngầm bằng phương pháp thích hợp.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 25. Đánh giá các nguy hại địa kỹ thuật và các nguy hại địa chất

1. Đánh giá các nguy hại về địa kỹ thuật và địa chất, bao gồm sự mất ổn định của sườn dốc, nâng hạ, sụt lún, đất hóa lỏng và tác hại của chúng đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

2. Đánh giá địa điểm và khu vực lân cận để xác định tiềm năng xảy ra tình trạng mất ổn định của sườn dốc (như lở đất, đá rơi) nguyên nhân bởi các hiện tượng tự nhiên hoặc do con người gây ra, có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân. Khi đánh giá tình trạng mất ổn định của sườn dốc, xem xét đến cấu hình của địa điểm. Khi đánh giá tính ổn định của sườn dốc cũng tính đến các điều kiện khí tượng khắc nghiệt và các sự kiện khí tượng hiếm gặp.

3. Đánh giá khả năng mất ổn định của sườn dốc do tải trọng động đất bằng cách sử dụng các tham số thích hợp để mô tả nguy hại động đất, các đặc điểm của đất và nước ngầm tại địa điểm.

4. Đánh giá khả năng nâng hạ, sụt lún bề mặt có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân bằng cách sử dụng sự mô tả chi tiết về các điều kiện bên dưới bề mặt thu được từ các phương pháp khảo sát tin cậy.

5. Đánh giá khả năng hóa lỏng và tác hại phi tuyến tính của vật liệu ngầm tại địa điểm bằng cách sử dụng các tham số thích hợp để mô tả các nguy hại động đất và các đặc tính địa kỹ thuật của vật liệu ngầm tại địa điểm.

6. Sử dụng phương pháp được chấp nhận đối với việc thử nghiệm tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm, kết hợp với phương pháp phân tích khi đánh giá quá trình hóa lỏng đất.


	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 26. Đánh giá nguy hại tự nhiên khác

1. Khảo sát các hiện tượng tự nhiên khác đặc trưng cho khu vực xung quanh địa điểm và có khả năng gây hại đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

2. Xác định và đánh giá các nguy hại tự nhiên bên ngoài khác, bao gồm: cháy rừng, hạn hán, mưa đá, chuyển hướng của dòng sông, lở đất và các nguy hại sinh học làm cơ sở để đưa ra các thông số thiết kế của địa điểm đối với từng nguy hại.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Mục 3

YÊU CẦU ĐỐI VỚI KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NGUY HẠI BÊN NGOÀI DO CON NGƯỜI GÂY RA
	

	Điều 15. Các yếu tố do hoạt động của con người gây ra

1. Đánh giá khả năng máy bay rơi tại địa điểm NMĐHN và mức độ nguy hại, có tính đến tần suất bay và đặc điểm của máy bay hiện tại và tương lai. Trường hợp có khả năng máy bay rơi tại địa điểm thì phải xác định mức độ nguy hại đối với NMĐHN.

2. Xác định các hoạt động trong khu vực có liên quan đến việc xử lý, lưu giữ, vận chuyển hóa chất có khả năng gây nổ hoặc tạo ra các khí dễ cháy nổ. Xác định mức độ nguy hại do nổ hóa chất, bao gồm cả tác động do áp lực và gây độc, có tính đến khoảng cách tới địa điểm.

Điều 16. Nguồn nước làm mát và nguồn điện cấp cho nhà máy điện hạt nhân

1. Đánh giá các thông số địa điểm liên quan đến cấp nước làm mát cho NMĐHN, bao gồm:

a) Nhiệt độ và độ ẩm không khí;

b) Nhiệt độ nước;

c) Nguồn nước với các dữ liệu về dòng chảy, trữ lượng nước ít nhất, khoảng thời gian mà nguồn nước ở trữ lượng ít nhất, có tính tới khả năng hư hỏng của cấu trúc điều tiết nước.

2. Xác định nguyên nhân làm suy giảm hoặc thay đổi tính chất nguồn nước làm mát cấp cho NMĐHN do tự nhiên hoặc hoạt động của con người gây ra như thay đổi hoặc chặn dòng chảy của sông, làm cạn hồ chứa nước, phát sinh một lượng quá lớn tạp chất hoặc sinh vật biển, tràn dầu, hỏa hoạn.

3. Xác định nguồn điện cấp cho các cấu trúc, hệ thống và các thành phần quan trọng đối với an toàn của NMĐHN.
	Điều 27. Đánh giá nguy hại do con người gây ra

1. Đánh giá các nguy hại do con người gây ra tại địa điểm hoặc trong khu vực xung quanh địa điểm.

2. Nguy hại do con người gây ra bao gồm:

a) Nguy hại có liên quan đến vận tải đường bộ, đường sông, đường biển hoặc đường không (ví dụ va chạm và nổ);

b) Cháy, nổ, phóng tên lửa và phát thải khí độc hại từ các cơ sở công nghiệp gần địa điểm;

c) Nhiễu điện từ.

2. Xem xét các hoạt động của con người như khai thác tài nguyên hoặc các hoạt động thay đổi đáng kể khác của đất, nước hoặc động đất do hồ chứa gây ra.

3. Đánh giá khả năng xảy ra sự cố rơi máy bay tại địa điểm, có tính đến các thay đổi tiềm ẩn về lưu lượng hàng không trong tương lai và đặc điểm của máy bay.

4. Xem xét các hoạt động hiện tại hoặc có thể dự đoán được trong khu vực xung quanh địa điểm có liên quan đến việc xử lý, chế biến, vận chuyển, lưu trữ các hóa chất có khả năng gây nổ hoặc tạo ra các đám mây khí có khả năng bùng cháy hoặc phát nổ.

5. Các nguy hại có liên quan đến nổ hóa chất hoặc sự cố phát tán khác phải được thể hiện dưới dạng nhiệt, quá áp và độc tính (nếu có), có tính đến ảnh hưởng của khoảng cách và sự kết hợp không thuận lợi của các điều kiện khí quyển tại địa điểm. Phải đánh giá các tác động tiềm ẩn của các nguy hại đối với nhân viên tại địa điểm.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Chương 4.

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TÁN PHÓNG XẠ TỪ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG CHÚNG

Điều 17. Phát tán phóng xạ qua không khí

1. Khảo sát, nghiên cứu khí tượng và các yếu tố liên quan, bao gồm: địa hình, các hiện tượng và thông số khí tượng cơ bản như mưa lớn, độ ẩm, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ không khí, sự ổn định và nhiễu loạn của không khí.

2. Thực hiện chương trình quan trắc khí tượng tại địa điểm và khu vực liên quan phục vụ cho việc đánh giá phát tán phóng xạ qua không khí. Sử dụng thiết bị quan trắc có khả năng ghi đo các thông số khí tượng tại các độ cao và vị trí thích hợp. Việc xác định khu vực quan trắc và các đặt thiết bị quan trắc phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, khí tượng. Ngoài dữ liệu quan trắc, phải thu thập dữ liệu khí tượng hiện có ở các nguồn khác.

3. Đánh giá sự phát tán phóng xạ qua không khí trên cơ sở sử dụng dữ liệu thu thập được và mô hình phát tán thích hợp. Mô hình phát tán phải tính tới các đặc điểm địa hình của địa điểm và khu vực liên quan ảnh hưởng đến sự phát tán phóng xạ qua không khí, các đặc điểm của NMĐHN được thể hiện trong thiết kế cơ sở.

Điều 18. Phát tán phóng xạ qua nước bề mặt

1. Khảo sát, nghiên cứu đặc điểm nước bề mặt trong khu vực liên quan tới khả năng phát tán phóng xạ qua nước bề mặt, bao gồm các nguồn nước tự nhiên và nhân tạo, những cấu trúc chính sử dụng cho việc kiểm soát nguồn nước, vị trí lắp đặt cấu trúc lấy nước và việc sử dụng nguồn nước bề mặt trong khu vực.

2. Thực hiện chương trình khảo sát, nghiên cứu nước bề mặt để xác định khả năng pha loãng và khuếch tán của các nguồn nước, khả năng tập trung trầm tích và sinh vật, cơ chế vận chuyển nhân phóng xạ trong thủy quyển và con đường gây phơi nhiễm bức xạ.

3. Đánh giá khả năng ảnh hưởng của nước bề mặt bị nhiễm xạ đối với dân cư trên cơ sở sử dụng dữ liệu thu thập được và mô hình phát tán thích hợp.

Điều 19. Phát tán phóng xạ qua nước ngầm

1. Khảo sát, nghiên cứu đặc điểm nước ngầm trong khu vực liên quan tới khả năng phát tán phóng xạ qua nước ngầm, bao gồm đặc điểm của nguồn nước, tương tác của chúng với nước bề mặt và việc sử dụng nguồn nước ngầm trong khu vực.

2. Thực hiện chương trình khảo sát, nghiên cứu phân tích các đặc tính của nước ngầm để đánh giá cơ chế vận chuyển nhân phóng xạ. Chương trình này phải bao gồm việc khảo sát, nghiên cứu đặc điểm của đất, nước, đặc tính vật lý và hóa lý của vật liệu trong đất liên quan đến cơ chế tích tụ, vận chuyển nhân phóng xạ trong nước ngầm và con đường gây phơi nhiễm bức xạ.

3. Đánh giá khả năng ảnh hưởng của nước ngầm bị nhiễm xạ đối với dân cư trên cơ sở sử dụng dữ liệu thu thập được và mô hình phát tán thích hợp.
	Điều 28. Phát tán vật liệu phóng xạ

1. Đánh giá mức độ phát tán trong không khí và nước của vật liệu phóng xạ thoát ra từ nhà máy điện hạt nhân trong các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố.

2. Phân tích sự phát tán vật liệu phóng xạ qua không khí có tính đến các yếu tố có liên quan, bao gồm: địa hình, lớp phủ đất và các đặc điểm khí tượng của khu vực xung quanh địa điểm, như tốc độ và hướng gió, nhiệt độ không khí, lượng mưa, độ ẩm, các tham số về độ ổn định của khí quyển và các tham số nào khác cần thiết để mô hình hóa phát tán phóng xạ qua không khí. Thu thập, đánh giá chất lượng và sử dụng dữ liệu khí tượng dài hạn đối với các vị trí gần địa điểm nếu có.

3. Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc khí tượng tại địa điểm và khu vực xung quanh địa điểm để đánh giá phát tán phóng xạ qua không khí. Sử dụng thiết bị quan trắc có khả năng ghi đo các thông số khí tượng tại các độ cao, vị trí và khoảng thời gian lấy mẫu thích hợp. Thu thập dữ liệu từ ít nhất 12 tháng liên tục và sử dụng dữ liệu này trong phân tích về sự phát tán phóng xạ qua không khí. Ngoài dữ liệu quan trắc, thu thập dữ liệu khí tượng hiện có ở các nguồn khác. Trình bày dữ liệu khí tượng theo các thông số khí tượng thích hợp.

4. Xây dựng chương trình khảo sát, đo lường để thu thập dữ liệu có liên quan đến các tham số thủy văn và địa chất thủy văn tại địa điểm và trong khu vực xung quanh địa điểm để cho phép đánh giá khả năng di chuyển của vật liệu phóng xạ qua nước mặt và nước ngầm và đánh giá chuỗi tác động phóng xạ. Thực hiện chương trình này trong ít nhất 12 tháng liên tục trước khi tiến hành các khảo sát thủy văn quy định tại khoản 6 Điều này. Dữ liệu được trình bày dưới dạng các tham số thích hợp về thủy văn bề mặt và nước ngầm.

5. Xây dựng chương trình khảo sát nước mặt đối với khu vực xung quanh địa điểm. Mô tả về nước mặt phải bao gồm các đặc điểm vật lý và hóa học chính của nước, cả tự nhiên và nhân tạo, các cấu trúc chính để kiểm soát nước, vị trí của các cấu trúc lấy nước và thông tin về việc sử dụng nước trong khu vực xung quanh địa điểm.

6. Xây dựng chương trình khảo sát địa chất thủy văn cho khu vực xung quanh địa điểm, bao gồm mô tả các đặc điểm chính của các tầng chứa nước và sự tương tác của chúng với nước mặt, cũng như dữ liệu về việc sử dụng nước ngầm trong khu vực.

7. Chương trình khảo sát địa chất thủy văn cho khu vực xung quanh địa điểm bao gồm khảo sát về đặc điểm di chuyển và lưu giữ nhân phóng xạ trong nước ngầm và khảo sát về các đường nhiễm xạ có liên quan.

8. Khi khảo sát địa chất thủy văn và thủy văn, xác định ở mức cần thiết đặc điểm pha loãng và phát tán của nước, khả năng tái tập trung của trầm tích và sinh vật, các đặc điểm di chuyển và lưu giữ nhân phóng xạ, cơ chế truyền nhân phóng xạ trong thủy quyển và các đường nhiễm xạ có liên quan.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	Điều 20. Phân bố dân cư và phông bức xạ

1. Xác định dữ liệu về phân bố dân cư trên cơ sở điều tra dân số mới nhất và ngoại suy để có dữ liệu hiện tại và tương lai đối với khu vực nơi dân cư có khả năng chịu ảnh hưởng bởi phát tán phóng xạ. Nếu không có đủ dữ liệu tin cậy thì phải tiến hành khảo sát, nghiên cứu bổ sung. Dữ liệu phải được phân tích để xác định phân bố dân cư theo các hướng và khoảng cách tới NMĐHN. Đánh giá khả năng ảnh hưởng của phóng xạ đối với dân cư trong điều kiện phát thải phóng xạ bình thường và trong trường hợp có sự cố, bao gồm cả sự cố đặc biệt nghiêm trọng, có tính tới các thông số đặc trưng của địa điểm.

2. Đánh giá phông bức xạ trong khí quyển, thủy quyển, thạch quyển và hệ sinh vật trong khu vực làm cơ sở cho việc xác định ảnh hưởng bức xạ của NMĐHN trong tương lai.

Điều 21. Giới hạn liều chiếu xạ đối với công chúng

Địa điểm được lựa chọn phải bảo đảm:

1. Trong trường hợp vận hành bình thường của NMĐHN, liều chiếu xạ gây ra bởi nhà máy đối với công chúng không vượt quá giới hạn theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp sự cố, kế hoạch ứng phó sự cố có thể thực hiện được để liều chiếu xạ gây ra bởi nhà máy đối với công chúng không vượt quá giới hạn theo quy định của pháp luật.
	Điều 29. Phân bố dân cư và phơi nhiễm phóng xạ công chúng

1. Xác định phân bố dân cư hiện tại và dự kiến trong khu vực xung quanh địa điểm trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. Đánh giá và cập nhật định kỳ 10 năm một lần tác hại tiềm ẩn của việc phát tán phóng xạ đối với công chúng trong tất cả các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố.

2. Thu thập và cập nhật thông tin về phân bố dân cư hiện tại và dự kiến trong khu vực xung quanh địa điểm, bao gồm dân cư thường trú và dân cư tạm trú trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. Đặc biệt chú ý đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và các cơ sở lưu trú (ví dụ trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão và nhà tù) khi đánh giá tác hại tiềm ẩn của việc phát tán phóng xạ và xem xét tính khả thi của việc thực hiện hành động bảo vệ.

3. Khi đánh giá phân bố dân cư, sử dụng dữ liệu khảo sát dân cư gần đây nhất của khu vực về dân cư thường trú và dân cư tạm trú. 

4. Phân tích dữ liệu phân bố dân cư theo hướng và khoảng cách từ địa điểm. Sử dụng thông tin này để tiến hành đánh giá tác hại phóng xạ tiềm ẩn của các đợt xả thải phóng xạ bình thường và phát tán phóng xạ do sự cố (bao gồm sự cố nghiêm trọng) với việc sử dụng các thông số thiết kế của địa điểm và các mô hình thích hợp.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 30. Sử dụng đất và nước trong khu vực xung quanh địa điểm

1. Xác định việc sử dụng đất và nước để đánh giá những tác động tiềm ẩn của nhà máy điện hạt nhân đối với khu vực xung quanh địa điểm.

2. Việc xác định đặc điểm sử dụng đất và nước bao gồm việc khảo sát các nguồn tài nguyên đất, nước mặt và nước ngầm có thể được dân cư sử dụng hoặc đóng vai trò là môi trường sống cho các sinh vật trong chuỗi thức ăn.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Mục 4

YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ
	

	
	Điều 31. Quan trắc nguy hại bên ngoài và điều kiện tại địa điểm

1. Quan trắc tất cả các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra, các điều kiện tại địa điểm có liên quan đến việc vận hành an toàn nhà máy điện hạt nhân trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. 

2. Bắt đầu việc quan trắc các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra, các điều kiện tại địa điểm chậm nhất là khi bắt đầu xây dựng và phải tiếp tục cho đến khi nhà máy điện hạt nhân chấm dứt hoạt động. 

3. Xây dựng kế hoạch quan trắc, trong đó bao gồm các tham số cần quan trắc, loại dữ liệu cần thu thập, phương pháp thu thập dữ liệu (bao gồm vị trí và tần suất thu thập dữ liệu), độ phân giải và độ chính xác cần thiết của tất cả các phép đo, yêu cầu lưu giữ dữ liệu và yêu cầu về xử lý và phân tích dữ liệu.

4. Trước khi bắt đầu vận hành thử nhà máy điện hạt nhân, đo phông phóng xạ trong không khí, thủy quyển và thạch quyển, trong sinh vật trong khu vực xung quanh địa điểm để có thể xác định mức độ phóng xạ bổ sung do hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. 
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	
	Điều 32. Đánh giá nguy hại bên ngoài và điều kiện tại địa điểm

Tổ chức vận hành phải:

1. Đánh giá định kỳ tất cả các nguy hại bên ngoài do tự nhiên và con người gây ra, các điều kiện tại địa điểm như một phần của việc đánh giá an toàn định kỳ trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy điện hạt nhân.

2. Thực hiện đánh giá an toàn định kỳ mười năm một lần hoặc trong trường hợp xảy ra các yếu tố sau đây:

a) Có quy định của pháp luật mới có liên quan;

b) Có dấu hiệu cho thấy thiết kế nhà máy điện hạt nhân không đáp ứng yêu cầu chống lại các nguy hại bên ngoài;

c) Kết quả đánh giá bằng kỹ thuật mới cho thấy khả năng chống chịu yếu của các cấu trúc, hệ thống và bộ phận của nhà máy điện hạt nhân trước các nguy hại bên ngoài;

d) Có thông tin, kinh nghiệm và bài học mới từ việc xảy ra các nguy hại bên ngoài thực tế gây hại đến an toàn của các nhà máy điện hạt nhân khác;

đ) Những thay đổi về mức độ nguy hại theo thời gian.

3. Đánh giá lại nếu cần thiết các nguy hại bên ngoài và các điều kiện tại địa điểm dựa trên kết quả đánh giá an toàn định kỳ các nguy hại cụ thể tại địa điểm.
	Bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (SSR-1, 2019)

	THÔNG TƯ 30 NGÀY 28/12/2012 QUY ĐỊNH YÊU CẦU VỀ AN TOÀN HẠT NHÂN ĐỐI VỚI THIẾT KẾ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	Chương III

YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT KẾ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THIẾT KẾ
	

	
	Điều 33. Hệ thống quản lý đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân 

1. Tổ chức thiết kế phải thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý nhằm bảo đảm tất cả các yêu cầu an toàn được thiết lập cho thiết kế của nhà máy được xem xét, thực hiện trong mọi giai đoạn của quá trình thiết kế, và được đáp ứng trong thiết kế cuối cùng.

2. Hệ thống quản lý quy định tại khoản 1 Điều này phải bao gồm các biện pháp bảo đảm chất lượng thiết kế của từng cấu trúc, hệ thống và bộ phận, cũng như của toàn bộ thiết kế nhà máy điện hạt nhân. Hệ thống này phải bảo đảm có biện pháp để xác định và khắc phục khiếm khuyết trong thiết kế, kiểm tra tính đầy đủ của thiết kế và kiểm soát việc thay đổi thiết kế.

3. Thiết kế của nhà máy, bao gồm các thay đổi, sửa đổi hoặc cải tiến an toàn, phải được thực hiện theo các quy trình đã được thiết lập, viện dẫn đến các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, đồng thời phải bao gồm các yêu cầu và cơ sở thiết kế có liên quan. Các phần giao thoa trong thiết kế phải được xác định và kiểm soát.

4. Tính đầy đủ và phù hợp của thiết kế, bao gồm các công cụ, đầu vào và đầu ra thiết kế, phải được kiểm tra, xác nhận và phê duyệt bởi cá nhân hoặc nhóm độc lập với người đã thực hiện công việc thiết kế ban đầu. Việc kiểm tra, xác nhận và phê duyệt thiết kế phải được hoàn thành trước khi nhà máy được đưa vào vận hành.


	Bổ sung mới theo SSR 2/1 REV 1 Yêu cầu 2

	
	Điều 34.
Bảo đảm an toàn của thiết kế nhà máy điện hạt nhân trong suốt thời gian vận hành theo thiết kế 

1. Tổ chức vận hành phải thiết lập hệ thống chính thức để bảo đảm an toàn liên tục của thiết kế nhà máy trong suốt thời gian vận hành theo thiết kế của nhà máy điện hạt nhân.

2. Hệ thống quy định tại Khoản 1 Điều này phải bao gồm một đơn vị được chỉ định chính thức chịu trách nhiệm về an toàn của thiết kế trong khuôn khổ hệ thống quản lý của tổ chức vận hành. Các nhiệm vụ được giao cho tổ chức bên ngoài đối với việc thiết kế các phần cụ thể của nhà máy phải được xem xét và quy định trong các thỏa thuận.

3. Đơn vị được chỉ định chính thức quy định tại Khoản 2 Điều này phải bảo đảm thiết kế của nhà máy đáp ứng các tiêu chí chấp nhận về an toàn, độ tin cậy và chất lượng, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có liên quan, cũng như với quy định pháp luật hiện hành.

4. Đơn vị được chỉ định chính thức phải thiết lập và thực hiện các nhiệm vụ và chức năng nhằm bảo đảm: 

a) Thiết kế của nhà máy phù hợp với mục đích sử dụng, đáp ứng yêu cầu tối ưu hóa bảo vệ và an toàn bằng cách giữ rủi ro bức xạ ở mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý. 

b) Việc kiểm chứng thiết kế, xác định quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng các thực hành kỹ thuật đã được kiểm chứng, tiếp nhận phản hồi từ kinh nghiệm xây dựng và vận hành, phê duyệt tài liệu kỹ thuật chủ chốt, thực hiện đánh giá an toàn và duy trì văn hóa an toàn được thực hiện trong khuôn khổ hệ thống chính thức. 

c) Kiến thức thiết kế cần thiết cho vận hành, bảo trì (bao gồm khoảng thời gian thử nghiệm phù hợp) và sửa đổi nhà máy luôn được duy trì, cập nhật và xem xét đến kinh nghiệm vận hành, kết quả nghiên cứu đã được xác nhận. 

d) Quản lý yêu cầu thiết kế và kiểm soát cấu hình được duy trì. 

đ) Các giao diện với nhà thiết kế chịu trách nhiệm và nhà cung cấp được thiết lập và kiểm soát. 

e) Duy trì đầy đủ năng lực kỹ thuật, khoa học và kiến thức chuyên môn cần thiết trong tổ chức vận hành. 

g) Mọi thay đổi thiết kế phải được xem xét, kiểm chứng, lập hồ sơ và phê duyệt. 

h) Hồ sơ kỹ thuật phục vụ cho việc tháo dỡ nhà máy trong tương lai phải được duy trì đầy đủ.


	Bổ sung mới theo SSR 2/1 REV 1 Yêu cầu 2



	Điều 4. Yêu cầu chung về thiết kế NMĐHN

1. Thiết kế NMĐHN và các hạng mục quan trọng về an toàn phải bảo đảm có thể thực hiện chức năng an toàn với độ tin cậy cần thiết. NMĐHN có thể vận hành an toàn trong giới hạn và điều kiện vận hành trong toàn bộ vòng đời theo thiết kế của NMĐHN, có khả năng tháo dỡ một cách an toàn và giảm thiểu tác động tới môi trường.

2. Xem xét kết quả phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất, để bảo đảm thiết kế đã tính tới việc ngăn chặn sự cố và giảm thiểu hậu quả của sự cố nếu xảy ra.

3. Bảo đảm hoạt độ, khối lượng chất thải phóng xạ sinh ra và phát thải phóng xạ ở mức tối thiểu. 

4. Phải tính đến các kinh nghiệm thu được trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành tại các NMĐHN khác, cũng như kết quả của các chương trình nghiên cứu có liên quan.

5. Khi đánh giá sự phù hợp của thiết kế với các yêu cầu an toàn quy định tại thông tư này, trong trường hợp phải luận cứ, thì áp dụng các tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.  


	Điều 37. Yêu cầu chung về thiết kế nhà máy điện hạt nhân 

1. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân và các hạng mục quan trọng về an toàn phải bao gồm các đặc tính phù hợp để thực hiện được các chức năng an toàn với độ tin cậy cần thiết; bảo đảm nhà máy điện hạt nhân có thể vận hành an toàn trong giới hạn và điều kiện vận hành trong suốt vòng đời theo thiết kế, có khả năng tháo dỡ một cách an toàn và giảm thiểu tác động đến môi trường.

2. Phải xem xét khả năng và giới hạn của con người, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của con người, và phải cung cấp đầy đủ thông tin thiết kế để bảo đảm vận hành, bảo trì an toàn, cho phép thực hiện nâng cấp, cải tạo khi cần thiết.

3. Phải xem xét và vận dụng kinh nghiệm thu được trong thiết kế, xây dựng, vận hành của các nhà máy điện hạt nhân khác, cũng như các kết quả nghiên cứu có liên quan.

4. Xem xét kết quả phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất, để bảo đảm thiết kế đã tính tới việc ngăn chặn sự cố và giảm thiểu hậu quả của sự cố nếu xảy ra..

5. Phải bảo đảm lượng và hoạt độ của chất thải phóng xạ và phát thải được giữ ở mức thấp nhất có thể đạt được thông qua các biện pháp thiết kế và thực tế vận hành và việc tháo dỡ hợp lý.


	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh cho phù hợp với cập nhật tại Yêu cầu 6 SSR 2/1 REV 1

Lược bỏ khoản 5 do đã được hướng dẫn tại Nghị định

	
	NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ
	

	Điều 5. Bảo đảm chức năng an toàn chính

1. Chức năng an toàn chính của NMĐHN bao gồm: kiểm soát độ phản ứng; tải nhiệt từ lò phản ứng và từ nơi lưu giữ nhiên liệu; giam giữ vật liệu phóng xạ, che chắn bức xạ, kiểm soát phát thải phóng xạ theo thiết kế và hạn chế sự cố phát tán phóng xạ.

2. Bảo đảm các chức năng an toàn chính quy định tại Khoản 1 Điều này cho tất cả các trạng thái NMĐHN.

3. Sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống nhằm xác định:

a) Các hạng mục quan trọng về an toàn cần thiết để bảo đảm chức năng an toàn chính;

b) Các đặc tính nội tại góp phần bảo đảm chức năng an toàn chính hoặc có ảnh hưởng tới chức năng an toàn chính trong tất cả các trạng thái NMĐHN.


	Điều 35. Các chức năng an toàn cơ bản 

1. Chức năng an toàn chính của NMĐHN bao gồm: kiểm soát độ phản ứng; tải nhiệt từ lò phản ứng và từ nơi lưu giữ nhiên liệu; giam giữ vật liệu phóng xạ, che chắn bức xạ, kiểm soát phát thải phóng xạ theo thiết kế và hạn chế sự cố phát tán phóng xạ.

2. Bảo đảm các chức năng an toàn chính quy định tại Khoản 1 Điều này cho tất cả các trạng thái NMĐHN.

3. Sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống nhằm xác định:

a) Các hạng mục quan trọng về an toàn cần thiết để bảo đảm chức năng an toàn chính;

b) Các đặc tính nội tại góp phần bảo đảm chức năng an toàn chính hoặc có ảnh hưởng tới chức năng an toàn chính trong tất cả các trạng thái NMĐHN.

4. Phải có phương tiện giám sát trạng thái của nhà máy để bảo đảm việc thực hiện các chức năng an toàn quy định tại Khoản 1 Điều này.
	Kế từ khoản 1-3, bổ sung khoản 4 theo Yêu cầu 4 tài liệu SSR 2/1 REV 1

	Điều 6. Bảo vệ bức xạ

Bảo đảm các điều kiện bảo vệ bức xạ khi thiết kế NMĐHN, bao gồm:

1. Liều chiếu xạ đối với nhân viên tại NMĐHN và dân chúng không vượt quá giới hạn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và bảo đảm nguyên lý ALARA trong mọi trạng thái NMĐHN.

2. Không để xảy ra tình huống có khả năng dẫn đến phát tán vật liệu phóng xạ liều cao hoặc lượng lớn ra môi trường.

3. Tăng cường giải pháp hạn chế hậu quả phóng xạ đối với các sự cố có khả năng xảy ra cao.


	Điều 36.
Bảo vệ chống bức xạ 

1. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân phải bảo đảm liều chiếu xạ đối với nhân viên tại nhà máy và dân chúng không vượt quá giới hạn cho phép, được giữ ở mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý trong các trạng thái vận hành trong suốt thời gian vận hành theo thiết kế của nhà máy, bảo đảm duy trì liều chiếu xạ đối với nhân viên tại nhà máy và dân chúng dưới các giới hạn chấp nhận được cũng như ở mức thấp nhất có thể đạt được trong và sau khi xảy ra sự cố.

2. Thiết kế phải bảo đảm:

a) Các trạng thái của nhà máy có thể dẫn đến liều chiếu xạ cao hoặc phát tán lượng lớn vật liệu phóng xạ được loại trừ trên thực tế;

b) Các trạng thái của nhà máy có khả năng xảy ra trong vận hành thực tế có hậu quả bức xạ nhỏ hoặc không đáng kể.

3. Phải thiết lập từng mức giới hạn liều chấp nhận được phục vụ cho mục đích bảo vệ bức xạ phù hợp với các loại trạng thái của nhà máy và tuân thủ quy định về giới hạn liều.
	Điều chỉnh theo Yêu cầu 5, SSR 2/1 REV 1

	
	Điều 37. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân 

1. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân và các hạng mục quan trọng về an toàn phải bao gồm các đặc tính phù hợp để thực hiện được các chức năng an toàn với độ tin cậy cần thiết; bảo đảm nhà máy điện hạt nhân có thể vận hành an toàn trong giới hạn và điều kiện vận hành trong suốt thời gian thiết kế, có khả năng tháo dỡ an toàn và giảm thiểu tác động đến môi trường.

2. Phải xem xét khả năng và giới hạn của con người, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của con người, và phải cung cấp đầy đủ thông tin thiết kế để bảo đảm vận hành, bảo trì an toàn, cho phép thực hiện nâng cấp, cải tạo khi cần thiết.

3. Phải xem xét và vận dụng kinh nghiệm thu được trong thiết kế, xây dựng, vận hành của các nhà máy điện hạt nhân khác, cũng như các kết quả nghiên cứu có liên quan.

4. Phải xem xét kết quả của các phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất để bảo đảm việc ngăn ngừa và giảm thiểu hậu quả sự cố được xem xét đầy đủ trong thiết kế.

5. Phải bảo đảm lượng và hoạt độ của chất thải phóng xạ và phát thải được giữ ở mức thấp nhất có thể đạt được thông qua các biện pháp thiết kế và thực tế vận hành và việc tháo dỡ hợp lý.


	

	Điều 7. Yêu cầu bảo vệ nhiều lớp

1. Áp dụng yêu cầu bảo vệ nhiều lớp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu hậu quả của sự cố có thể gây hại cho con người và môi trường.

2. Các lớp bảo vệ phải luôn được duy trì và phải đủ độc lập ở mức tối đa có thể. Khi giảm mức độ bảo vệ thì phải chứng minh vẫn bảo đảm an toàn cho NMĐHN với mỗi trạng thái cụ thể.

3. Có nhiều lớp bảo vệ vật lý để ngăn ngừa phát tán vật liệu phóng xạ ra môi trường.

4. Giảm thiểu khả năng phát sinh sai hỏng, sai lệch trong chế độ vận hành bình thường, ngăn ngừa xảy ra sự cố ở mức tối đa có thể. Sai lệch nhỏ về thông số NMĐHN không dẫn đến hiệu ứng thăng giáng đột ngột.

5. Phương tiện điều khiển NMĐHN phải có các ưu điểm kỹ thuật và đặc tính nội tại sao cho có thể giảm thiểu hoặc loại trừ việc phải khởi động hệ thống an toàn do sai hỏng hoặc sai lệch trong chế độ vận hành bình thường.

6. Hệ thống an toàn phải có khả năng khởi động tự động trong trường hợp xảy ra sự cố.

7. Có cấu trúc, hệ thống, bộ phận và quy trình giảm thiểu hậu quả phát sinh do sai hỏng hoặc sai lệch trong chế độ vận hành bình thường mà hệ thống an toàn không kiểm soát được.

8. Có nhiều phương tiện để thực hiện các chức năng an toàn chính, bảo đảm hiệu quả của các lớp bảo vệ và giảm thiểu hậu quả do sai hỏng hoặc sai lệch trong chế độ vận hành bình thường.

9. Duy trì yêu cầu bảo vệ nhiều lớp bằng việc ngăn ngừa ở mức tối đa các yếu tố sau đây:

a) Ảnh hưởng tới sự toàn vẹn của các lớp bảo vệ vật lý;

b) Sai hỏng của một hoặc nhiều lớp bảo vệ;

c) Sai hỏng của một lớp bảo vệ do sai hỏng của một lớp khác;

d) Hậu quả của sai sót trong vận hành và bảo trì.

10. Bảo đảm ở mức tối đa khả năng bảo vệ của lớp thứ nhất hoặc nếu có hư hại các lớp bảo vệ thì nhiều nhất là đến lớp thứ hai, khi có sai hỏng hoặc sai lệch trong chế độ vận hành bình thường.


	Điều 38.
 Áp dụng nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu  

1. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân phải áp dụng nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu, bảo đảm các mức bảo vệ độc lập với nhau ở mức cao nhất có thể.

2. Thiết kế phải bảo đảm có nhiều mức bảo vệ nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu hậu quả của các sự cố có thể gây hại cho con người và môi trường; bảo đảm có biện pháp phù hợp để bảo vệ con người, môi trường và giảm thiểu hậu quả trong trường hợp không thể ngăn ngừa được sự cố.

3. Thiết kế phải bảo đảm việc tồn tại nhiều mức bảo vệ không được coi là căn cứ để tiếp tục vận hành khi một mức bảo vệ bị mất. Tất cả các mức bảo vệ theo chiều sâu phải được duy trì trong mọi thời điểm, và mọi sự nới lỏng chỉ được chấp nhận khi có luận chứng rõ ràng cho chế độ vận hành cụ thể.

4. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có nhiều rào cản vật lý ngăn ngừa việc phát tán vật liệu phóng xạ ra môi trường; 

b) Thiết kế trên phương pháp tiếp cận bảo thủ, xây dựng chất lượng cao nhằm giảm thiểu sai hỏng, ngăn ngừa sự cố ở mức cao nhất có thể và sai lệch nhỏ về thông số NMĐHN không dẫn đến hiệu ứng thăng giáng đột ngột;

c) Có các đặc tính nội tại và kỹ thuật để kiểm soát hành vi nhà máy, giảm thiểu hoặc loại trừ nhu cầu khởi động hệ thống an toàn do sai hỏng hoặc sai lệch trong vận hành bình thường; 

d) Có các hệ thống an toàn tự động để kiểm soát các sai hỏng vượt quá khả năng của hệ thống điều khiển, giảm thiểu nhu cầu thao tác sớm của người vận hành; 

đ) Có các cấu trúc, hệ thống, bộ phận và quy trình để kiểm soát và hạn chế hậu quả của các sai hỏng vượt quá khả năng của hệ thống an toàn; 

e) Có nhiều phương tiện bảo đảm thực hiện từng chức năng an toàn cơ bản, qua đó bảo đảm hiệu quả của các rào cản và giảm thiểu hậu quả của sai hỏng hoặc sai lệch trong vận hành bình thường.

5. Duy trì yêu cầu bảo vệ nhiều lớp bằng việc ngăn ngừa ở mức tối đa các yếu tố sau đây:

a) Ảnh hưởng tới sự toàn vẹn của các lớp bảo vệ vật lý;

b) Sai hỏng của một hoặc nhiều lớp bảo vệ;

c) Sai hỏng của một lớp bảo vệ do sai hỏng của một lớp khác;

d) Hậu quả của sai sót trong vận hành và bảo trì.

6. Bảo đảm ở mức tối đa khả năng bảo vệ của lớp thứ nhất hoặc nếu có hư hại các lớp bảo vệ thì nhiều nhất là đến lớp thứ hai, khi có sai hỏng hoặc sai lệch xảy ra trong suốt thời gian vận hành của nhà máy điện hạt nhân.

7. Các mức bảo vệ theo chiều sâu phải độc lập với nhau ở mức cao nhất có thể để tránh trường hợp sự cố của một mức làm giảm hiệu quả của các mức khác. Các đặc tính an toàn cho điều kiện mở rộng thiết kế, đặc biệt là các đặc tính giảm nhẹ hậu quả của sự cố nóng chảy nhiên liệu, phải độc lập với hệ thống an toàn ở mức cao nhất có thể.
	Điều chỉnh theo Yêu cầu số 8 SSR 2/1 REV 1

	
	Điều 39.
 Giao thoa giữa an toàn, an ninh và thanh sát 

Các biện pháp an toàn, biện pháp an ninh hạt nhân và các sắp xếp liên quan đến kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân phải được thiết kế và triển khai một cách tích hợp để bảo đảm các biện pháp này không gây ảnh hưởng lẫn nhau.


	Bổ sung Điều mới theo yêu cầu 8 SSR 2/1 REV 1

	
	Điều 40.
 Các thực hành kỹ thuật đã được kiểm chứng 

1. Các hạng mục quan trọng về an toàn của nhà máy điện hạt nhân phải có thiết kế đã được kiểm chứng trong các ứng dụng tương tự; trường hợp không có, phải bảo đảm các hạng mục đó có chất lượng cao, sử dụng công nghệ đã được đánh giá và thử nghiệm.

2. Các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế được sử dụng làm căn cứ thiết kế cho các hạng mục quan trọng về an toàn phải được xác định, đánh giá về khả năng áp dụng, tính phù hợp và mức độ đầy đủ; khi cần thiết phải bổ sung hoặc điều chỉnh để bảo đảm chất lượng thiết kế tương xứng với chức năng an toàn được yêu cầu.

3. Khi áp dụng thiết kế hoặc đặc tính kỹ thuật chưa được kiểm chứng, hoặc khi có sự khác biệt so với thực hành kỹ thuật đã được thiết lập, tổ chức thiết kế phải chứng minh tính an toàn bằng các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm có tiêu chí chấp nhận cụ thể, hoặc bằng việc xem xét kinh nghiệm vận hành từ các ứng dụng tương tự. Thiết kế hoặc đặc tính mới phải được thử nghiệm ở mức cao nhất có thể trước khi đưa vào sử dụng và được giám sát trong quá trình vận hành để xác minh rằng hành vi của nhà máy phù hợp với dự kiến.
	Bổ sung Điều mới theo yêu cầu 9 SSR 2/1 REV 1

	
	Điều 41. Đánh giá an toàn trong thiết kế nhà máy điện hạt nhân 

1. Tổ chức thiết kế phải thực hiện đầy đủ các đánh giá an toàn tất định và đánh giá an toàn xác suất trong suốt quá trình thiết kế nhằm bảo đảm các yêu cầu an toàn đối với thiết kế được đáp ứng trong tất cả các giai đoạn của vòng đời nhà máy, và để khẳng định rằng thiết kế khi được chế tạo, xây dựng, vận hành hoặc sửa đổi đều đáp ứng các yêu cầu này.

2. Các đánh giá an toàn phải được thực hiện tại giai đoạn đầu của quá trình thiết kế, thực hiện theo phương pháp lặp giữa các hoạt động thiết kế và phân tích xác nhận, đồng thời mở rộng về phạm vi và mức độ chi tiết theo tiến trình phát triển của thiết kế.

3. Các đánh giá an toàn phải được lập thành tài liệu, bảo đảm thuận lợi cho việc đánh giá độc lập.
	Bổ sung Điều mới theo yêu cầu 10 SSR 2/1 REV 1

	
	Điều 42.
Bảo đảm trong thi công, quản lý chất thải và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân 

1. Tổ chức thiết kế phải bảo đảm thiết kế nhà máy điện hạt nhân đáp ứng các yêu cầu cần thiết cho việc thi công xây dựng, quản lý chất thải phóng xạ và tháo dỡ nhà máy trong tương lai.

2. Thiết kế phải tính đến các điều kiện trong giai đoạn thi công nhằm bảo đảm việc xây dựng được thực hiện an toàn, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt.

3. Thiết kế phải bao gồm các biện pháp nhằm giảm thiểu lượng và hoạt độ của chất thải phát sinh trong quá trình vận hành, bảo trì và tháo dỡ nhà máy, đồng thời bảo đảm việc xử lý, lưu giữ và thải bỏ chất thải phóng xạ được thực hiện an toàn.

4. Thiết kế phải dự tính các yêu cầu kỹ thuật và quy định về cấu trúc, hệ thống, bộ phận hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm việc tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân trong tương lai được tiến hành an toàn, hiệu quả và giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.


	Bổ sung Điều mới theo yêu cầu 11 và 12 SSR 2/1 REV 1



	Điều 8. Sự cố khởi phát giả định

1. Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để xác định đầy đủ các sự cố khởi phát giả định có khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và sự cố khởi phát giả định xảy ra với tần suất cao. Các sự cố này phải được tính đến trong thiết kế.

2. Sự cố khởi phát giả định được xác định trên cơ sở luận chứng kỹ thuật, kết hợp đánh giá tất định và xác suất. Luận chứng về phạm vi áp dụng phân tích an toàn tất định và an toàn xác suất để bảo đảm tính đầy đủ của danh mục các sự cố có khả năng dự đoán trước.

3. Thiết lập các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết cho việc thực hiện chức năng an toàn thông qua phân tích các sự cố khởi phát giả định.

4. Khi xảy ra sự cố khởi phát giả định, các điều kiện theo thứ tự ưu tiên dưới đây phải được đáp ứng:

a) Sự cố không gây ảnh hưởng đáng kể về an toàn hoặc chỉ gây ra những thay đổi mà sau đó điều kiện an toàn có khả năng tự khôi phục nhờ đặc tính nội tại của NMĐHN;

b) Sau sự cố, NMĐHN phải trở lại trạng thái an toàn nhờ đặc tính an toàn thụ động hoặc nhờ khả năng hoạt động liên tục của các hệ thống kiểm soát sự cố khởi phát giả định;

c) Sau sự cố, NMĐHN phải trở lại trạng thái an toàn nhờ khởi động hệ thống an toàn;

d) Sau sự cố, NMĐHN phải trở lại trạng thái an toàn nhờ việc áp dụng các quy trình đã được xác định.

5. Có luận chứng kỹ thuật để loại trừ ngay tại giai đoạn thiết kế các sự cố khởi phát không có trong danh mục các sự cố khởi phát giả định.

6. Đối với trường hợp cần phản ứng nhanh và tin cậy, phải thiết kế khả năng khởi động tự động hệ thống an toàn để ngăn ngừa các sự cố khởi phát giả định có thể dẫn tới tình trạng nghiêm trọng hơn. Đối với trường hợp không cần phản ứng nhanh, việc khởi động hệ thống an toàn là do con người thực hiện hoặc người vận hành có thể thực hiện các thao tác thay cho việc khởi động hệ thống an toàn, thì phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

a) Xác định một cách phù hợp các quy trình hành chính, vận hành và ứng phó sự cố;

b) Đánh giá khả năng lỗi thiết bị, thao tác sai hoặc phán đoán sai quá trình phục hồi cần thiết của nhân viên vận hành khiến tình hình trở nên xấu hơn để có giải pháp phù hợp;

c) Thiết bị cần thiết cho thao tác ứng phó bằng tay và quá trình phục hồi phải được đặt ở vị trí phù hợp để bảo đảm tính sẵn sàng, kịp thời và cho phép tiếp cận an toàn tới thiết bị này trong điều kiện môi trường dự tính.

7. Có thiết bị và quy trình cần thiết để duy trì kiểm soát toàn bộ NMĐHN và giảm thiểu hậu quả khi xảy ra tình trạng mất kiểm soát.


	Điều 46. Các sự kiện khởi phát giả định

1. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân phải áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống để xác định một tập hợp toàn diện các sự kiện khởi phát giả định sao cho mọi sự kiện có thể dự đoán được với tiềm năng gây hậu quả nghiêm trọng, cũng như mọi sự kiện có thể dự đoán được có tần suất xảy ra đáng kể, đều được xem xét và tính đến trong thiết kế.

2. Các sự kiện khởi phát giả định phải được xác định trên cơ sở phán đoán kỹ thuật và sự kết hợp giữa phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất. Phải có luận cứ chứng minh mức độ áp dụng của hai phương pháp phân tích này để chứng tỏ rằng tất cả các sự kiện có thể dự đoán được đều đã được xem xét.

3. Các sự kiện khởi phát giả định phải bao gồm tất cả các hư hỏng có thể dự đoán được của các kết cấu, hệ thống và bộ phận của nhà máy, cũng như các sai sót vận hành và các hư hỏng có thể phát sinh từ các mối nguy hại bên trong và bên ngoài, dù ở trạng thái công suất cao, công suất thấp hay trạng thái dừng.

4. Phải tiến hành phân tích các sự kiện khởi phát giả định của nhà máy để xác định các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm các chức năng an toàn yêu cầu sẽ được thực hiện.

5. Hành vi dự kiến của nhà máy trong các sự kiện khởi phát giả định phải bảo đảm có thể đạt được các điều kiện sau đây theo thứ tự ưu tiên: 

a) Một sự kiện khởi phát giả định không gây ra ảnh hưởng đáng kể đến an toàn hoặc chỉ tạo ra sự thay đổi theo hướng dẫn tới điều kiện an toàn của nhà máy nhờ vào các đặc tính vốn có của nhà máy; 

b) Sau một sự kiện khởi phát giả định, nhà máy được đưa về trạng thái an toàn nhờ các tính năng an toàn thụ động hoặc nhờ hoạt động của các hệ thống luôn duy trì ở trạng thái cần thiết để kiểm soát sự kiện khởi phát giả định; 

c) Sau một sự kiện khởi phát giả định, nhà máy được đưa về trạng thái an toàn thông qua việc kích hoạt các hệ thống an toàn cần được vận hành để ứng phó với sự kiện khởi phát giả định; 

d) Sau một sự kiện khởi phát giả định, nhà máy được đưa về trạng thái an toàn bằng cách tuân thủ các quy trình đã được quy định.

6. Các sự kiện khởi phát giả định được sử dụng để xây dựng các yêu cầu về hiệu năng cho các hạng mục quan trọng về an toàn trong đánh giá an toàn tổng thể và trong phân tích chi tiết của nhà máy phải được nhóm thành một số lượng xác định các chuỗi sự kiện đại diện, xác định các trường hợp giới hạn và cung cấp cơ sở cho thiết kế cũng như các giới hạn vận hành đối với các hạng mục quan trọng về an toàn.

7. Phải có luận cứ được hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho việc loại trừ khỏi thiết kế các sự kiện khởi phát được xác định theo tập hợp toàn diện các sự kiện khởi phát giả định.

8. Khi cần có hành động nhanh chóng và tin cậy để ứng phó với một sự kiện khởi phát giả định, thiết kế phải quy định các biện pháp tự động cho việc kích hoạt cần thiết các hệ thống an toàn nhằm ngăn ngừa diễn biến tới các điều kiện nghiêm trọng hơn của nhà máy.

9. Trường hợp không cần hành động nhanh chóng để ứng phó với một sự kiện khởi phát giả định, có thể cho phép dựa vào việc khởi động thủ công các hệ thống hoặc các hành động khác của nhân viên vận hành. Trong trường hợp này, khoảng thời gian giữa việc phát hiện sự kiện bất thường hoặc tai nạn và hành động cần thiết phải đủ dài, đồng thời phải quy định các quy trình phù hợp (như quy trình hành chính, vận hành và ứng phó khẩn cấp) để bảo đảm việc thực hiện các hành động này. Phải đánh giá khả năng nhân viên vận hành có thể làm trầm trọng thêm chuỗi sự kiện thông qua thao tác sai thiết bị hoặc chẩn đoán sai quá trình khắc phục cần thiết.

10. Các hành động của nhân viên vận hành cần thiết để đánh giá trạng thái của nhà máy sau một sự kiện khởi phát giả định và để đưa nhà máy vào trạng thái dừng dài hạn ổn định kịp thời phải được hỗ trợ bằng việc cung cấp đầy đủ các thiết bị đo lường để giám sát trạng thái của nhà máy, cũng như các bộ điều khiển thích hợp cho việc vận hành thủ công thiết bị.

11. Thiết kế phải quy định việc cung cấp các thiết bị cần thiết và các quy trình cần thiết để bảo đảm có phương tiện kiểm soát nhà máy và giảm thiểu mọi hậu quả bất lợi do mất kiểm soát.

12. Các thiết bị cần thiết cho việc thực hiện các hành động trong quá trình ứng phó và khắc phục thủ công phải được bố trí tại vị trí thích hợp nhất để bảo đảm tính sẵn sàng khi cần thiết và cho phép tiếp cận an toàn trong các điều kiện môi trường dự kiến.
	Kế thừa nội dung thông tư 30, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu 16 SSR 2/1 REV 1 rev 1

	Điều 9. Nguy hại bên trong và bên ngoài

1. Xác định và đánh giá tất cả các nguy hại bên trong và bên ngoài NMĐHN có khả năng xảy ra, bao gồm cả khả năng nguy hại do con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra. Khi thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn phải đánh giá nguy hại để xác định sự cố khởi phát giả định và hậu quả xảy ra, bao gồm:

a) Nguy hại bên trong bao gồm cháy, nổ, ngập lụt, vật thể phóng, cấu trúc bị sập đổ, vật bị rơi, va đập đường ống;

b) Nguy hại bên ngoài do tự nhiên gây ra như khí tượng, thuỷ văn, địa chất, địa chấn. Nguy hại bên ngoài do con người gây ra như các cơ sở quân sự, công nghiệp, kho dầu, kho hóa chất, hoạt động giao thông vận tải.

2. NMĐHN phải có khả năng tự bảo đảm an toàn trong ngắn hạn không phụ thuộc vào hỗ trợ từ bên ngoài (nguồn điện, phòng cháy chữa cháy). Khoảng thời gian tự bảo đảm an toàn của NMĐHN được xác định phụ thuộc vào điều kiện hỗ trợ từ bên ngoài.

3. Thiết kế kháng chấn phải có đủ độ dự trữ an toàn để bảo vệ chống lại nguy hại địa chấn và hiệu ứng thăng giáng đột ngột đối với NMĐHN.

4. Tại địa điểm có nhiều tổ máy, thiết kế phải tính đến khả năng nguy hại tác động đồng thời đối với nhiều tổ máy. Thiết kế cũng phải tính đến khả năng an toàn độc lập của các tổ máy khác khi một tổ máy bị nguy hại.


	Điều 47.
Các mối nguy hại bên trong và bên ngoài 

1. Tổ chức thiết kế phải xác định và đánh giá tất cả các nguy hại bên trong và bên ngoài nhà máy điện hạt nhân có khả năng xảy ra, bao gồm các nguy hại do con người có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra.  

2. Các nguy hại quy định tại khoản 1 Điều này phải được xem xét khi:

a) Thiết kế bố trí của nhà máy;

b) Xác định các sự cố khởi phát giả định;

c) Xác định hậu quả xảy ra.  

3. Các hạng mục quan trọng về an toàn phải được thiết kế và bố trí, có xem xét đến các yếu tố khác liên quan đến an toàn, để có thể chịu đựng được các tác động của nguy hại hoặc được bảo vệ trước các nguy hại và các cơ chế sai hỏng cùng nguyên nhân gây ra bởi các nguy hại đó, tương ứng với mức độ quan trọng về an toàn.

4. Đối với địa điểm có nhiều tổ máy, thiết kế phải xem xét khả năng các nguy hại cụ thể gây ra tác động đồng thời đối với nhiều tổ máy hoặc toàn bộ các tổ máy trong cùng một địa điểm.  

5. Thiết kế phải xem xét các nguy hại bên trong, bao gồm: 

a. Cháy, nổ;

b. Ngập lụt;

c. Vật thể phóng, cấu trúc bị sập, vật bị rơi;

d. Va đập ống;

đ. Rò rỉ chất lưu từ các hệ thống bị hư hỏng hoặc từ các cơ sở khác trong cùng địa điểm. 

6. Thiết kế phải có các đặc tính phù hợp nhằm phòng ngừa và giảm thiểu để bảo đảm an toàn không bị ảnh hưởng bởi các nguy hại quy định tại khoản 5 Điều này.

7. Thiết kế phải xem xét đầy đủ các sự kiện bên ngoài do tự nhiên hoặc do con người gây ra đã được xác định trong quá trình đánh giá địa điểm. Nguyên nhân và xác suất xảy ra phải được xem xét khi giả định các nguy hại tiềm ẩn. 

8. NMĐHN phải có khả năng tự bảo đảm an toàn trong ngắn hạn không phụ thuộc vào hỗ trợ từ bên ngoài (nguồn điện, phòng cháy chữa cháy). Khoảng thời gian tự bảo đảm an toàn của NMĐHN được xác định phụ thuộc vào điều kiện hỗ trợ từ bên ngoài.  

10. Thiết kế phải có các đặc tính để giảm thiểu tương tác giữa các công trình chứa các hạng mục quan trọng về an toàn (bao gồm hệ thống cáp điện và cáp điều khiển) và các kết cấu khác của nhà máy do các sự kiện bên ngoài được xem xét trong thiết kế gây ra.

11. Thiết kế của nhà máy phải bảo đảm có đủ biên an toàn để:

a) Bảo vệ các hạng mục quan trọng về an toàn trước các mức độ nguy hại bên ngoài cần xem xét cho thiết kế, được xác định từ việc đánh giá nguy hại của địa điểm;

b) Tránh các hiệu ứng ngưỡng. 

12. Thiết kế của nhà máy phải bảo đảm có đủ biên an toàn để bảo vệ các hạng mục cuối cùng cần thiết nhằm ngăn ngừa việc phát thải phóng xạ sớm hoặc phát thải lượng lớn phóng xạ trong trường hợp mức độ nguy hại tự nhiên vượt quá các mức được xem xét cho thiết kế, được xác định từ đánh giá nguy hại của địa điểm.


	Kế thừa nội dung thông tư 30, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu 17 SSR 2/1 REV 1 rev 1

	Điều 10. Sự cố trong thiết kế

1. Xác định các điều kiện sự cố trong thiết kế từ các sự cố khởi phát giả định để thiết lập các điều kiện biên cho NMĐHN.

2. Sử dụng các điều kiện sự cố trong thiết kế nêu tại Khoản 1 Điều này để xác định cơ sở thiết kế đối với hệ thống an toàn và các hạng mục quan trọng về an toàn với mục tiêu đưa NMĐHN trở về trạng thái an toàn và giảm thiểu hậu quả khi xảy ra sự cố.

3. Khi xảy ra sự cố trong thiết kế, các thông số chính của NMĐHN phải không vượt quá giới hạn thiết kế cụ thể.

4. Việc phân tích sự cố trong thiết kế phải tính đến khả năng có các sai hỏng nhất định trong các hệ thống an toàn, lỗi về tiêu chí thiết kế và sử dụng các giả định, mô hình và các thông số đầu vào.


	Điều 49.
Các sự cố trong cơ sở thiết kế  

1. Tổ chức thiết kế phải xây dựng tập hợp các sự cố cơ sở thiết kế cần được xem xét trong thiết kế, được rút ra từ các sự cố khởi phát giả định nhằm thiết lập các điều kiện biên để nhà máy điện hạt nhân có thể chịu được mà không vượt quá các giới hạn chấp nhận được về bảo vệ bức xạ. 

2. Các sự cố cơ sở thiết kế phải được sử dụng để xác định cơ sở thiết kế (bao gồm tiêu chí hiệu năng) cho:

a) Các hệ thống an toàn;

b) Các hạng mục quan trọng về an toàn khác cần thiết để kiểm soát các điều kiện sự cố cơ sở thiết kế, với mục tiêu đưa nhà máy trở lại trạng thái an toàn và giảm thiểu hậu quả của sự cố. 

3. Thiết kế phải bảo đảm đối với các điều kiện sự cố trong cơ sở thiết kế, các thông số chính của nhà máy không vượt quá giới hạn thiết kế đã quy định. 

4. Thiết kế phải bảo đảm tất cả các sự cố cơ sở thiết kế không có hoặc chỉ có hậu quả phóng xạ nhỏ trong hoặc ngoài địa điểm và không cần thiết phải thực hiện các hành động bảo vệ ngoài hiện trường. 

5. Các sự cố cơ sở thiết kế phải được phân tích một cách bảo thủ, bao gồm:

a) Giả định các hư hỏng nhất định trong các hệ thống an toàn;

b) Xác định tiêu chí thiết kế;

c) Sử dụng các giả định, mô hình và thông số đầu vào bảo thủ trong phân tích. 


	Điều chỉnh để cập nhật theo yêu cầu 19 SSR 2/1 REV 1

	Điều 11. Sự cố ngoài thiết kế

1. Xác định các điều kiện sự cố ngoài thiết kế trên cơ sở luận chứng kỹ thuật, đánh giá tất định và đánh giá xác suất.

2. Phân tích để xác định các đặc tính thiết kế nhằm ngăn ngừa sự cố ngoài thiết kế hoặc giảm nhẹ hậu quả khi chúng xảy ra. Các đặc tính này phải có tính chất, khả năng sau đây:

a) Tính độc lập, đặc biệt khi sử dụng cho các sự cố thường xuyên xảy ra;

b) Khả năng duy trì hoạt động trong điều kiện sự cố ngoài thiết kế, sự cố nghiêm trọng;

c) Độ tin cậy tương xứng với chức năng theo thiết kế;

d) Đối với boong-ke lò, đặc tính thiết kế phải bảo đảm khả năng chống chịu các kịch bản cực đoan, bao gồm cả nóng chảy vùng hoạt lò phản ứng.

3. Giới hạn ở mức thấp nhất khả năng xảy ra tình trạng phát tán lượng lớn vật liệu phóng xạ khi có sự cố ngoài thiết kế. Trường hợp xảy ra phát tán phóng xạ thì phải có biện pháp hạn chế không gian, thời gian phát tán để bảo vệ dân chúng và có đủ thời gian cần thiết để triển khai các biện pháp đó.

4. Khi kết quả của luận chứng kỹ thuật, đánh giá an toàn tất định và đánh giá an toàn xác suất chỉ ra rằng, sự kết hợp của các sự kiện có khả năng dẫn đến bất thường trong vận hành hoặc sự cố thì phải xem xét khả năng kết hợp này là một sự cố trong thiết kế hoặc là một phần của sự cố ngoài thiết kế. Xem xét kết hợp đó như là một phần của sự cố khởi phát giả định ban đầu.
	
	

	Điều 12. Phân nhóm an toàn

1. Xác định và phân nhóm các hạng mục quan trọng về an toàn trên cơ sở chức năng và mức độ quan trọng về an toàn của chúng.

2. Ngăn ngừa ảnh hưởng qua lại giữa các hạng mục quan trọng về an toàn, không để sai hỏng của hạng mục quan trọng về an toàn mức thấp ảnh hưởng tới hạng mục quan trọng về an toàn mức cao hơn.

3. Thiết bị có nhiều chức năng được phân nhóm theo chức năng quan trọng nhất.
	
	

	Điều 13. Giới hạn thiết kế

1. Xác định các giới hạn thiết kế phù hợp với thông số vật lý chính cho mỗi hạng mục quan trọng về an toàn đối với các trạng thái vận hành và khi có sự cố.

2. Giới hạn thiết kế phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và quy định của cơ quan có thẩm quyền.
	Điều 45.
Giới hạn thiết kế 

1. Phải xác định các giới hạn thiết kế phù hợp với thông số vật lý chính cho mỗi hạng mục quan trọng về an toàn đối với các trạng thái vận hành và khi có sự cố.

2. Giới hạn thiết kế phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật nước ngoài được phép áp dụng và quy định của cơ quan có thẩm quyền.


	Kế thừa TT 30, điều chỉnh cho phù hợp với hướng dẫn tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành luật NLNT về NMĐHN, LPƯNC

	Điều 14. Quy định về quá trình thiết kế

1. Cơ quan, tổ chức thiết kế NMĐHN phải có quy định về quá trình thiết kế cho các hạng mục quan trọng về an toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia có liên quan và kinh nghiệm công nghệ đã được kiểm chứng.

2. Áp dụng phương pháp thiết kế và các giải pháp kỹ thuật đã được kiểm chứng, bảo đảm các chức năng an toàn chính được duy trì cho các trạng thái vận hành và khi có sự cố.


	Điều 48.
Quy định về quá trình thiết kế

1. Tổ chức thiết kế NMĐHN phải có quy định về quá trình thiết kế cho các hạng mục quan trọng về an toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia có liên quan và kinh nghiệm công nghệ đã được kiểm chứng.

2. Áp dụng phương pháp thiết kế và các giải pháp kỹ thuật đã được kiểm chứng, bảo đảm các chức năng an toàn chính được duy trì cho các trạng thái vận hành và khi có sự cố. 


	Kế thừa TT 30

	Điều 15. Tiêu chí an toàn trong thiết kế

1. Thiết kế của thiết bị phải tính đến khả năng các sai hỏng cùng nguyên nhân xảy ra với các hạng mục quan trọng về an toàn, xác định và áp dụng yêu cầu về đa dạng, dự phòng, phân cách vật lý và độc lập về chức năng.

2. Áp dụng tiêu chí sai hỏng đơn theo các nội dung sau đây:

a) Tiêu chí sai hỏng đơn được áp dụng cho từng nhóm an toàn;

b) Mỗi hành động ngoài quy trình cho phép được xem như một kiểu sai hỏng có thể xảy ra đối với một nhóm an toàn hoặc hệ thống an toàn;

c) Sai hỏng của bộ phận thụ động cũng phải được xem xét, trừ trường hợp bộ phận thụ động đó được đánh giá là có độ tin cậy cao khi phân tích sai hỏng đơn. Sai hỏng của bộ phận thụ động phải khó xảy ra và chức năng của nó không bị ảnh hưởng bởi sự cố khởi phát giả định.

3. Nguyên lý thiết kế tự an toàn được áp dụng đối với các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn, để khi chúng có sai hỏng hoặc khi hệ thống hỗ trợ hệ thống an toàn có sai hỏng thì các chức năng an toàn vẫn được thực hiện. 
	Điều 54.
Sai hỏng cùng nguyên nhân và tiêu chí chống sai hỏng đơn 

1. Thiết kế của thiết bị phải xem xét đầy đủ khả năng xảy ra sai hỏng cùng nguyên nhân đối với các hạng mục quan trọng về an toàn, xác định cách thức áp dụng các khái niệm đa dạng, dự phòng, phân tách vật lý và độc lập chức năng nhằm đạt được độ tin cậy cần thiết.

2. Tiêu chí chống sai hỏng đơn phải được áp dụng cho từng nhóm an toàn được tích hợp trong thiết kế của nhà máy.

3. Hành động giả phải được xem là một dạng sai hỏng khi áp dụng tiêu chí chống sai hỏng đơn đối với một nhóm an toàn hoặc hệ thống an toàn.

4. Thiết kế phải xem xét khả năng hư hỏng của một thành phần thụ động, trừ khi trong phân tích sai hỏng đơn đã được chứng minh với mức độ tin cậy cao rằng khả năng hư hỏng của thành phần đó là rất thấp và chức năng của nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự kiện khởi phát giả định.

Điều 55.
Thiết kế tự an toàn 

1. Khái niệm thiết kế tự an toàn phải được tích hợp, khi thích hợp, vào thiết kế của các hệ thống và các bộ phận quan trọng về an toàn.

2. Các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn phải được thiết kế nhằm có hành vi an toàn khi hư hỏng, khi thích hợp, sao cho việc hư hỏng của chúng hoặc hư hỏng của một tính năng hỗ trợ không ngăn cản việc thực hiện chức năng an toàn dự kiến.
	

	
	YÊU CẦU CHUNG
	

	
	Điều 43. Phân loại các trạng thái của nhà máy điện hạt nhân

1. Tổ chức thiết kế phải xác định và phân loại các trạng thái của nhà máy điện hạt nhân dựa chủ yếu vào tần suất xảy ra, bao gồm các nhóm sau:

a) Trạng thái vận hành bình thường;

b) Các tình huống vận hành dự kiến, được cho là sẽ xảy ra trong suốt thời gian vận hành của nhà máy;

c) Các sự cố trong cơ sở thiết kế;

d) Các điều kiện mở rộng thiết kế.

2. Thiết kế phải quy định tiêu chí cụ thể cho từng loại trạng thái của nhà máy, bảo đảm các trạng thái xảy ra thường xuyên không gây ra, hoặc chỉ gây ra hậu quả phóng xạ nhỏ; còn các trạng thái có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì tần suất xuất hiện phải ở mức rất thấp.


	

	Điều 16. Thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn

1. Thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Áp dụng thiết kế đã được kiểm chứng cho các hạng mục quan trọng về an toàn. Trường hợp không đáp ứng được quy định này thì phải sử dụng hạng mục có chất lượng cao với công nghệ đã được đánh giá chất lượng và thử nghiệm.

3. Khi sử dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và quy định nêu tại Khoản 1 Điều này, phải xác định và đánh giá các văn bản đó về khả năng áp dụng, tính phù hợp và tính đầy đủ. Áp dụng các thiết kế có chất lượng bảo đảm chức năng an toàn cao hơn quy định tại các văn bản này nếu thấy cần thiết.

4. Thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn sao cho có thể chế tạo, xây dựng và lắp đặt phù hợp với quy trình đã được thiết lập, bảo đảm đạt được các đặc trưng thiết kế và mức độ an toàn theo quy định.

5. Cơ sở thiết kế phải quy định khả năng, độ tin cậy và chức năng của các hạng mục quan trọng về an toàn đối với các trạng thái vận hành có liên quan, khi xảy ra sự cố, khi phát sinh các nguy hại bên trong và bên ngoài; bảo đảm các tiêu chí theo quy định trong suốt vòng đời của NMĐHN.

6. Cơ sở thiết kế cho mỗi hạng mục quan trọng về an toàn phải được luận chứng và tư liệu hóa một cách có hệ thống.

7. Các hạng mục quan trọng về an toàn phải được thiết kế và lắp đặt ở vị trí nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra hậu quả và giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các nguy hại bên ngoài. Việc thiết kế và lắp đặt này vẫn phải phù hợp với các yêu cầu an toàn khác.

8. Hệ thống hỗ trợ hệ thống an toàn (bao gồm cả cáp điện và cáp điều khiển) phải được thiết kế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của tác động qua lại giữa các tòa nhà có chứa hạng mục quan trọng về an toàn và các cấu trúc khác của NMĐHN khi xảy ra nguy hại bên ngoài.

9. Phải bảo đảm các hạng mục quan trọng về an toàn có khả năng chịu được ảnh hưởng của các nguy hại bên ngoài đã được xem xét trong thiết kế. Nếu không, phải có các đặc tính khác như các lớp bảo vệ thụ động để bảo vệ NMĐHN và để bảo đảm thực hiện chức năng an toàn của các hạng mục đó.

10. Phải đánh giá và ngăn ngừa nguy hại có thể xảy ra do tương tác giữa các hệ thống quan trọng về an toàn khi chúng hoạt động đồng thời.

11. Khi phân tích nguy hại có thể xảy ra do tương tác giữa các hệ thống quan trọng về an toàn phải tính đến kết nối vật lý và các ảnh hưởng có thể có của một hệ thống đối với môi trường làm việc của hệ thống khác, để bảo đảm những thay đổi môi trường làm việc không ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống.

12. Trường hợp hai hệ thống chứa chất lỏng quan trọng về an toàn được kết nối với nhau và hoạt động tại áp suất khác nhau thì yêu cầu cả hai hệ thống được thiết kế phải chịu được áp suất cao hơn hoặc phải có quy định ngăn ngừa không để xảy ra vượt quá áp suất thiết kế của hệ thống hoạt động tại áp suất thấp hơn.

13. Độ tin cậy của các hạng mục quan trọng về an toàn phải được đảm bảo ở mức tương xứng với mức độ quan trọng về an toàn của chúng, thể hiện qua việc thực hiện các yêu cầu sau đây:

a) Hạng mục quan trọng về an toàn được đánh giá và bảo đảm chất lượng trong tất cả các khâu mua sắm, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành và bảo trì để chúng có khả năng chống chịu khi xảy ra sự cố trong thiết kế;

b) Khi lựa chọn thiết bị phải xem xét tới hành động vô ý và khả năng xảy ra sai hỏng. Ưu tiên lựa chọn thiết bị với khả năng sai hỏng có thể dễ dàng sửa chữa hoặc thay thế.

14. Các hạng mục quan trọng về an toàn phải không bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn từ lưới điện, kể cả nhiễu loạn về điện áp và tần số.
	Điều 44.
 Cơ sở thiết kế đối với các hạng mục quan trọng về an toàn 

1. Cơ sở thiết kế đối với các hạng mục quan trọng về an toàn phải xác định rõ khả năng, độ tin cậy và chức năng cần thiết cho các trạng thái vận hành tương ứng, các điều kiện sự cố và các điều kiện phát sinh từ các nguy hại bên trong và bên ngoài, để đáp ứng các tiêu chí chấp nhận cụ thể trong suốt vòng đời của nhà máy điện hạt nhân.

2. Cơ sở thiết kế cho từng hạng mục quan trọng về an toàn phải được chứng minh một cách có hệ thống, lập thành văn bản và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để tổ chức vận hành có thể vận hành nhà máy một cách an toàn.

Điều 53.
Độ tin cậy của các hạng mục quan trọng về an toàn 

1. Độ tin cậy của các hạng mục quan trọng về an toàn phải tương xứng với mức độ quan trọng về an toàn của chúng.

2. Thiết kế của các hạng mục quan trọng về an toàn phải bảo đảm thiết bị có thể được chứng nhận chất lượng, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, vận hành và bảo trì sao cho có khả năng chịu đựng được, với độ tin cậy và hiệu quả đầy đủ, tất cả các điều kiện được quy định trong cơ sở thiết kế của các hạng mục đó.

3. Khi lựa chọn thiết bị, phải xem xét cả khả năng vận hành sai và các chế độ hư hỏng không an toàn. Trong quá trình lựa chọn, nên ưu tiên thiết bị có đặc tính hư hỏng dự đoán được và dễ phát hiện, đồng thời có thiết kế tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa hoặc thay thế.

Điều 51.
Phân tách vật lý và tính độc lập của các hệ thống an toàn 

1. Sự can thiệp giữa các hệ thống an toàn hoặc giữa các phần tử dự phòng của một hệ thống phải được ngăn ngừa bằng các biện pháp như phân tách vật lý, cách ly điện, độc lập chức năng và độc lập trong truyền thông (truyền dữ liệu), tùy theo mức độ thích hợp.

2. Thiết bị của hệ thống an toàn, bao gồm cáp và ống dẫn cáp, phải được nhận dạng rõ ràng trong nhà máy đối với từng phần tử dự phòng của hệ thống an toàn.

Điều 53.
Độ tin cậy của các hạng mục quan trọng về an toàn 

1. Độ tin cậy của các hạng mục quan trọng về an toàn phải tương xứng với mức độ quan trọng về an toàn của chúng.

2. Thiết kế của các hạng mục quan trọng về an toàn phải bảo đảm thiết bị có thể được chứng nhận chất lượng, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, vận hành và bảo trì sao cho có khả năng chịu đựng được, với độ tin cậy và hiệu quả đầy đủ, tất cả các điều kiện được quy định trong cơ sở thiết kế của các hạng mục đó.

3. Khi lựa chọn thiết bị, phải xem xét cả khả năng vận hành sai và các chế độ hư hỏng không an toàn. Trong quá trình lựa chọn, nên ưu tiên thiết bị có đặc tính hư hỏng dự đoán được và dễ phát hiện, đồng thời có thiết kế tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa hoặc thay thế.

Điều 68.
Ngăn ngừa tương tác có hại giữa các hệ thống quan trọng về an toàn 

1. Phải đánh giá khả năng xảy ra tương tác có hại giữa các hệ thống quan trọng về an toàn khi chúng có thể cần được vận hành đồng thời, và phải ngăn ngừa các tác động của mọi tương tác có hại đó.

2. Khi phân tích khả năng tương tác có hại giữa các hệ thống quan trọng về an toàn, phải xem xét các kết nối vật lý và tác động có thể của việc một hệ thống vận hành, vận hành sai hoặc hư hỏng lên điều kiện môi trường cục bộ của các hệ thống thiết yếu khác, để bảo đảm các thay đổi về điều kiện môi trường không ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống hoặc thiết bị trong việc thực hiện chức năng thiết kế.

3. Nếu hai hệ thống chất lưu quan trọng về an toàn được kết nối và hoạt động ở các mức áp suất khác nhau, thì cả hai hệ thống phải được thiết kế nhằm chịu được áp suất cao hơn hoặc phải có biện pháp bảo đảm áp suất thiết kế của hệ thống hoạt động ở áp suất thấp hơn không bị vượt quá.

Điều 69.
Tương tác giữa lưới điện và nhà máy  

Khả năng thực hiện chức năng của các hạng mục quan trọng về an toàn trong nhà máy điện hạt nhân không được bị ảnh hưởng bởi các nhiễu loạn của lưới điện, bao gồm các biến động dự kiến về điện áp và tần số của nguồn cung cấp từ lưới điện.
	Kế thừa có điều chỉnh bổ sung phù hợp với yêu cầu 22, 29, 39, 41 SSR 2/1 Rev 1

	Điều 17. Hệ thống an toàn

1. Phải ngăn ngừa ảnh hưởng tương tác giữa các hệ thống an toàn hoặc giữa các thiết bị, bộ phận dự phòng của cùng một hệ thống bằng cách phân cách vật lý, cách ly điện, bảo đảm tính độc lập về chức năng và độc lập về truyền dữ liệu.

2. Các thiết bị của hệ thống an toàn bao gồm cáp và ống dẫn dây trong NMĐHN đối với mỗi thiết bị dự phòng của hệ thống an toàn phải được đánh dấu để dễ dàng nhận dạng.

3. Các tổ máy không sử dụng chung hệ thống an toàn nếu điều này không góp phần tăng mức độ an toàn.

4. Các hệ thống hỗ trợ hệ thống an toàn và hạng mục liên quan đến an toàn có thể sử dụng chung cho các tổ máy, trừ trường hợp điều đó làm tăng khả năng xảy ra sự cố hoặc làm tăng hậu quả của sự cố.


	Điều 51.
Phân tách vật lý và tính độc lập của các hệ thống an toàn 

1. Sự can thiệp giữa các hệ thống an toàn hoặc giữa các phần tử dự phòng của một hệ thống phải được ngăn ngừa bằng các biện pháp như phân tách vật lý, cách ly điện, độc lập chức năng và độc lập trong truyền thông (truyền dữ liệu), tùy theo mức độ thích hợp.

2. Thiết bị của hệ thống an toàn, bao gồm cáp và ống dẫn cáp, phải được nhận dạng rõ ràng trong nhà máy đối với từng phần tử dự phòng của hệ thống an toàn.

Điều 62.
Các hệ thống an toàn và các tính năng an toàn cho điều kiện mở rộng thiết kế của các tổ máy trong nhà máy điện hạt nhân nhiều tổ máy 

1. Mỗi tổ máy trong nhà máy điện hạt nhân nhiều tổ máy phải có các hệ thống an toàn riêng và các tính năng an toàn riêng cho các điều kiện mở rộng thiết kế.

2. Thiết kế phải xem xét các phương tiện cho phép kết nối giữa các tổ máy trong cùng một địa điểm, nhằm tăng cường mức độ an toàn tổng thể của nhà máy.
	Cập nhật, bổ sung theo hướng dẫn tại Yêu cầy 34

	Điều 18. Tương hỗ của an toàn với an ninh và thanh sát

Phải tích hợp việc xây dựng và thực hiện các biện pháp an toàn, an ninh hạt nhân và hệ thống quản lý về kiểm toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân cho NMĐHN để chúng không gây ảnh hưởng lẫn nhau.


	Điều 39.
 Giao thoa giữa an toàn, an ninh và thanh sát 

Các biện pháp an toàn, biện pháp an ninh hạt nhân và các sắp xếp liên quan đến kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân phải được thiết kế và triển khai một cách tích hợp để bảo đảm các biện pháp này không gây ảnh hưởng lẫn nhau.
	Kế thừa Thông tư 30, cập nhật bổ sung theo Yêu cầu 8 SSR 2/1 REV 1

	Điều 19. Giới hạn và điều kiện vận hành an toàn

Phải thiết lập giới hạn và điều kiện vận hành an toàn khi thiết kế NMĐHN, bao gồm các quy định sau đây:

1. Thiết lập giới hạn an toàn;

2. Thiết lập giới hạn cho các hệ thống an toàn;

3. Thiết lập giới hạn vận hành và điều kiện cho trạng thái vận hành;

4. Thiết lập giới hạn hệ thống và giới hạn quy trình điều khiển đối với tất cả các quá trình quan trọng về an toàn;

5. Yêu cầu giám sát, bảo trì, thử nghiệm và kiểm tra để bảo đảm các cấu trúc, hệ thống và bộ phận thực hiện được chức năng theo thiết kế, phù hợp với yêu cầu tối ưu hóa và tuân thủ nguyên lý ALARA;

6. Thiết lập cấu hình vận hành, gồm các giới hạn vận hành trong trường hợp sự cố đối với hệ thống an toàn hoặc hệ thống liên quan đến an toàn;

7. Xác định hành động và thời gian kết thúc hành động khi có sai lệch khỏi giới hn hoặc điều kiện vận hành.


	Điều 57.
Giới hạn và điều kiện vận hành để bảo đảm vận hành an toàn 

1. Thiết kế phải thiết lập một tập hợp các giới hạn và điều kiện vận hành nhằm bảo đảm vận hành an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

2. Các yêu cầu, giới hạn và điều kiện vận hành được thiết lập trong thiết kế của nhà máy điện hạt nhân phải bao gồm:

a) Các giới hạn an toàn;

b) Các giá trị cài đặt giới hạn cho các hệ thống an toàn;

c) Các giới hạn và điều kiện cho vận hành bình thường;

d) Các ràng buộc của hệ thống điều khiển và các ràng buộc theo quy trình đối với các biến quá trình và các thông số quan trọng khác;

đ) Các yêu cầu về giám sát, bảo trì, thử nghiệm và kiểm tra nhà máy nhằm bảo đảm các kết cấu, hệ thống và bộ phận hoạt động đúng như thiết kế, đồng thời tuân thủ yêu cầu tối ưu hóa bằng cách giữ rủi ro bức xạ ở mức thấp nhất trong phạm vi hợp lý có thể đạt được;

e) Các cấu hình vận hành được quy định, bao gồm các hạn chế vận hành trong trường hợp hệ thống an toàn hoặc hệ thống liên quan đến an toàn không sẵn sàng;

g) Các chỉ dẫn hành động, bao gồm thời gian hoàn thành các hành động để ứng phó với sai lệch so với các giới hạn và điều kiện vận hành.
	Kế thừa Thông tư 30, cập nhật bổ sung theo Yêu cầu 28 SSR 2/1 REV 1

	
	THIẾT KẾ BẢO ĐẢM VẬN HÀNH AN TOÀN TRONG SUỐT 

VÒNG ĐỜI NHÀ MÁY
	

	Điều 20. Hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa, thay thế, kiểm tra và theo dõi các hạng mục quan trọng về an toàn

Thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
1. Thuận lợi cho việc hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa, thay thế, kiểm tra và theo dõi khả năng thực hiện chức năng và duy trì tính toàn vẹn của chúng trong tất cả các điều kiện đã xác định trong cơ sở thiết kế;

2. Bảo đảm cho các hoạt động hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa, thay thế, kiểm tra và theo dõi không gây chiếu xạ quá liều cho người thực hiện;

3. Bảo đảm cho các hoạt động hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa, thay thế, kiểm tra và theo dõi không làm giảm độ tin cậy của chức năng an toàn;

4. Trường hợp không thể thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn đáp ứng được yêu cầu thực hiện việc thử nghiệm, kiểm tra hoặc theo dõi trực tiếp ở mức độ mong muốn thì phải có luận chứng kỹ thuật tin cậy theo các cách tiếp cận sau đây:

a) Có phương pháp thử nghiệm, kiểm tra, theo dõi gián tiếp thông qua các hạng mục tham chiếu, sử dụng phương pháp tính toán đã được kiểm chứng và có khả năng dự báo để thay thế các hạnh mục đó; 

b) Có đủ độ dự trữ an toàn để bù lại sai hỏng có thể xảy ra.
	Điều 58.
Hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa, thay thế, kiểm tra và giám sát các hạng mục quan trọng về an toàn 

1. Các hạng mục quan trọng về an toàn của nhà máy điện hạt nhân phải được thiết kế sao cho có thể thực hiện việc hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế, kiểm tra và giám sát theo yêu cầu, nhằm bảo đảm khả năng thực hiện chức năng của chúng và duy trì tính toàn vẹn trong mọi điều kiện được quy định trong cơ sở thiết kế.

2. Bố trí tổng thể của nhà máy phải được thiết kế sao cho việc thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế, kiểm tra và giám sát được thuận tiện và có thể được thực hiện theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế có liên quan. Các hoạt động này phải tương xứng với mức độ quan trọng của các chức năng an toàn và được tiến hành mà không gây phơi nhiễm quá mức cho người lao động.

3. Khi các hạng mục quan trọng về an toàn được lên kế hoạch để hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc bảo trì trong khi nhà máy đang vận hành, các hệ thống tương ứng phải được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ đó mà không làm giảm đáng kể độ tin cậy trong việc thực hiện các chức năng an toàn. Các biện pháp cho việc hiệu chuẩn, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa, thay thế hoặc kiểm tra các hạng mục quan trọng về an toàn trong thời gian dừng lò phải được đưa vào thiết kế để bảo đảm các nhiệm vụ này có thể được thực hiện mà không làm giảm đáng kể độ tin cậy trong việc thực hiện các chức năng an toàn.

4. Nếu một hạng mục quan trọng về an toàn không thể được thiết kế nhằm có khả năng thử nghiệm, kiểm tra hoặc giám sát ở mức độ mong muốn, phải có luận cứ kỹ thuật đầy đủ bao gồm:

a) Quy định các phương pháp thay thế hoặc gián tiếp đã được chứng minh, như thử nghiệm giám sát đối với các hạng mục tham chiếu hoặc sử dụng các phương pháp tính toán đã được kiểm chứng và xác nhận;

b) Áp dụng các biên an toàn bảo thủ hoặc thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp khác để bù đắp cho các hư hỏng không lường trước có thể xảy ra.
	Kế thừa Thông tư 30, cập nhật bổ sung theo Yêu cầu 29 SSR 2/1 REV 1

	Điều 21. Bảo đảm chất lượng các hạng mục quan trọng về an toàn

1. Thực hiện chương trình đánh giá chất lượng cho các hạng mục quan trọng về an toàn để khẳng định các hạng mục này có khả năng thực hiện chức năng cần thiết trong điều kiện môi trường hiện tại và những thay đổi về điều kiện môi trường đã được dự tính trong cơ sở thiết kế cho suốt vòng đời thiết kế của chúng.

2. Chương trình đánh giá chất lượng cho các hạng mục quan trọng về an toàn phải bao gồm việc xem xét tác động lão hóa gây ra bởi yếu tố môi trường, bao gồm rung động, chiếu xạ, độ ẩm và nhiệt độ cao. Khi các hạng mục quan trọng về an toàn chịu tác động bởi các nguy hại bên ngoài có nguồn gốc tự nhiên thì phải xem xét chương trình đánh giá chất lượng các hạng mục đó ở các điều kiện tương tự đã xảy ra.

3. Chương trình đánh giá chất lượng cho các hạng mục quan trọng về an toàn phải tính đến tất cả các điều kiện môi trường bất lợi có thể phát sinh trong quá trình vận hành NMĐHN.
	Điều 59. Chứng nhận bảo đảm chất lượng cho các hạng mục quan trọng về an toà
1. Chương trình bảo đảm chất lượng đối với các hạng mục quan trọng về an toàn phải được thực hiện để xác minh rằng các hạng mục này có khả năng thực hiện các chức năng theo thiết kế khi cần thiết ở mọi điều kiện môi trường trong suốt vòng đời thiết kế, bao gồm các điều kiện của nhà máy trong thời gian bảo trì và thử nghiệm.

2. Các điều kiện môi trường được xem xét trong chương trình bảo đảm chất lượng cho các hạng mục quan trọng về an toàn tại nhà máy điện hạt nhân phải bao gồm mọi điều kiện môi trường xung quanh có thể xảy ra trong cơ sở thiết kế của nhà máy.

3. Chương trình bảo đảm chất lượng cho các hạng mục quan trọng về an toàn phải bao gồm việc xem xét các ảnh hưởng của lão hóa do các yếu tố môi trường (như điều kiện rung, chiếu xạ, độ ẩm hoặc nhiệt độ) trong suốt thời gian vận hành dự kiến của các hạng mục. Chương trình bảo đảm chất lượng phải mô phỏng các điều kiện trong phạm vi có thể mà các sự kiện tự nhiên bên ngoài gây ra cho các hạng mục quan trọng về an toàn trước, trong và sau khi thực hiện chức năng an toàn, thông qua thử nghiệm, phân tích hoặc kết hợp cả hai phương pháp.

4. Mọi điều kiện môi trường có thể dự đoán một cách hợp lý và có thể xảy ra trong các trạng thái vận hành của nhà máy, chẳng hạn như trong quá trình thử nghiệm định kỳ độ rò rỉ của boong-ke lò, phải được đưa vào chương trình bảo đảm chất lượng.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1 REV 1.

	Điều 22. Quản lý lão hóa

1. Xác định tuổi thọ thiết kế và độ dự trữ của các hạng mục quan trọng về an toàn có tính đến lão hóa, giòn do chiếu xạ nơtron và suy giảm chất lượng; bảo đảm các hạng mục này có thể thực hiện chức năng an toàn cần thiết trong suốt vòng đời hoạt động theo thiết kế.

2. Thực hiện việc theo dõi, thử nghiệm, lấy mẫu và kiểm tra để đánh giá cơ chế lão hóa đã được xác định tại giai đoạn thiết kế, đồng thời xác định các thay đổi bất lợi của NMĐHN hoặc suy giảm chất lượng xảy ra trong quá trình hoạt động của nhà máy.
	Điều 60. Quản lý lão hóa 

1. Tuổi thọ theo thiết kế của các hạng mục quan trọng về an toàn tại nhà máy điện hạt nhân phải được xác định. Việc thiết kế phải có các biên phù hợp để xem xét đầy đủ các cơ chế lão hóa, sự giòn hóa do neutron, hao mòn và khả năng suy giảm chất lượng theo thời gian, nhằm bảo đảm các hạng mục quan trọng về an toàn có khả năng thực hiện các chức năng an toàn cần thiết trong suốt vòng đời thiết kế.

2. Thiết kế của nhà máy điện hạt nhân phải xem xét đầy đủ ảnh hưởng của lão hóa và hao mòn trong mọi trạng thái vận hành của thiết bị, bao gồm thử nghiệm, bảo trì, thời gian dừng bảo trì, các trạng thái của nhà máy trong và sau khi xảy ra sự kiện khởi phát giả định.

3. Phải có các biện pháp giám sát, thử nghiệm, lấy mẫu và kiểm tra để đánh giá các cơ chế lão hóa được dự đoán ở giai đoạn thiết kế, đồng thời giúp phát hiện sớm các điều kiện bất thường của nhà máy hoặc các suy giảm chức năng có thể xảy ra trong quá trình vận hành.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1 REV 1.

	
	Mục 5

YẾU TỐ CON NGƯỜI
	

	Điều 23. Thiết kế tối ưu cho thao tác của nhân viên vận hành

1. Đánh giá một cách hệ thống các yếu tố con người bao gồm cả tương tác người - thiết bị để tính tới các yếu tố đó trong thiết kế. 

2. Thiết kế phải phù hợp với quy định số nhân viên tối thiểu để thực hiện đồng thời các hành động cần thiết nhằm đưa NMĐHN về trạng thái an toàn khi có bất thường hoặc sự cố.

3. Thiết kế phải phù hợp với kinh nghiệm của nhân viên vận hành ở các NMĐHN tương tự, hỗ trợ nhân viên vận hành trong nhận định và xử lý tình huống khi vận hành NMĐHN và bảo trì thiết bị.

4. Thiết kế phải tối ưu cho việc thực hiện trách nhiệm của nhân viên vận hành, hạn chế ảnh hưởng đối với an toàn do lỗi vận hành.

5. Đối với thiết kế tương tác người - thiết bị, thông tin cung cấp cho nhân viên vận hành phải đầy đủ và dễ quản lý, phù hợp với việc ra quyết định và thực hiện các hành động cần thiết. 

6. Thông tin cần thiết cho nhân viên vận hành bao gồm:

a) Tình trạng chung của nhà máy;

b) Giới hạn và điều kiện vận hành;

c) Thông tin về việc hệ thống an toàn được khởi động tự động; 

d) Thông tin về hoạt động của các hệ thống liên quan tới hệ thống an toàn;

đ) Thông tin về sự cần thiết và thời gian khởi động bằng tay các thao tác an toàn đã được xác định.

7. Điều kiện và môi trường làm việc phải được thiết kế bảo đảm an toàn và hiệu quả cho nhân viên vận hành.

8. Thiết kế phải giúp cho nhân viên vận hành thao tác thành công cả trong điều kiện hạn hẹp về thời gian và tình trạng bị tác động tâm lý; hạn chế tối đa sự cần thiết phải thao tác của nhân viên vận hành; trong trường hợp cần thao tác của nhân viên vận hành thì phải luận chứng rằng, thời gian là đủ cho việc ra quyết định và thực hiện thao tác.

9. Thiết kế phải bảo đảm rằng, sự cố dù ảnh hưởng đến NMĐHN cũng không làm cho môi trường trong phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ và hành lang dẫn tới phòng điều khiển phụ gây mất an toàn cho nhân viên vận hành.

10. Đánh giá các đặc tính của con người để khẳng định các hành động cần thiết của nhân viên vận hành được thực hiện chính xác; sử dụng thiết bị mô phỏng trong việc đánh giá (nếu cần).
	Điều 61. Tối ưu hóa hiệu suất của nhân viên vận hành 

1. Việc xem xét có hệ thống các yếu tố con người, bao gồm giao diện tương tác người-máy, phải được tích hợp ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thiết kế nhà máy điện hạt nhân và duy trì trong suốt quá trình thiết kế.

2. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân phải quy định số lượng tối thiểu nhân viên vận hành cần thiết để thực hiện đồng thời các thao tác đưa nhà máy điện hạt nhân vào trạng thái an toàn.

3. Nhân viên vận hành có kinh nghiệm tại các nhà máy tương tự phải được tham gia vào quá trình thiết kế của tổ chức thiết kế, nhằm bảo đảm các yếu tố vận hành và bảo trì thiết bị trong tương lai được xem xét sớm nhất có thể trong quá trình thiết kế.

4. Thiết kế phải bảo đảm khả năng hỗ trợ nhân viên vận hành thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm trong quá trình vận hành, hạn chế khả năng và hậu quả do lỗi vận hành đối với an toàn nhà máy điện hạt nhân. Quá trình thiết kế phải xem xét bố trí tổng thể của nhà máy, bố trí thiết bị và quy trình (bao gồm quy trình bảo trì và kiểm tra) để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên vận hành tương tác với nhà máy trong mọi trạng thái.

5. Giao diện tương tác người-máy phải được thiết kế bảo đảm cung cấp cho nhân viên vận hành đầy đủ thông tin, dễ quản lý, phù hợp với thời gian cần thiết cho việc ra quyết định và hành động. Thông tin cần thiết cho việc ra quyết định phải được trình bày một cách đơn giản và rõ ràng.

6. Nhân viên vận hành phải được cung cấp các thông tin cần thiết:

a) Để đánh giá trạng thái tổng thể của nhà máy điện hạt nhân trong mọi điều kiện;

b) Để vận hành nhà máy điện hạt nhân ở mọi giới hạn và điều kiện vận hành theo thiết kế;

c) Để xác nhận rằng các hệ thống an toàn được tự động kích hoạt khi cần thiết và các hệ thống liên quan hoạt động đúng thiết kế;

d) Để xác định yêu cầu và thời điểm cần thiết cho việc khởi động thủ công các hệ thống an toàn theo quy định.

7. Thiết kế phải bảo đảm hành động của nhân viên vận hành đạt hiệu quả, có tính đến thời gian để hành động, các điều kiện dự kiến xảy ra và yêu cầu tâm lý đối với nhân viên vận hành.

8. Yêu cầu can thiệp trong khoảng thời gian ngắn của nhân viên vận hành phải được giảm đến mức tối thiểu. Phải chứng minh rằng nhân viên vận hành có đủ thời gian để ra quyết định và hành động.

9. Thiết kế phải bảo đảm khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến nhà máy điện hạt nhân, các điều kiện môi trường trong phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ và tuyến tiếp cận đến các khu vực này không gây mất an toàn cho nhân viên vận hành.

10. Thiết kế nơi làm việc và môi trường làm việc của nhân viên vận hành phải phù hợp với các nguyên tắc công thái học.

11. Phải thực hiện việc thẩm định và xác nhận đối với các đặc tính liên quan đến yếu tố con người ở các giai đoạn để bảo đảm hành động cần thiết của nhân viên vận hành đã được xác định và có thể thực hiện chính xác.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	
	Điều 2.33. Các hệ thống an toàn và các tính năng an toàn cho điều kiện mở rộng thiết kế của các tổ máy trong nhà máy điện hạt nhân nhiều tổ máy 

1. Mỗi tổ máy trong nhà máy điện hạt nhân nhiều tổ máy phải có các hệ thống an toàn riêng và các tính năng an toàn riêng cho các điều kiện mở rộng thiết kế.

2. Thiết kế phải xem xét các phương tiện cho phép kết nối giữa các tổ máy trong cùng một địa điểm, nhằm tăng cường mức độ an toàn tổng thể của nhà máy.
	Bổ sung quy định theo SSR 2/1.

	Điều 24. Yêu cầu đối với hệ thống lưu giữ vật liệu phân hạch và chất phóng xạ

Các hệ thống trong NMĐHN được thiết kế để lưu giữ vật liệu phân hạch hoặc chất phóng xạ phải có các tính năng sau đây:

1. Ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố có thể dẫn đến mất kiểm soát và phát tán phóng xạ ra môi trường;

2. Ngăn ngừa khả năng xảy ra trạng thái tới hạn và quá nhiệt;

3. Giữ phát tán phóng xạ dưới giới hạn quy định trong mọi tình huống và tuân thủ nguyên lý ALARA;

4. Giảm thiểu hậu quả phóng xạ khi sự cố xảy ra.
	Điều 62. Các hệ thống chứa vật liệu phân hạch hoặc vật liệu phóng xạ 

1. Tất cả các hệ thống trong nhà máy điện hạt nhân có thể chứa vật liệu phân hạch hoặc vật liệu phóng xạ phải được thiết kế bảo đảm:

a) Ngăn ngừa sự xuất hiện của sự kiện có thể dẫn đến phát thải phóng xạ không kiểm soát ra môi trường;

b) Ngăn ngừa khả năng tới hạn ngoài ý muốn và xảy ra trạng thái quá nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân;

c) Bảo đảm lượng phát thải phóng xạ ở mức dưới giới hạn xả thải cho phép trong vận hành bình thường và dưới các giới hạn chấp nhận được trong điều kiện sự cố, đồng thời duy trì ở mức thấp nhất trong phạm vi hợp lý có thể đạt được;

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm nhẹ hậu quả phóng xạ khi xảy ra tai nạn trong nhà máy điện hạt nhân.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Điều 25. Yêu cầu đối với việc quản lý chất thải phóng xạ và tháo dỡ NMĐHN

Phải tính đến yêu cầu đối với việc quản lý chất thải phóng xạ và tháo dỡ NMĐHN ngay từ giai đoạn thiết kế, bao gồm các nội dung sau:

1. Lựa chọn vật liệu để giảm thiểu lượng chất thải phóng xạ sinh ra;

2. Phải có các cơ sở cần thiết cho việc xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ sinh ra trong quá trình hoạt động và tháo dỡ NMĐHN;

3. Việc tiếp cận phải dễ dàng và có các phương tiện xử lý cần thiết.
	
	Đã được quy định tại Điều 2.13 dự thảo Thông tư

	Điều 26. Hệ thống hỗ trợ hệ thống an toàn

1. Phân nhóm các hệ thống dịch vụ hỗ trợ bảo đảm khả năng hoạt động của thiết bị là một phần của hệ thống quan trọng về an toàn.

2. Hệ thống hỗ trợ hệ thống an toàn phải có độ tin cậy, tính dự phòng, tính đa dạng và độc lập tương xứng với mức độ quan trọng về an toàn của hệ thống mà chúng hỗ trợ.

3. Sai hỏng của hệ thống hỗ trợ hệ thống an toàn không được ảnh hưởng đồng thời đến các bộ phận dự phòng của hệ thống an toàn hoặc hệ thống thực hiện chức năng an toàn và ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chức năng an toàn của các hệ thống này.
	
	Đã được quy định tại Điều 2.27 dự thảo Thông tư

	Điều 27. Yêu cầu đối với lối thoát hiểm

1. NMĐHN phải có đủ lối thoát hiểm, có chỉ dẫn rõ ràng, có đèn chiếu sáng, thông gió và các điều kiện thiết yếu khác để sử dụng được trong trường hợp khẩn cấp.

2. Lối thoát hiểm từ NMĐHN phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với khu vực bức xạ, bảo vệ chống cháy nổ, an toàn công nghiệp và an ninh NMĐHN.

3. Nơi làm việc, khu vực có người phải có ít nhất một lối thoát hiểm sử dụng được khi xảy ra sự cố, kể cả khi các sự cố xảy ra đồng thời.
	Điều 64. Lối thoát hiểm từ nhà máy
1. Nhà máy điện hạt nhân phải được trang bị đủ số lượng lối thoát hiểm, được đánh dấu rõ ràng, bền vững, có hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, thông gió và các dịch vụ thiết yếu khác để bảo đảm việc sử dụng an toàn các lối thoát hiểm.

2. Các lối thoát hiểm phải đáp ứng các quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế liên quan đến phân vùng bức xạ, phòng cháy chữa cháy, an toàn công nghiệp và an ninh nhà máy điện hạt nhân.

3. Phải có ít nhất một lối thoát hiểm khả dụng từ các khu vực làm việc và khu vực có người ở sau khi xảy ra sự kiện bên trong, sự kiện bên ngoài hoặc tổ hợp các sự kiện đã được xem xét trong thiết kế nhà máy điện hạt nhân.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Điều 28. Yêu cầu đối với hệ thống liên lạc

1. Phải có các phương tiện thông tin liên lạc đa dạng, có khả năng liên lạc nội bộ và với bên ngoài. Các phương tiện đó phải được đặt tại vị trí phù hợp và sử dụng được trong mọi tình huống.

2. Phải có hệ thống báo động phù hợp để cảnh báo và chỉ dẫn trong các tình huống bất thường và khi có sự cố.
	Điều 65. Hệ thống thông tin liên lạc tại nhà máy điện hạt nhân 

1. Hệ thống thông tin liên lạc phải hoạt động hiệu quả tại mọi khu vực trong nhà máy điện hạt nhân để bảo đảm vận hành an toàn nhà máy điện hạt nhân, có thể sử dụng được khi có các sự kiện khởi phát giả định và trong các điều kiện sự cố.

2. Phải trang bị hệ thống cảnh báo và phương tiện thông tin liên lạc thích hợp để mọi người tại địa điểm và trong nhà máy điện hạt nhân có thể nhận được cảnh báo và hướng dẫn ở mọi trạng thái vận hành nhà máy và khi có sự cố.

3. Phải có các phương tiện liên lạc phù hợp và đa dạng cần thiết phục vụ bảo đảm an toàn trong phạm vi nhà máy, khu vực lân cận và để liên lạc với các cơ quan bên ngoài có liên quan.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Điều 29. Yêu cầu đối với ra vào NMĐHN và ngăn chặn các hành vi trái phép 

1. Cách ly NMĐHN với khu vực xung quanh theo quy hoạch phù hợp, có các hệ thống cấu trúc khác nhau để có thể kiểm soát việc ra vào nhà máy. 

2. Quy hoạch quy định tại Khoản 1 Điều này phải tính tới yêu cầu tiếp cận NMĐHN trong trường hợp có sự cố và tiến hành các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

3. Quy hoạch quy định tại Khoản 1 Điều này phải tính tới khả năng kiểm soát việc đi lại và ngăn ngừa tiếp cận trái phép hoặc can thiệp vào các thiết bị của nhà máy, đặc biệt là các hạng mục quan trọng về an toàn.
	Điều 66. Kiểm soát việc tiếp cận nhà máy 

1. Các hạng mục, kết cấu của nhà máy điện hạt nhân phải được bố trí cách ly với khu vực xung quanh để bảo đảm việc kiểm soát khả năng tiếp cận.

2. Thiết kế nhà máy điện hạt nhân và bố trí tổng thể địa điểm có nhà máy điện hạt nhân phải có các biện pháp kiểm soát khả năng tiếp cận của các nhân viên trong nhà máy, thiết bị và phương tiện ứng phó khẩn cấp, đồng thời bảo đảm việc ngăn ngừa xâm nhập trái phép của người hoặc vật thể vào nhà máy.
Điều 67. Ngăn ngừa truy cập hoặc can thiệp trái phép vào các hạng mục quan trọng về an toàn

Phải ngăn ngừa việc truy cập hoặc can thiệp trái phép vào các hạng mục quan trọng về an toàn, bao gồm cả phần cứng và phần mềm máy tính.
Điều 68. Ngăn ngừa tương tác có hại giữa các hệ thống quan trọng về an toàn 

1. Phải đánh giá khả năng xảy ra tương tác gây hại giữa các hệ thống quan trọng về an toàn khi vận hành đồng thời và phải ngăn ngừa tác động của mọi tương tác gây hại đó.

2. Khi phân tích khả năng tương tác gây hại giữa các hệ thống quan trọng về an toàn, phải xem xét các kết nối vật lý và tác động có thể nếu một hệ thống vận hành, vận hành sai hoặc hư hỏng đối với điều kiện môi trường của các hệ thống thiết yếu khác, để bảo đảm các thay đổi về điều kiện môi trường không ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống hoặc thiết bị trong việc thực hiện chức năng thiết kế.

3. Nếu hai hệ thống quan trọng về an toàn được kết nối và hoạt động ở các mức áp suất khác nhau, thì cả hai hệ thống phải được thiết kế bảo đảm chịu được áp suất cao hơn hoặc phải có biện pháp ngăn ngừa khả năng áp suất vượt quá giới hạn thiết kế của các hệ thống này.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	
	Điều 69. Tương tác giữa lưới điện và nhà máy điện hạt nhân

Các hạng mục quan trọng về an toàn trong nhà máy điện hạt nhân phải được bảo đảm khả năng thực hiện chức năng, không bị ảnh hưởng bởi các nhiễu loạn của lưới điện, bao gồm các biến động dự kiến về điện áp và tần số của nguồn cung cấp từ lưới điện.
	Bổ sung quy định theo SSR 2/1.

	Chương III

YÊU CẦU THIẾT KẾ CHO CÁC HỆ THỐNG CỤ THỂ

Mục 1

VÙNG HOẠT LÒ PHẢN ỨNG VÀ CÁC ĐẶC TÍNH LIÊN QUAN
	Mục 6

PHÂN TÍCH AN TOÀN
	

	
	Điều 70. Phân tích an toàn trong thiết kế nhà máy 
1. Phải thực hiện phân tích an toàn đối với thiết kế của nhà máy điện hạt nhân, trong đó áp dụng cả phương pháp phân tích tất định và phân tích xác suất để đánh giá và xem xét các tác động đối với an toàn trong các trạng thái vận hành khác nhau của nhà máy điện hạt nhân.

2. Trên cơ sở phân tích an toàn, cơ sở thiết kế của các hạng mục quan trọng về an toàn và mối liên hệ của chúng với các sự kiện khởi phát và chuỗi sự kiện khởi phát phải được xác nhận. Phải chứng minh rằng nhà máy điện hạt nhân theo thiết kế có khả năng tuân thủ các giới hạn được phép về phát thải phóng xạ và giới hạn liều chiếu trong mọi trạng thái vận hành, cũng như đáp ứng các giới hạn chấp nhận được đối với các điều kiện sự cố.

3. Phân tích an toàn phải cung cấp bằng chứng rằng khái niệm bảo vệ theo chiều sâu đã được áp dụng trong thiết kế.

4. Phân tích an toàn phải bảo đảm các yếu tố bất định được xem xét đầy đủ trong thiết kế, có đủ biên an toàn để tránh các hiệu ứng ngưỡng và tránh phát thải phóng xạ sớm hoặc phát thải lượng lớn phóng xạ.

5. Tính phù hợp của các giả định, phương pháp và mức độ bảo thủ sử dụng trong thiết kế nhà máy phải được cập nhật và xác minh cho thiết kế hiện hành hoặc thiết kế thực tế sau khi xây dựng.

6. Phân tích an toàn tất định phải bao gồm:

a) Thiết lập và xác nhận cơ sở thiết kế cho tất cả các hạng mục quan trọng về an toàn;

b) Xác định đặc trưng của các sự kiện khởi phát giả định phù hợp với địa điểm và thiết kế nhà máy;

c) Phân tích và đánh giá chuỗi sự kiện phát sinh từ các sự kiện khởi phát giả định để xác nhận các yêu cầu về chứng nhận chất lượng;

d) So sánh kết quả phân tích với các tiêu chí chấp nhận, giới hạn thiết kế, giới hạn liều chiếu và giới hạn chấp nhận được cho bảo vệ bức xạ;

đ) Chứng minh rằng việc quản lý các trạng thái vận hành dự kiến và các sự cố trong cơ sở thiết kế có thể được thực hiện thông qua các hành động an toàn thụ động và các hành động theo quy định của nhân viên vận hành;

e) Chứng minh rằng việc quản lý các điều kiện mở rộng thiết kế có thể được thực hiện bằng việc kích hoạt tự động các hệ thống an toàn, sử dụng các tính năng an toàn và hành động dự kiến của nhân viên vận hành.

7. Thiết kế phải xem xét đầy đủ kết quả của phân tích an toàn xác suất trong tất cả các chế độ vận hành, bao gồm cả trạng thái dừng, đặc biệt lưu ý:

a) Bảo đảm thiết kế cân bằng, không có đặc tính hay sự kiện khởi phát nào đóng góp không tương xứng hoặc có độ bất định đáng kể vào tổng thể rủi ro, và rằng các mức bảo vệ theo chiều sâu độc lập với nhau trong phạm vi có thể;

b) Cung cấp bằng chứng về khả năng ngăn ngừa các tình huống trong đó sai lệch nhỏ trong thông số có thể gây biến đổi lớn trong trạng thái nhà máy (hiệu ứng ngưỡng);

c) So sánh kết quả phân tích với tiêu chí chấp nhận rủi ro nếu có quy định.
	Bổ sung quy định theo SSR 2/1.

	Điều 30. Yêu cầu đối với thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu

1. Thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu phải bảo đảm tính nguyên vẹn trong mọi tình huống, có khả năng chống chịu với bức xạ và các điều kiện trong vùng hoạt lò phản ứng, kể cả khi chúng bị suy giảm chất lượng sau một thời gian sử dụng.

2. Các yếu tố phải tính đến khi xem xét chất lượng thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu sau một thời gian sử dụng, bao gồm:

a) Sự giãn nở và biến dạng;

b) Áp lực bên ngoài của chất làm mát;

c) Áp lực bên trong gây bởi các sản phẩm phân hạch và sự tích lũy hê-li;

d) Ảnh hưởng của chiếu xạ;

đ) Sự thay đổi áp suất, nhiệt độ do công suất NMĐHN thay đổi;

e) Ảnh hưởng hóa học;

g) Tải tĩnh và tải động; rung động do dòng chảy và rung động cơ học;

h) Sự thay đổi khả năng truyền nhiệt do biến dạng hoặc ảnh hưởng hóa học.

3. Thiết lập giới hạn về sự rò rỉ của các sản phẩm phân hạch từ nhiên liệu mà dưới giới hạn đó nhiên liệu vẫn tiếp tục được phép sử dụng.

4. Thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu phải có khả năng chịu được các ảnh hưởng liên quan tới thao tác lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển và lưu giữ theo quy định.
	Điều 71. Công suất của các thanh nhiên liệu và bó thanh nhiên liệu hạt nhân   

1. Các thanh nhiên liệu và bó thanh nhiên liệu hạt nhân trong vùng hoạt phải được thiết kế nhằm duy trì tính toàn vẹn cấu trúc và chịu được mức chiếu xạ dự kiến cùng các điều kiện môi trường khác trong vùng hoạt, kể cả quá trình lão hóa của vật liệu có thể xảy ra trong quá trình vận hành.

2. Khi thiết kế phải xem xét các yếu tố suy giảm bao gồm:

a) Giãn nở và biến dạng khác nhau;

b) Áp lực bên ngoài của chất làm mát;

c) Áp lực bên trong tăng thêm do sản phẩm phân hạch và sự tích tụ hêli trong thanh nhiên liệu hạt nhân;

d) Chiếu xạ lên nhiên liệu hạt nhân và các vật liệu khác trong bó thanh nhiên liệu hạt nhân;

đ) Sự thay đổi áp suất và nhiệt độ do biến đổi công suất;

e) Các tác động hóa học;

g) Tải trọng tĩnh và động, bao gồm rung động do dòng chảy và rung động cơ học;

h) Sự thay đổi hiệu suất truyền nhiệt do biến dạng hoặc ảnh hưởng hóa học.

3. Phải có dự phòng cho các bất định trong dữ liệu, tính toán và quá trình chế tạo.

4. Giới hạn thiết kế của nhiên liệu phải bao gồm giới hạn đối với mức rò rỉ cho phép của sản phẩm phân hạch trong các tình huống vận hành dự kiến, để bảo đảm nhiên liệu vẫn có thể tiếp tục sử dụng an toàn.

5. Các thanh nhiên liệu và bó thanh nhiên liệu hạt nhân phải có khả năng chịu được tải trọng và ứng suất phát sinh trong quá trình thao tác, xử lý nhiên liệu.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Điều 31. Yêu cầu đối với khả năng làm mát và hoạt động của thanh điều khiển

Thiết kế hình học của thanh nhiên liệu, bó nhiên liệu và các cấu trúc nâng đỡ phải bảo đảm duy trì khả năng làm mát và không cản trở việc đưa thanh điều khiển vào vùng hoạt lò phản ứng khi vận hành bình thường cũng như khi có sự cố xảy ra, trừ khi có sự cố nghiêm trọng.
Điều 32. Kiểm soát nơtron trong vùng hoạt lò phản ứng

1. Phân bố thông lượng nơtron trong vùng hoạt phải ổn định nội tại ở tất cả các trạng thái vận hành bao gồm cả trạng thái sau khi dừng lò, trong hoặc sau khi nạp nhiên liệu, khi có bất thường và sự cố; không làm suy giảm chất lượng vùng hoạt lò phản ứng. 

Hạn chế tối đa sự cần thiết phải sử dụng hệ thống điều khiển để duy trì hình dáng, mức và sự ổn định về thông lượng nơtron trong giới hạn thiết kế đã được xác định ở tất cả các trạng thái vận hành.

2. Phải có các phương tiện theo dõi phân bố thông lượng nơtron trong vùng hoạt lò phản ứng, bảo đảm để thông lượng nơtron trong vùng hoạt không vượt quá giới hạn thiết kế. 

3. Thiết kế của các thiết bị điều khiển độ phản ứng phải tính đến sự suy giảm chất lượng của thiết bị do ảnh hưởng của chiếu xạ, quá trình cháy, thay đổi tính chất vật lý, các khí được sinh ra.

4. Phải giới hạn hoặc bù trừ độ phản ứng dương cực đại cũng như tốc độ tăng độ phản ứng khi vận hành và khi có sự cố.

5. Bảo đảm chất lượng vùng hoạt lò phản ứng trong suốt vòng đời của NMĐHN, ngăn ngừa hư hỏng biên chịu áp chất làm mát, duy trì khả năng làm mát và ngăn ngừa hư hại đáng kể vùng hoạt lò phản ứng.
	Điều 72. Khả năng chịu tải kết cấu của vùng hoạt lò phản ứng hạt nhân

Các thanh nhiên liệu, bó thanh nhiên liệu hạt nhân và kết cấu đỡ của chúng phải được thiết kế sao cho trong các trạng thái vận hành và khi sự cố (ngoại trừ tai nạn nghiêm trọng), hình học vùng hoạt được duy trì để bảo đảm làm mát đầy đủ và không cản trở việc đưa thanh điều khiển vào vùng hoạt.

Điều 73. Kiểm soát vùng hoạt lò phản ứng hạt nhân  

1. Phân bố thông lượng nơtron trong mọi trạng thái của vùng hoạt, bao gồm các trạng thái sau khi dừng lò, trong hoặc sau khi nạp nhiên liệu, cũng như các trạng thái do tình huống vận hành dự kiến và các sự cố không gây hư hại đáng kể nhiên liệu, phải có tính ổn định. Thiết kế phải giảm thiểu yêu cầu sử dụng hệ thống điều khiển để duy trì hình dạng, mức và độ ổn định của thông lượng nơtron trong giới hạn thiết kế ở mọi trạng thái vận hành.

2. Phải có các phương tiện phù hợp để phát hiện phân bố thông lượng nơtron trong vùng hoạt và sự thay đổi của chúng, nhằm bảo đảm không có khu vực nào trong vùng hoạt vượt quá giới hạn thiết kế.

3. Trong thiết kế các thiết bị điều khiển độ phản ứng, phải xem xét ảnh hưởng của sự ăn mòn, chiếu xạ, độ cháy của nhiên liệu, thay đổi tính chất vật lý và sự phát sinh khí trong vùng hoạt.

4. Độ phản ứng dương cực đại và tốc độ tăng của nó trong các trạng thái vận hành và sự cố không gây hư hại đáng kể nhiên liệu phải được giới hạn hoặc bù trừ để ngăn ngừa hư hại biên chịu áp của hệ thống làm mát vùng hoạt, duy trì khả năng làm mát và ngăn ngừa hư hại đáng kể vùng hoạt.


	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh nội dung, kết cấu Điều khoản theo SSR 2/1.

	Điều 33. Dừng lò phản ứng

1. Phải có phương tiện bảo đảm khả năng dừng lò phản ứng trong tất cả các tình huống, kể cả khi lò phản ứng có độ phản ứng dương cao nhất. 

2. Hiệu quả, tốc độ và độ dự trữ dừng lò phản ứng phải bảo đảm để giới hạn thiết kế của nhiên liệu không bị vượt quá.

3. Khi đánh giá hiệu quả của các phương tiện dừng lò phản ứng phải xem xét đến tất cả các sai hỏng trong NMĐHN có thể làm vô hiệu một phần phương tiện dừng lò hoặc có thể dẫn đến các sai hỏng cùng nguyên nhân.

4. Phương tiện dừng lò phản ứng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có ít nhất hai hệ thống độc lập và có thuộc tính khác nhau để loại trừ khả năng sai hỏng cùng nguyên nhân. Ít nhất một trong hai hệ thống dừng lò phải có khả năng duy trì trạng thái dưới tới hạn với độ dự trữ và độ tin cậy cao; 

b) Ngăn ngừa độ phản ứng tăng lên dẫn tới trạng thái tới hạn không mong muốn khi nạp nhiên liệu, khi dừng lò phản ứng, hoặc lò phản ứng đang ở trạng thái dừng.

5. Phải có các thiết bị chuyên dụng và kiểm tra thường xuyên để bảo đảm các phương tiện dừng lò phản ứng luôn sẵn sàng tại bất kỳ trạng thái nào của NMĐHN.
	Điều 74. Dừng lò phản ứng  

1. Phải có các phương tiện bảo đảm khả năng dừng lò phản ứng trong mọi trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố, đồng thời duy trì được trạng thái dừng ngay cả trong trường hợp vùng hoạt ở điều kiện có độ phản ứng cao nhất.

2. Hiệu quả, tốc độ tác động và độ dự trữ dừng lò của các phương tiện dừng lò phản ứng phải bảo đảm giới hạn thiết kế đối với nhiên liệu không bị vượt quá.

3. Khi đánh giá tính đầy đủ của các phương tiện dừng lò, phải xem xét đến các sai hỏng có thể xảy ra ở các vị trí trong nhà máy có thể làm mất khả năng hoạt động của một phần phương tiện dừng lò hoặc dẫn đến sai hỏng cùng nguyên nhân.

4. Các phương tiện dùng để dừng lò phản ứng phải bao gồm ít nhất hai hệ thống độc lập và đa dạng.

5. Ít nhất một trong hai hệ thống dừng lò khác nhau đó phải có khả năng tự hoạt động độc lập, duy trì lò phản ứng ở trạng thái dưới tới hạn với mức dự trữ an toàn thích hợp và độ tin cậy cao, ngay cả trong điều kiện độ phản ứng cao nhất của vùng hoạt.

6. Các phương tiện dừng lò phải được thiết kế và trang bị đầy đủ để ngăn ngừa mọi khả năng tăng độ phản ứng có thể lường trước, có thể dẫn đến tới hạn ngoài ý muốn trong quá trình dừng lò, nạp hoặc tháo nhiên liệu, hoặc trong quá trình vận hành định kỳ hay không định kỳ khi lò đang ở trạng thái dừng.

7. Phải trang bị các thiết bị đo lường, giám sát và quy định thử nghiệm để bảo đảm các phương tiện dừng lò luôn ở trạng thái được quy định tương ứng với từng trạng thái vận hành của nhà máy.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Mục 2

HỆ THỐNG LÀM MÁT LÒ PHẢN ỨNG
	Mục 7

HỆ THỐNG LÀM MÁT LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
	

	Điều 34. Yêu cầu đối với hệ thống làm mát lò phản ứng

1. Các bộ phận của hệ thống làm mát lò phản ứng phải yêu cầu về chất lượng thiết kế, chế tạo; về chất lượng vật liệu và yêu cầu về kiểm tra trong quá trình vận hành.

2. Đường ống nối ở biên chịu áp chất làm mát phải được thiết kế, chế tạo phù hợp để ngăn ngừa chất làm mát rò rỉ qua các tiếp nối, không làm phát tán chất làm mát có chứa phóng xạ. 

3. Không để phát sinh các vết nứt và kịp thời phát hiện vết nứt khi chúng xuất hiện; không để các vết nứt tự phát triển khi chúng xảy ra.

4. Không để các bộ phận của biên chịu áp chất làm mát bị giòn do biến tính vật liệu.

5. Không để hư hỏng của một bộ phận bên trong biên chịu áp chất làm mát, như hư hỏng cánh quạt máy bơm, van, dẫn tới phá hủy các bộ phận khác quan trọng về an toàn trong tất cả các trạng thái vận hành và khi có sự cố có tính tới sự suy giảm chất lượng của chúng.
	Điều 75. Thiết kế hệ thống làm mát lò phản ứng hạt nhân  

1. Các bộ phận của hệ thống làm mát vùng hoạt phải được thiết kế và chế tạo để giảm thiểu rủi ro sai hỏng do chất lượng vật liệu không bảo đảm, tiêu chuẩn thiết kế không phù hợp, khả năng kiểm tra, thử nghiệm không đầy đủ hoặc chất lượng chế tạo kém.

2. Đường ống nối với biên chịu áp của hệ thống làm mát vùng hoạt phải được trang bị các thiết bị cô lập phù hợp để hạn chế thất thoát chất làm mát chứa phóng xạ và ngăn ngừa mất chất làm mát qua các hệ thống kết nối.

3. Thiết kế của biên chịu áp hệ thống làm mát vùng hoạt phải bảo đảm khuyết tật khó phát sinh; nếu có, vết nứt hình thành chậm, không gây phá hủy đột ngột, giúp phát hiện kịp thời.

4. Thiết kế của hệ thống làm mát vùng hoạt phải tránh các trạng thái vận hành có thể gây giòn hóa các bộ phận của biên chịu áp.

5. Các bộ phận nằm trong biên chịu áp, như cánh bơm và bộ phận van, phải được thiết kế nhằm giảm thiểu khả năng sai hỏng và hư hỏng lan truyền đối với các bộ phận khác quan trọng về an toàn trong hệ thống làm mát sơ cấp, trong mọi trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố trong cơ sở thiết kế, có xem xét đến sự suy giảm có thể xảy ra trong quá trình vận hành.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Điều 35. Bảo vệ quá áp cho biên chịu áp chất làm mát

Bảo đảm hoạt động của các thiết bị giảm áp để bảo vệ chống lại sự quá áp tại mọi vị trí của biên chịu áp chất làm mát, không gây phát tán phóng xạ từ NMĐHN trực tiếp ra môi trường.
	Điều 76. Bảo vệ quá áp cho biên chịu áp hệ thống làm mát vùng hoạt  

Phải có các biện pháp bảo đảm việc vận hành các thiết bị xả áp sẽ bảo vệ biên chịu áp của hệ thống làm mát vùng hoạt khỏi quá áp và không dẫn đến việc phát thải vật liệu phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân trực tiếp ra môi trường.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Điều 36. Kiểm soát chất làm mát lò phản ứng

1. Kiểm soát lượng, nhiệt độ và áp suất của chất làm mát lò phản ứng để bảo đảm không vượt quá giới hạn thiết kế ở tất cả các trạng thái vận hành của NMĐHN có tính đến sự thay đổi về thể tích và rò rỉ chất làm mát.

2. Có hệ thống loại bỏ sản phẩm ăn mòn bị kích hoạt và sản phẩm phân hạch thoát ra từ nhiên liệu.

3. Khả năng của hệ thống nêu tại Khoản 2 Điều này phải dựa trên các giới hạn thiết kế về mức rò rỉ đối với nhiên liệu với đủ độ dự trữ để bảo đảm hoạt độ phóng xạ trong vòng sơ cấp là thấp; bảo đảm phát thải phóng xạ dưới giới hạn cho phép và tuân thủ nguyên lý ALARA.
	Điều 77. Lượng chất làm mát vùng hoạt
Phải có các biện pháp để kiểm soát lượng, nhiệt độ và áp suất của chất làm mát vùng hoạt nhằm bảo đảm các giới hạn thiết kế không bị vượt quá trong các trạng thái vận hành của nhà máy điện hạt nhân, có tính đến thay đổi thể tích và rò rỉ.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	
	Điều 78. Làm sạch chất làm mát vùng hoạt  

1. Nhà máy điện hạt nhân phải được bố trí các phương tiện phù hợp để loại bỏ khỏi chất làm mát vùng hoạt các chất phóng xạ, bao gồm các sản phẩm ăn mòn đã bị kích hoạt, các sản phẩm phân hạch từ nhiên liệu, cũng như các chất không phóng xạ.

2. Khả năng bảo đảm chức năng của các hệ thống làm sạch chất làm mát phải được xác định dựa trên giới hạn thiết kế cho phép về rò rỉ nhiên liệu, với biên an toàn phù hợp để bảo đảm nhà máy có thể vận hành với mức độ hoạt độ phóng xạ trong vòng tuần hoàn thấp nhất có thể đạt được, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về phát thải phóng xạ trong phạm vi hợp lý có thể đạt được và dưới các giới hạn xả thải được phép.
	Bổ sung theo SSR 2/1.

	Điều 37. Tải nhiệt dư từ vùng hoạt lò phản ứng

Phải có phương thức tải nhiệt dư từ vùng hoạt lò phản ứng trong trạng thái dừng lò bảo đảm giới hạn thiết kế đối với nhiên liệu, biên chịu áp chất làm mát và các cấu trúc quan trọng về an toàn.
	Điều 79. Tải nhiệt dư khỏi vùng hoạt  

Phải có các phương tiện để tải nhiệt dư khỏi vùng hoạt trong trạng thái dừng của nhà máy điện hạt nhân, bảo đảm các giới hạn thiết kế đối với nhiên liệu, biên chịu áp của hệ thống làm mát vùng hoạt và các kết cấu quan trọng về an toàn không bị vượt quá.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Điều 38. Làm mát khẩn cấp vùng hoạt lò phản ứng

1. Có phương thức làm mát vùng hoạt, khôi phục và duy trì làm mát nhiên liệu trong tình trạng sự cố kể cả khi không duy trì được tính toàn vẹn của biên chịu áp chất làm mát.

2. Phương thức làm mát quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Các tham số giới hạn liên quan tới tính toàn vẹn của vỏ nhiên liệu  không bị vượt quá;

b) Các phản ứng hóa học được giữ ở mức chấp nhận được;

c) Phương thức làm mát vùng hoạt có hiệu quả, khắc phục được những thay đổi của nhiên liệu và hình học bên trong vùng hoạt;

d) Việc làm mát vùng hoạt được bảo đảm đủ trong thời gian cần thiết.

3. Có hệ thống phát hiện rò rỉ, các bộ phận kết nối, cách ly và có tính dự phòng, đa dạng phù hợp để thực hiện các yêu cầu theo quy định tại Khoản 2 Điều này với độ tin cậy cao cho mỗi sự cố khởi phát giả định.
	Điều 80. Làm mát khẩn cấp vùng hoạt lò phản ứng  

1. Phải có các phương tiện làm mát vùng hoạt lò để khôi phục và duy trì khả năng làm mát nhiên liệu trong các điều kiện tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân, kể cả trong trường hợp tính toàn vẹn của biên chịu áp của hệ thống làm mát vùng hoạt sơ cấp không còn được duy trì.

2. Các phương tiện làm mát vùng hoạt lò phải được thiết kế sao cho:

a) Các thông số giới hạn của vỏ nhiên liệu hoặc tính toàn vẹn của nhiên liệu (như nhiệt độ) không bị vượt quá;

b) Các phản ứng hóa học có thể xảy ra được giữ ở mức chấp nhận được;

c) Hiệu quả của hệ thống làm mát phải bù đắp được các thay đổi có thể xảy ra đối với nhiên liệu và cấu trúc bên trong vùng hoạt;

d) Việc làm mát vùng hoạt lò được bảo đảm trong khoảng thời gian đủ dài.

3. Các tính năng thiết kế như hệ thống phát hiện rò rỉ, các kết nối liên kết phù hợp, khả năng cô lập, cùng với mức dự phòng và đa dạng thích hợp phải được bố trí để đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều này với độ tin cậy cần thiết đối với từng sự kiện khởi phát giả định.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	Điều 39. Tải nhiệt tới môi trường tản nhiệt cuối cùng

Phải có hệ thống tải nhiệt dư từ các hạng mục quan trọng về an toàn tới môi trường tản nhiệt cuối cùng với độ tin cậy cao ở tất cả các trạng thái NMĐHN.
	Điều 81. Truyền nhiệt đến môi trường tản nhiệt cuối cùng  

1. Khả năng truyền nhiệt đến môi trường tản nhiệt cuối cùng phải được bảo đảm cho mọi trạng thái của nhà máy.

2. Các hệ thống truyền nhiệt phải có độ tin cậy phù hợp với trạng thái vận hành trong đó chúng thực hiện chức năng truyền nhiệt. Trường hợp cần thiết, có thể sử dụng một môi trường tản nhiệt cuối cùng khác hoặc phương thức tiếp cận khác đến môi trường tản nhiệt cuối cùng.

3. Chức năng truyền nhiệt phải được bảo đảm đối với các mức độ mối nguy hại tự nhiên nghiêm trọng hơn so với mức được xem xét trong thiết kế, dựa trên kết quả đánh giá mối nguy của địa điểm.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1.

	
	Mục 8


HỆ THỐNG BOONG-KE LÒ VÀ KẾT CẤU BOONG-KE LÒ
	

	Điều 40. Tính năng hệ thống boong-ke lò
Thiết kế hệ thống boong-ke lò có các tính năng sau đây:

1. Giam giữ vật liệu phóng xạ và che chắn bức xạ trong mọi tình huống;

2. Bảo vệ lò phản ứng chống lại các nguy hại bên ngoài do tự nhiên hoặc con người gây ra.


	Điều 82. Hệ thống boong-ke lò 

1. Phải bố trí hệ thống boong-ke lò để bảo đảm hoặc góp phần bảo đảm thực hiện các chức năng an toàn sau:

a) Ngăn chặn phát thải chất phóng xạ ra môi trường trong các trạng thái vận hành và trong điều kiện sự cố;

b) Bảo vệ lò phản ứng khỏi các mối nguy bên ngoài do tự nhiên và các sự kiện do con người gây ra;

c) Che chắn bức xạ trong các trạng thái vận hành và trong điều kiện sự cố.


	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 41. Kiểm soát phát tán phóng xạ từ boong-ke lò
1. Thiết kế boong-ke lò bảo đảm tuân thủ nguyên lý ALARA đối với phát tán phóng xạ từ NMĐHN ra môi trường và mức này phải thấp hơn giới hạn cho phép.

2. Thiết kế, chế tạo và lắp đặt cấu trúc, hệ thống và các bộ phận có ảnh hưởng đến độ kín của hệ thống boong-ke lò sao cho có thể kiểm tra rò rỉ tại áp suất thiết kế trong suốt thời gian hoạt động NMĐHN.

3. Thiết kế điểm xuyên qua boong-ke lò phải đáp ứng yêu cầu dưới đây:

a) Số lượng điểm xuyên qua boong-ke lò phải được giữ ở mức thấp nhất. Tính năng và yêu cầu khác đối với các điểm xuyên qua phải ở mức như đối với thiết kế boong-ke lò;

b) Các điểm xuyên qua phải có khả năng chịu lực tác động gây ra bởi dịch chuyển, va đập đường ống hoặc khi có các sự cố khác liên quan đến vật thể phóng, các nguy hại bên trong và bên ngoài.
	Điều 83. Kiểm soát phát thải phóng xạ từ boong-ke lò 

1. Thiết kế của boong-ke lò phải bảo đảm tuân thủ nguyên lý ALARA giảm thiểu phát thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ra môi trường, dưới các giới hạn xả thải được phép trong các trạng thái vận hành và dưới các giới hạn chấp nhận được trong điều kiện sự cố.

2. Kết cấu boong-ke lò và các hệ thống, bộ phận ảnh hưởng đến độ kín của hệ thống boong-ke lò phải được thiết kế, chế tạo sao cho việc rò rỉ có thể được kiểm tra sau khi tất cả các lỗ xuyên qua boong-ke đã lắp đặt và khi cần thiết trong suốt thời gian vận hành, tại áp suất thiết kế của boong-ke.

3. Số lượng lỗ xuyên qua boong-ke phải được giữ ở mức tối thiểu hợp lý và phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế tương tự như kết cấu boong-ke. Các lỗ xuyên phải có khăng năng chịu lực tác động do chuyển động đường ống hoặc tải trọng ngẫu nhiên, như vật thể bay, tia phản lực hoặc hiện tượng văng ống.


	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 42. Cô lập boong-ke lò
1. Đối với đường ống xuyên qua boong-ke lò là bộ phận của biên chịu áp chất làm mát hoặc nối trực tiếp với không khí bên trong boong-ke lò thì phải tuân thủ các yêu cầu dưới đây: 

a) Có khả năng đóng kín tự động với độ tin cậy cao khi xảy ra sự cố;

b) Khả năng đóng kín quy định tại Điểm a Khoản này được đáp ứng thông qua ít nhất là hai van cô lập boong-ke lò hoặc van một chiều được lắp nối tiếp (thường có một van bên trong và một van bên ngoài boong-ke lò) kèm theo hệ thống phát hiện rò rỉ. Các van cô lập hoặc van một chiều phải được đặt tại vị trí gần boong-ke lò nhất có thể; mỗi van phải có khả năng khởi động độc lập, tin cậy và được kiểm tra định kỳ;

c) Có thể không cần thiết phải thực hiện các yêu cầu quy định tại các Điểm a và b Khoản này đối với ống chứa thiết bị đo hoặc đối với các trường hợp mà việc áp dụng quy định đó làm giảm độ tin cậy của hệ thống an toàn có điểm xuyên qua boong-ke lò. 

2. Đối với đường ống xuyên qua boong-ke lò không phải là bộ phận của biên chịu áp chất làm mát hoặc không được nối trực tiếp với không khí bên trong boong-ke lò thì chỉ yêu cầu có ít nhất một van cô lập được đặt bên ngoài boong-ke lò tại vị trí gần boong-ke lò nhất có thể.
	Điều 84. Cô lập boong-ke lò 

1. Mỗi đường ống xuyên qua boong-ke lò là một phần của biên chịu áp hệ thống làm mát vùng hoạt hoặc được nối trực tiếp với không khí bên trong boong-ke lò, phải có khả năng bịt kín tự động và tin cậy trong trường hợp xảy ra sự cố mà độ kín của boong-ke lò là yếu tố thiết yếu để ngăn ngừa phát thải phóng xạ ra môi trường vượt quá giới hạn chấp nhận được.

2. Các đường ống xuyên qua boong-ke lò là một phần của biên chịu áp hệ thống làm mát vùng hoạt và các đường ống kết nối trực tiếp với không khí bên trong boong-ke lò phải được lắp đặt ít nhất hai van cô lập boong-ke lò hoặc van một chiều, bố trí nối tiếp và được trang bị hệ thống phát hiện rò rỉ phù hợp. Các van này phải được bố trí gần boong-ke lò nhất có thể, có khả năng kích hoạt độc lập, tin cậy và có thể được kiểm tra định kỳ.

3. Có thể không cần thiết phải thực hiện các yêu cầu  quy định tại khoản 2 Điều này đối với một số loại đường ống cụ thể như đường đo lường, hoặc trong trường hợp việc áp dụng phương pháp cô lập nêu trên có thể làm giảm độ tin cậy của hệ thống an toàn có liên quan đến đường xuyên boong-ke lò.

4. Mỗi đường ống xuyên qua boong-ke lò không thuộc biên chịu áp của hệ thống làm mát vùng hoạt và không nối trực tiếp với không khí bên trong boong-ke lò phải có ít nhất một van cô lập được đặt bên ngoài boong-ke lò tại vị trí gần boong-ke lò nhất có thể.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 43. Lối ra vào boong-ke lò 
1. Cửa ra vào boong-ke lò dành cho nhân viên vận hành phải kín khí. Các cửa này hoạt động theo cơ cấu liên động để bảo đảm luôn có ít nhất một cửa được đóng trong mọi tình huống. Phải có thiết kế giám sát cửa ra vào và hành lang đi. Phải có các yêu cầu trong thiết kế liên quan tới bảo đảm an toàn cho nhân viên.

2. Việc mở boong-ke lò để vận chuyển thiết bị hoặc vật liệu phải được thiết kế sao cho có thể đóng nhanh và tin cậy khi cần cô lập boong-ke lò. 


	Điều 85. Ra vào boong-ke lò 

1. Cửa ra vào boong-ke lò dành cho nhân viên vận hành phải được thực hiện thông qua buồng khóa không khí được trang bị cửa liên động, bảo đảm ít nhất một cửa luôn đóng trong quá trình vận hành công suất lò và trong điều kiện sự cố.

2. Khi có bố trí cho nhân viên vận hành vào boong-ke lò để giám sát, phải quy định trong thiết kế các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo vệ cho nhân viên vận hành. Khi có bố trí buồng khóa không khí, thiết kế cũng phải quy định các biện pháp tương tự.

3. Các lỗ mở trên boong-ke lò dùng để vận chuyển thiết bị hoặc vật liệu qua boong-ke lò phải được thiết kế sao cho có thể đóng nhanh chóng và tin cậy khi cần cô lập boong-ke lò.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 44. Kiểm soát các điều kiện trong boong-ke lò 
1. Có hệ thống kiểm soát áp suất, nhiệt độ và kiểm soát sự tích lũy các sản phẩm phân hạch hoặc các chất khí, lỏng, rắn khác phát tán trong boong-ke lò có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống quan trọng về an toàn.

2. Có đủ đường dẫn giữa các khoang tách biệt bên trong boong-ke lò, được thiết kế sao cho chênh lệch áp suất xuất hiện do việc cân bằng áp suất khi có sự cố không dẫn đến hư hại ở mức không thể chấp nhận được đối với cấu trúc chịu áp, hoặc các hệ thống quan trọng đối với việc giảm tác hại của sự cố.

3. Bảo đảm khả năng tải nhiệt ra khỏi boong-ke lò để giảm và duy trì áp suất, nhiệt độ bên trong boong-ke lò ở mức thấp có thể chấp nhận được sau sự cố làm giải phóng dòng năng lượng cao. Hệ thống thực hiện chức năng tải nhiệt này phải có độ tin cậy cao và có tính dự phòng. 

4. Có hệ thống kiểm soát sản phẩm phân hạch nhằm giảm lượng sản phẩm phân hạch phát tán ra ngoài môi trường khi xảy ra sự cố.

5. Có hệ thống kiểm soát nồng độ hydrô, ôxy và các chất khác trong boong-ke lò khi xảy ra sự cố nhằm ngăn ngừa cháy nổ. 

6. Việc sử dụng các lớp phủ, lớp cách nhiệt và lớp mạ cho các bộ phận và cấu trúc bên trong boong-ke lò phải bảo đảm sao cho các chức năng an toàn không bị ảnh hưởng, kể cả khi các lớp đó bị hư hại.


	Điều 86. Kiểm soát điều kiện của boong-ke lò 

1. Phải có các biện pháp để kiểm soát áp suất và nhiệt độ trong boong-ke lò, cũng như kiểm soát sự tích tụ của sản phẩm phân hạch hoặc các chất khí, lỏng hoặc rắn khác có thể phát sinh bên trong boong-ke lò và ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống quan trọng về an toàn.

2. Thiết kế phải bảo đảm có đủ đường dẫn giữa các khoang khác nhau bên trong boong-ke lò. Kích thước tiết diện lỗ mở giữa các khoang phải được tính toán sao cho chênh lệch áp suất trong quá trình cân bằng áp suất khi xảy ra sự cố không gây hư hại kết cấu chịu áp hoặc các hệ thống quan trọng trong việc giảm thiểu hậu quả sự cố.

3. Phải bảo đảm khả năng tải nhiệt ra khỏi boong-ke lò nhằm giảm áp suất, nhiệt độ và duy trì chúng ở mức chấp nhận được sau sự cố làm giải phóng dòng năng lượng cao. Các hệ thống thực hiện chức năng loại bỏ nhiệt khỏi boong-ke lò phải có độ tin cậy và dự phòng phù hợp.

4. Phải có biện pháp thiết kế để ngăn ngừa mất tính toàn vẹn kết cấu của boong-ke lò trong mọi trạng thái của nhà máy. Việc áp dụng biện pháp này không được dẫn đến phát thải phóng xạ sớm hoặc phát thải lượng lớn phóng xạ.

5. Thiết kế phải bao gồm các tính năng cho phép sử dụng an toàn thiết bị không cố định nhằm khôi phục khả năng tải nhiệt ra khỏi boong-ke lò.

6. Phải có hệ thống kiểm soát sản phẩm phân hạch, hydro, oxy và các chất khác có thể được giải phóng vào boong-ke lò khi cần thiết, nhằm giảm lượng sản phẩm phân hạch có thể phát thải ra môi trường trong điều kiện sự cố.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 45. Hệ thống đo đạc 
1. Hệ thống đo đạc phải đo được giá trị của các thông số chính có thể ảnh hưởng tới quá trình phân hạch, tính nguyên vẹn của vùng hoạt, hệ thống làm mát lò phản ứng và boong-ke lò để vận hành tin cậy và an toàn NMĐHN, xác định trạng thái NMĐHN khi xảy ra sự cố và đưa ra quyết định cho mục đích quản lý sự cố. 

2. Thiết bị ghi đo phải cung cấp đủ thông tin để theo dõi tình trạng NMĐHN và diễn biến sự cố, dự báo nơi phát ra, lượng phóng xạ phát ra và để phân tích sau sự cố.
	Điều 87. Trang bị thiết bị đo lường 

1. Phải trang bị thiết bị đo lường để xác định các giá trị của các thông số chính có thể ảnh hưởng đến quá trình phân hạch, tính toàn vẹn của vùng hoạt, các hệ thống làm mát vùng hoạt lò phản ứng và boong-ke lò; thu thập thông tin cần thiết cho vận hành an toàn và tin cậy; xác định trạng thái nhà máy trong điều kiện sự cố và hỗ trợ ra quyết định quản lý sự cố.

2. Phải trang bị thiết bị đo lường và ghi nhận để bảo đảm thông tin thiết yếu luôn sẵn có nhằm giám sát trạng thái của các thiết bị quan trọng, diễn biến sự cố, dự đoán vị trí và lượng vật liệu phóng xạ có thể phát thải, cũng như phục vụ phân tích sau sự cố.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 46. Hệ thống điều khiển 
Hệ thống điều khiển phải có đủ độ tin cậy và phù hợp để giới hạn các biến quá trình liên quan trong dải vận hành đã được xác định.


	Điều 88. Hệ thống điều khiển

1. Phải trang bị các hệ thống điều khiển phù hợp và tin cậy để duy trì và giới hạn các thông số quá trình trong dải vận hành đã quy định.


	Kế thừa và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 47. Hệ thống bảo vệ 
1. Hệ thống bảo vệ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có khả năng phát hiện các điều kiện không an toàn và khởi động tự động hệ thống an toàn nhằm đạt được và duy trì điều kiện an toàn cho NMĐHN;

b) Có khả năng vượt trội để khắc phục các thao tác không an toàn đối với hệ thống điều khiển;

c) Có khả năng khôi phục điều kiện an toàn của NMĐHN kể cả khi xảy ra trường hợp bản thân hệ thống bảo vệ có hư hỏng;

d) Có khả năng kích hoạt hoạt động của hệ thống an toàn, duy trì các hoạt động tự động trong khoảng thời gian hợp lý sau khi xuất hiện bất thường hoặc khi có sự cố, trước khi cần có sự can thiệp của nhân viên vận hành; 

đ) Cung cấp thông tin cho nhân viên vận hành để có thể theo dõi ảnh hưởng của các hành động tự động. 

2. Có thiết kế ngăn ngừa hành động của nhân viên vận hành làm tổn hại đến tính hiệu quả của hệ thống bảo vệ, nhưng không cản trở hành động đúng của nhân viên vận hành khi xảy ra sự cố. 


	Điều 89. Hệ thống bảo vệ

1. Phải trang bị hệ thống bảo vệ có khả năng phát hiện điều kiện nhà máy không an toàn và tự động thực hiện các hành động an toàn để kích hoạt các hệ thống cần thiết nhằm đạt và duy trì trạng thái an toàn của nhà máy.

2. Hệ thống bảo vệ phải được thiết kế:

a) Có khả năng khắc phục các hành động không an toàn của hệ thống điều khiển;

b) Có đặc tính an toàn-khi-hỏng để đạt trạng thái an toàn cho nhà máy điện hạt nhân khi hệ thống bảo vệ bị sai hỏng.

3. Thiết kế phải:

a) Ngăn ngừa các hành động của nhân viên vận hành có thể làm suy giảm hiệu quả của hệ thống bảo vệ trong các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố, nhưng không được cản trở các hành động đúng của nhân viên vận hành trong điều kiện sự cố;

b) Tự động hóa các hành động an toàn để kích hoạt hệ thống an toàn, sao cho không cần hành động của nhân viên vận hành trong thời gian hợp lý kể từ khi bắt đầu các tình huống vận hành dự kiến hoặc điều kiện sự cố;

c) Cung cấp thông tin cần thiết cho nhân viên vận hành để giám sát hiệu quả của các hành động tự động.

4. Các kỹ thuật thiết kế như khả năng kiểm tra (bao gồm tự kiểm tra khi cần), đặc tính an toàn-khi-hỏng, đa dạng chức năng và đa dạng trong thiết kế thành phần, khái niệm vận hành phải được áp dụng ở mức phù hợp để ngăn ngừa mất chức năng an toàn.

5. Các hệ thống an toàn phải được thiết kế cho phép thử nghiệm định kỳ chức năng khi nhà máy đang vận hành, bao gồm khả năng thử nghiệm độc lập các kênh để phát hiện sai hỏng và mất dự phòng. Thiết kế phải cho phép thử nghiệm chức năng của cảm biến, tín hiệu vào, cơ cấu chấp hành cuối và hiển thị.

6. Khi hệ thống an toàn hoặc một phần hệ thống phải được đưa ra khỏi vận hành để thử nghiệm, phải có biện pháp chỉ thị rõ ràng các trạng thái bỏ qua hệ thống bảo vệ cần thiết trong suốt thời gian thử nghiệm hoặc bảo dưỡng.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 48. Độ tin cậy và khả năng kiểm tra hệ thống đo đạc và điều khiển 
1. Thiết kế hệ thống đo đạc và điều khiển cho các hạng mục quan trọng về an toàn có độ tin cậy cao và có khả năng kiểm tra định kỳ tương xứng với chức năng an toàn của hạng mục đó. 

2. Hệ thống đo đạc và điều khiển phải được thiết kế để thuận tiện cho việc kiểm tra, tự động thông báo lỗi hệ thống, tự động khắc phục lỗi; có tính đa dạng về chức năng và nguyên lý vận hành, nhằm bảo toàn chức năng an toàn trong mọi tình huống. 

3. Hệ thống an toàn phải được thiết kế nhằm cho phép kiểm tra định kỳ chức năng của hệ thống, kể cả khi NMĐHN đang vận hành, bao gồm khả năng kiểm tra độc lập các kênh để phát hiện sai hỏng và để bảo toàn tính dự phòng; cho phép thực hiện kiểm tra chức năng các thiết bị cảm biến, tín hiệu đầu vào, cơ cấu khởi động và màn hình hiển thị. 

4. Khi dừng hoạt động của hệ thống an toàn hoặc một bộ phận của hệ thống an toàn để kiểm tra, phải đưa ra các chỉ thị rõ ràng về việc dừng để kiểm tra này. 


	Điều 90. Độ tin cậy và khả năng kiểm tra của hệ thống đo lường và điều khiển

1. Các hệ thống đo lường và điều khiển đối với các hạng mục quan trọng về an toàn tại nhà máy điện hạt nhân phải được thiết kế có độ tin cậy chức năng cao và khả năng kiểm tra định kỳ tương ứng với chức năng an toàn cần thực hiện.

2. Các kỹ thuật thiết kế như khả năng kiểm tra, bao gồm khả năng tự kiểm tra khi cần thiết, đặc tính an toàn-khi-hỏng, đa dạng chức năng và đa dạng trong thiết kế thành phần và khái niệm vận hành phải được áp dụng ở mức hợp lý có thể để ngăn ngừa mất chức năng an toàn.

3. Các hệ thống an toàn phải được thiết kế cho phép thử nghiệm định kỳ chức năng của chúng khi nhà máy đang vận hành, bao gồm khả năng thử nghiệm độc lập các kênh để phát hiện sai hỏng và mất dự phòng. Thiết kế phải cho phép thử nghiệm đầy đủ các khía cạnh chức năng đối với cảm biến, tín hiệu vào, cơ cấu chấp hành cuối và hiển thị.

4. Khi một hệ thống an toàn hoặc một phần của hệ thống an toàn tạm ngừng vận hành để thử nghiệm thì phải có biện pháp thích hợp để chỉ thị rõ ràng mọi bỏ qua hệ thống bảo vệ cần thiết trong suốt thời gian thử nghiệm hoặc bảo dưỡng.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	
	Mục 9
HỆ THỐNG ĐO ĐẠC VÀ ĐIỀU KHIỂN
	

	Điều 49. Sử dụng các thiết bị hoạt động dựa trên máy tính trong hệ thống quan trọng về an toàn 
1. Nếu hệ thống quan trọng về an toàn phụ thuộc vào thiết bị hoạt động dựa trên máy tính, thì phải có quy định cho việc cải tiến và thử nghiệm phần cứng, phần mềm máy tính trong suốt vòng đời của hệ thống, đặc biệt liên quan tới quy trình cải tiến phần mềm. Phải có hệ thống quản lý chất lượng cho toàn bộ quy trình cải tiến đó.

2. Các thiết bị hoạt động dựa trên máy tính trong các hệ thống an toàn và các hệ thống liên quan tới an toàn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Sử dụng phần cứng và phần mềm chất lượng cao, tương ứng với mức độ quan trọng của hệ thống đối với an toàn; 

b) Lập hồ sơ một cách hệ thống toàn bộ quy trình thiết kế, bao gồm kiểm soát, kiểm tra và vận hành thử khi thay đổi thiết kế. Hồ sơ này phải thường xuyên được rà soát;

c) Được các chuyên gia đánh giá một cách độc lập với nhóm thiết kế và nhà cung cấp để bảo đảm độ tin cậy cao;

d) Áp dụng nguyên tắc thiết kế đa dạng đối với thiết bị quan trọng đối với an toàn mà độ tin cậy cao của chúng lại không luận cứ được rõ ràng;

đ) Xem xét đến các sai hỏng cùng nguyên nhân bắt nguồn từ phần mềm máy tính;

e) Được bảo vệ chống lại khả năng hư hỏng khi có nhiễu khi vận hành hệ thống hoặc khi có sự cố.


	Điều 91. Sử dụng thiết bị dựa trên máy tính trong các hệ thống quan trọng về an toàn 

1. Nếu một hệ thống quan trọng về an toàn tại nhà máy điện hạt nhân phụ thuộc vào thiết bị dựa trên máy tính, các tiêu chuẩn và thực hành phù hợp cho việc phát triển và thử nghiệm phần cứng và phần mềm máy tính phải được thiết lập và thực hiện trong suốt vòng đời của hệ thống, đặc biệt trong toàn bộ chu trình phát triển phần mềm. Toàn bộ quá trình phát triển phải tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng.

2. Đối với thiết bị dựa trên máy tính trong các hệ thống an toàn hoặc hệ thống liên quan đến an toàn:

a) Phải sử dụng phần cứng và phần mềm chất lượng cao, áp dụng thực hành tốt nhất, phù hợp với mức độ quan trọng của hệ thống đối với an toàn;

b) Toàn bộ quá trình phát triển, bao gồm kiểm soát, thử nghiệm và đưa vào vận hành các thay đổi thiết kế, phải được lập hồ sơ có hệ thống và có thể được xem xét, đánh giá lại;

c) Việc đánh giá thiết bị phải do các chuyên gia thực hiện độc lập với nhóm thiết kế và nhóm cung cấp để bảo đảm độ tin cậy cao;

d) Khi chức năng an toàn là thiết yếu để đạt và duy trì điều kiện an toàn, và độ tin cậy của thiết bị không thể được chứng minh với mức tin cậy cao, phải có các biện pháp đa dạng để bảo đảm thực hiện chức năng an toàn;

đ) Phải xem xét các sai hỏng cùng nguyên nhân bắt nguồn từ phần mềm;

e) Phải có biện pháp bảo vệ chống lại sự gián đoạn vô ý hoặc can thiệp cố ý vào vận hành hệ thống.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 50. Phân cách hệ thống bảo vệ và hệ thống điều khiển
1. Phải thiết kế hệ thống bảo vệ và hệ thống điều khiển độc lập về chức năng, ngăn ngừa ảnh hưởng giữa chúng bằng các biện pháp phân cách. 

2. Nếu hệ thống bảo vệ và hệ thống điều khiển sử dụng chung tín hiệu thì các tín hiệu phải được phân nhóm như là bộ phận của hệ thống bảo vệ. Việc phân cách hai hệ thống trong trường hợp này phải được luận cứ rõ ràng.


	Điều 92. Phân tách hệ thống bảo vệ và hệ thống điều khiển 

1. Nhiễu tín hiệu giữa hệ thống bảo vệ và hệ thống điều khiển tại nhà máy điện hạt nhân phải được ngăn ngừa bằng biện pháp phân tách, bằng cách tránh liên kết trực tiếp hoặc bằng độc lập chức năng thích hợp.

2. Trường hợp tín hiệu được sử dụng chung cho cả hệ thống bảo vệ và hệ thống điều khiển, phải bảo đảm phân tách thích hợp và hệ thống tín hiệu đó phải được phân loại là một phần của hệ thống bảo vệ.
	Kế thừa và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 51. Phòng điều khiển 
1. Thiết kế phòng điều khiển phải bảo đảm có thể vận hành an toàn tự động hoặc bằng tay trong tất cả các trạng thái vận hành của NMĐHN và phải có các biện pháp để duy trì NMĐHN ở trạng thái an toàn hoặc đưa NMĐHN trở về trạng thái an toàn sau các bất thường và tình trạng sự cố.

2. Phải có tường chắn và các biện pháp ngăn cách phù hợp giữa phòng điều khiển và môi trường bên ngoài. Phải cung cấp đầy đủ thông tin để bảo vệ nhân viên làm việc tại phòng điều khiển khỏi các nguy hại khi xảy ra sự cố, như mức phóng xạ cao, phát tán chất phóng xạ, cháy nổ hoặc lan tỏa khí độc.

3. Phân tích các sự cố bên trong và bên ngoài phòng điều khiển có thể ảnh hưởng tới hoạt động liên tục của phòng điều khiển và có các biện pháp thực tế hợp lý để giảm thiểu hậu quả của các sự cố khi chúng xảy ra.


	Điều 93. Phòng điều khiển

1. Thiết kế phòng điều khiển phải bảo đảm việc vận hành nhà máy an toàn trong mọi trạng thái vận hành tự động hoặc bằng tay và có thể thực hiện các biện pháp duy trì hoặc khôi phục trạng thái an toàn sau các tình huống vận hành dự kiến và điều kiện sự cố.

2. Phải có biện pháp bảo vệ phù hợp, bao gồm bố trí rào chắn giữa phòng điều khiển và môi trường bên ngoài, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để bảo đảm an toàn cho nhân viên làm việc trong phòng điều khiển trước các mối nguy như mức phóng xạ cao, phát thải phóng xạ, cháy, hoặc khí nổ và khí độc.

3. Thiết kế phải xác định rõ các sự kiện bên trong và bên ngoài có thể đe dọa khả năng vận hành liên tục của phòng điều khiển, đồng thời đưa ra các biện pháp hợp lý nhằm giảm thiểu hậu quả của các sự kiện này.

4. Thiết kế phòng điều khiển phải bảo đảm có biên an toàn phù hợp đối với các mối nguy hại tự nhiên có mức độ nghiêm trọng vượt quá các mức đã xem xét trong thiết kế, dựa trên kết quả đánh giá mối nguy hại của địa điểm.
	Kế thừa và bổ sung, điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 52. Phòng điều khiển phụ

1. Phải có phòng điều khiển phụ với các thiết bị đo đạc và điều khiển được phân cách về vật lý, điện và chức năng đối với phòng điều khiển quy định tại Điều 51 của Thông tư này. 

2. Phòng điều khiển phụ phải có khả năng duy trì trạng thái dừng lò an toàn, tải nhiệt dư và giám sát sự thay đổi của các thông số khi mất khả năng thực hiện các chức năng có liên quan trong phòng điều khiển chính.

3. Áp dụng các yêu cầu về bảo vệ nhân viên được quy định tại Khoản 2 Điều 51 cho phòng điều khiển phụ.


	Điều 94. Phòng điều khiển phụ

1. Các thiết bị đo lường và điều khiển phải được duy trì ở trạng thái sẵn sàng tại một vị trí duy nhất (Phòng điều khiển phụ), được tách biệt về mặt vật lý, điện và chức năng với phòng điều khiển chính. Phòng điều khiển phụ phải được trang bị để có thể đưa lò phản ứng vào và duy trì trạng thái dừng,  tải nhiệt dư và giám sát các thông số thiết yếu của nhà máy nếu mất khả năng thực hiện các chức năng an toàn tại phòng điều khiển chính.

2. Các yêu cầu về biện pháp bảo vệ và cung cấp thông tin cho nhân viên làm việc trước các mối nguy hại quy định tại khoản 2 Điều 2.64 cũng được áp dụng cho Phòng điều khiển phụ.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 53. Trung tâm điều hành khẩn cấp 
1. NMĐHN phải có trung tâm điều hành khẩn cấp tại địa điểm, tách riêng với phòng điều khiển chính và phòng điều khiển phụ.

2. Thông tin về các thông số quan trọng trong NMĐHN, các điều kiện phóng xạ tại NMĐHN và môi trường xung quanh phải được hiển thị tại trung tâm. 

3. Trang bị cho trung tâm các phương tiện thông tin liên lạc với phòng điều khiển chính, phòng điều khiển phụ, các vị trí quan trọng khác trong NMĐHN và liên lạc với các đơn vị ứng phó khẩn cấp.

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ nhân viên làm việc tại trung tâm trong thời gian dài khỏi các nguy hiểm khi có sự cố.

5. Có các hệ thống, thiết bị và các điều kiện cần thiết tại trung tâm, cho phép kéo dài thời gian làm việc của nhân viên ứng phó khẩn cấp.


	Điều 95. Cơ sở ứng phó khẩn cấp tại hiện trường

1. Nhà máy điện hạt nhân phải có các cơ sở, phương tiện và trang thiết bị ứng phó khẩn cấp cần thiết tại hiện trường. Thiết kế và bố trí của các cơ sở này phải bảo đảm để nhân viên có thể thực hiện các nhiệm vụ ứng phó trong điều kiện xảy ra tai nạn và mối nguy hại.

2. Phải cung cấp thông tin về các thông số quan trọng của nhà máy và điều kiện phóng xạ tại nhà máy cũng như khu vực xung quanh cho các cơ sở ứng phó khẩn cấp liên quan. Mỗi cơ sở phải được trang bị phương tiện liên lạc với phòng điều khiển, phòng điều khiển bổ sung và các vị trí quan trọng khác tại nhà máy, cũng như với các tổ chức ứng phó khẩn cấp tại chỗ và ngoài hiện trường.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	
	Mục 10

NGUỒN ĐIỆN KHẨN CẤP
	

	Điều 54. Hệ thống cấp điện khẩn cấp 
1. Hệ thống cấp điện khẩn cấp tại NMĐHN phải có đủ khả năng cung cấp điện cần thiết khi có bất thường và sự cố gây mất nguồn điện bên ngoài NMĐHN.

2. Cơ sở thiết kế hệ thống cấp điện khẩn cấp tại NMĐHN phải tính đến sự cố giả định và các chức năng an toàn có liên quan để xác định yêu cầu về khả năng, tính sẵn sàng, thời gian cấp điện cần thiết, công suất và tính liên tục. 

3. Sự kết hợp của các nguồn cấp điện khẩn cấp như tua-bin hơi, máy phát điesel hoặc ắc quy phải có độ tin cậy và lựa chọn loại phù hợp với yêu cầu cấp điện của hệ thống an toàn; phải được thiết kế thuận tiện cho việc kiểm tra theo các chức năng của hệ thống.

4. Thiết kế đối với động cơ điesel và máy phát cấp điện khẩn cấp cho các hạng mục quan trọng về an toàn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Khả năng tích trữ nguyên liệu dầu và hệ thống cung cấp phải đáp ứng nhu cầu sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể;

b) Khả năng của máy phát có thể khởi động và hoạt động trong mọi tình huống và tại mọi thời điểm;

c) Phải có hệ thống phụ trợ của máy phát như hệ thống làm mát.


	Điều 96. Thiết kế bảo đảm khả năng tự cung cấp khi mất điện ngoài nhà máy

1. Thiết kế của nhà máy điện hạt nhân phải bao gồm hệ thống nguồn điện khẩn cấp có khả năng cung cấp công suất điện cần thiết trong các tình huống vận hành dự kiến và các sự cố trong cơ sở thiết kế, trong trường hợp mất điện ngoài nhà máy. Thiết kế cũng phải bao gồm nguồn điện thay thế để cung cấp công suất điện cần thiết trong các điều kiện mở rộng thiết kế.

2. Thông số kỹ thuật thiết kế đối với nguồn điện khẩn cấp và nguồn điện thay thế phải quy định yêu cầu về năng lực, tính sẵn sàng, thời gian duy trì cung cấp điện cần thiết, công suất và tính liên tục của nguồn điện.

3. Các phương tiện kết hợp để cung cấp điện khẩn cấp (như tuabin nước, tuabin hơi, tuabin khí, động cơ diesel hoặc ắc quy) phải có độ tin cậy và chủng loại phù hợp với mọi yêu cầu của các hệ thống an toàn được cấp điện, và khả năng hoạt động của chúng phải có thể được kiểm tra.

4. Nguồn điện thay thế phải có khả năng cung cấp công suất điện cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống làm mát vùng hoạt và ngăn ngừa hư hỏng nghiêm trọng vùng hoạt và nhiên liệu đã qua sử dụng trong trường hợp mất điện ngoài nhà máy đồng thời với hư hỏng của nguồn điện khẩn cấp.

5. Thiết bị cần thiết để giảm thiểu hậu quả của sự nóng chảy vùng hoạt phải có khả năng được cấp điện từ các nguồn điện khả dụng.

6. Nguồn điện thay thế phải độc lập và được phân tách vật lý với nguồn điện khẩn cấp. Thời gian kết nối của nguồn điện thay thế phải phù hợp với thời gian cạn kiệt của ắc quy.

7. Tính liên tục của nguồn điện phục vụ cho việc giám sát các thông số chính của nhà máy và hoàn thành các hành động ngắn hạn cần thiết cho an toàn phải được duy trì trong trường hợp mất các nguồn điện xoay chiều.

8. Cơ sở thiết kế của các động cơ diesel hoặc thiết bị dẫn động khác cung cấp nguồn điện khẩn cấp cho các hạng mục quan trọng về an toàn phải bao gồm:

a) Khả năng của hệ thống lưu trữ và cung cấp dầu nhiên liệu đáp ứng nhu cầu trong thời gian quy định;

b) Khả năng của thiết bị dẫn động khởi động và hoạt động thành công trong mọi điều kiện đã quy định và tại thời điểm yêu cầu;

c) Các hệ thống phụ trợ của thiết bị dẫn động, như hệ thống làm mát.

9. Thiết kế cũng phải bao gồm các đặc tính cho phép sử dụng an toàn thiết bị không cố định nhằm khôi phục việc cung cấp điện cần thiết.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	
	Mục 11

CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ VÀ HỆ THỐNG PHỤ TRỢ
	

	Điều 55. Khả năng đáp ứng của hệ thống hỗ trợ và hệ thống phụ trợ
Thiết kế hệ thống hỗ trợ và hệ thống phụ trợ phải bảo đảm khả năng đáp ứng của các hệ thống này phù hợp với tầm quan trọng về an toàn của hệ thống hoặc bộ phận mà các hệ thống này hỗ trợ hoặc phụ trợ.

Điều 56. Hệ thống tải nhiệt 
Các hệ thống và bộ phận của NMĐHN luôn hoạt động (kể cả khi có sự cố) phải có hệ thống phụ trợ tải nhiệt. Các phần phụ của hệ thống tải nhiệt phải được cách ly. 


	Điều 97. Hiệu năng của các hệ thống hỗ trợ và hệ thống phụ trợ

1. Thiết kế của các hệ thống hỗ trợ và hệ thống phụ trợ phải bảo đảm hiệu năng của các hệ thống này phù hợp với mức độ quan trọng về an toàn của hệ thống hoặc bộ phận mà chúng phục vụ trong nhà máy điện hạt nhân.

 Hệ thống truyền tải nhiệt 

1. Các hệ thống phụ trợ phải được bố trí phù hợp nhằm tải nhiệt từ các hệ thống và bộ phận của nhà máy điện hạt nhân được yêu cầu hoạt động trong các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố.

2. Thiết kế của các hệ thống truyền tải nhiệt phải bảo đảm các phần không thiết yếu của hệ thống có thể được cách ly khi cần thiết.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 57. Hệ thống lấy mẫu quá trình và lấy mẫu sau sự cố
1. Phải có hệ thống lấy mẫu quá trình và lấy mẫu sau sự cố để xác định kịp thời nồng độ nhân phóng xạ có trong hệ thống xử lý chất lỏng, trong mẫu khí và lỏng lấy từ các hệ thống hoặc môi trường, ở tất cả các trạng thái vận hành và khi có sự cố. 

2. Có các biện pháp phù hợp để giám sát hoạt độ trong hệ thống chứa chất lỏng và khí có khả năng bị nhiễm xạ; có biện pháp lấy mẫu. 


	Điều 98. Hệ thống lấy mẫu quá trình và hệ thống lấy mẫu sau sự cố 

1. Phải trang bị các hệ thống lấy mẫu quá trình và hệ thống lấy mẫu sau sự cố để xác định kịp thời nồng độ của các hạt nhân phóng xạ được chỉ định trong các hệ thống xử lý chất lưu, cũng như trong các mẫu khí và lỏng được lấy từ các hệ thống hoặc từ môi trường, trong tất cả các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố.

2. Phải bố trí các phương tiện thích hợp tại nhà máy điện hạt nhân để giám sát hoạt độ trong các hệ thống chất lưu có khả năng bị nhiễm bẩn đáng kể và để thu thập các mẫu quá trình.
	Kế thừa 1 phần và điều chỉnh theo SSR 2/1

	Điều 58. Hệ thống khí nén 
Trong cơ sở thiết kế, phải xác định chất lượng, tốc độ dòng và độ sạch của khí cung cấp cho hệ thống khí nén.


	Điều 99. Hệ thống khí nén 


Cơ sở thiết kế của hệ thống khí nén phục vụ cho các hạng mục quan trọng về an toàn phải quy định chất lượng, lưu lượng và độ sạch của không khí được cung cấp.
	Kế thừa và điều chỉnh theo SSR 2/1




	Điều 59. Hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông gió
1. Phải có hệ thống điều hòa, sưởi ấm, làm mát không khí và thông gió phù hợp tại các khu vực trong NMĐHN để duy trì điều kiện môi trường cần thiết cho hệ thống và các bộ phận quan trọng về an toàn.
2. Hệ thống thông gió tại các tòa nhà phải có khả năng lọc khí đảm bảo các yêu cầu sau đây:
a) Phát tán phóng xạ trong phạm vi NMĐHN dưới giới hạn theo quy định;
b) Nồng độ phóng xạ trong không khí tại các khu vực mà nhân viên vận hành cần ra vào phải ở dưới giới hạn theo quy định;
c) Mức phóng xạ trong không khí trong phạm vi NMĐHN dưới giới hạn theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA;
d) Việc thông gió cho các phòng có chứa khí trơ hoặc khí độc không làm mất khả năng kiểm soát phóng xạ;
đ) Kiểm soát phát tán phóng xạ khí ra môi trường dưới giới hạn theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.
2. Duy trì áp suất thấp (môi trường chân không cục bộ) tại khu vực nhiễm xạ cao so với khu vực bị nhiễm xạ thấp hơn, tại các khu vực có nhân viên ra vào.

	Điều 100. Hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông gió 

1. Phải trang bị các hệ thống điều hòa không khí, sưởi, làm mát và thông gió phù hợp tại các phòng phụ trợ hoặc khu vực khác để duy trì điều kiện môi trường yêu cầu cho các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn trong mọi trạng thái của nhà máy.

2. Hệ thống thông gió tại các tòa nhà phải có khả năng lọc khí đảm bảo các yêu cầu sau đây:
a) Phát tán phóng xạ trong phạm vi NMĐHN dưới giới hạn theo quy định;
b) Nồng độ phóng xạ trong không khí tại các khu vực mà nhân viên vận hành cần ra vào phải ở dưới giới hạn theo quy định;
c) Mức phóng xạ trong không khí trong phạm vi NMĐHN dưới giới hạn theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA;
d) Việc thông gió cho các phòng có chứa khí trơ hoặc khí độc không làm mất khả năng kiểm soát phóng xạ;
đ) Kiểm soát phát tán phóng xạ khí ra môi trường dưới giới hạn theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.
2. Các khu vực có mức nhiễm bẩn cao trong nhà máy phải được duy trì ở trạng thái chênh lệch áp suất âm so với các khu vực có mức nhiễm bẩn thấp hơn và các khu vực có người tiếp cận.


	- Cơ bản Kế thừa Thông tư số 30



	Điều 60. Hệ thống phòng chống cháy

1. Có hệ thống phòng chống cháy, bao gồm hệ thống phát hiện và hệ thống chữa cháy, hàng rào cô lập đám cháy và hệ thống hút khói tại tất cả vị trí trong NMĐHN, có tính đến kết quả phân tích nguy hại cháy.

2. Hệ thống phòng chống cháy tại NMĐHN phải có khả năng ứng phó với tất cả các kịch bản cháy.

3. Hệ thống chữa cháy phải có khả năng khởi động tự động ở các vị trí cần thiết. Thiết kế và vị trí đặt hệ thống chữa cháy phải bảo đảm để khi có bất thường của hệ thống này không làm ảnh hưởng đáng kể tới các hạng mục quan trọng về an toàn.

4. Hệ thống phát hiện cháy phải cung cấp nhanh thông tin cho nhân viên vận hành về vị trí và quy mô của đám cháy ngay khi bắt đầu xảy ra cháy.

5. Hệ thống phát hiện cháy và hệ thống chữa cháy để ngăn chặn đám cháy trong sự cố khởi phát giả định phải có đủ khả năng chống lại các ảnh hưởng từ các sự cố này.

6. Sử dụng vật liệu không cháy và vật liệu cách nhiệt tại tất cả các vị trí có thể trong NMĐHN, đặc biệt là trong boong-ke lò và phòng điều khiển.
	Điều 101. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy 

1. Có hệ thống phòng chống cháy, bao gồm hệ thống phát hiện và hệ thống chữa cháy, hàng rào cô lập đám cháy và hệ thống hút khói tại tất cả vị trí trong NMĐHN, có tính đến kết quả phân tích nguy hại cháy.

2. Hệ thống phòng chống cháy tại NMĐHN phải có khả năng ứng phó với tất cả các kịch bản cháy.

3. Hệ thống chữa cháy phải có khả năng khởi động tự động ở các vị trí cần thiết. Thiết kế và vị trí đặt hệ thống chữa cháy phải bảo đảm để khi có bất thường của hệ thống này không làm ảnh hưởng đáng kể tới các hạng mục quan trọng về an toàn.

4. Hệ thống phát hiện cháy phải cung cấp nhanh thông tin cho nhân viên vận hành về vị trí và quy mô của đám cháy ngay khi bắt đầu xảy ra cháy.

5. Hệ thống phát hiện cháy và hệ thống chữa cháy để ngăn chặn đám cháy trong sự cố khởi phát giả định phải có đủ khả năng chống lại các ảnh hưởng từ các sự cố này.

6. Sử dụng tối đa vật liệu không cháy hoặc vật liệu có tính chống cháy và chịu nhiệt trong toàn bộ nhà máy, đặc biệt tại các khu vực như boong-ke lò và phòng điều khiển.


	- Cơ bản Kế thừa Thông tư số 30

- Điều chỉnh lại khoản 6 cho sát nghĩa với tài liệu gốc tại Yêu cầu số 74 của SSR 2/1



	Điều 61. Hệ thống chiếu sáng
Các khu vực làm việc trong NMĐHN phải được chiếu sáng trong tất cả các trạng thái vận hành và khi có sự cố.

	Điều 102. Hệ thống chiếu sáng 

Các khu vực làm việc trong NMĐHN phải được chiếu sáng trong tất cả các trạng thái vận hành và khi có sự cố.

	Kế thừa Thông tư 30

	Điều 62. Thiết bị nâng hạ
1. Những hạng mục quan trọng về an toàn và những hạng mục khác ở gần vị trí của các hạng mục quan trọng về an toàn phải được nâng hạ bằng thiết bị.
2. Thiết bị nâng hạ phải được thiết kế với những tính năng sau đây:
a) Ngăn ngừa việc nâng hạ quá tải;
b) Ngăn ngừa sự cố rơi;
c) Có khả năng di chuyển an toàn bản thân thiết bị và các hạng mục được nâng hạ;
d) Có khóa liên động an toàn;

đ) Được thiết kế kháng chấn nếu chúng được sử dụng tại các khu vực có đặt các hạng mục quan trọng về an toàn.


	Điều 103. Thiết bị nâng hạ 

1. Những hạng mục quan trọng về an toàn và những hạng mục khác ở gần vị trí của các hạng mục quan trọng về an toàn phải được nâng hạ bằng thiết bị.
2. Thiết bị nâng hạ phải được thiết kế với những tính năng sau đây:
a) Ngăn ngừa việc nâng hạ quá tải;
b) Ngăn ngừa sự cố rơi;
c) Có khả năng di chuyển an toàn bản thân thiết bị và các hạng mục được nâng hạ;
d) Có khóa liên động an toàn;

đ) Được thiết kế kháng chấn nếu chúng được sử dụng tại các khu vực có đặt các hạng mục quan trọng về an toàn.


	Kế thừa Thông tư 30

	Mục 7. HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG


	Mục 12

CÁC HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG KHÁC
	

	Điều 63. Hệ thống cấp hơi, cấp nước và máy phát điện

1. Thiết kế hệ thống cấp hơi, cấp nước và máy phát điện bằng tua-bin phải bảo đảm giới hạn thiết kế của biên chịu áp chất làm mát không bị vượt quá trong mọi tình huống.

2. Hệ thống cấp hơi phải có các van cô lập hơi đã được kiểm định chất lượng và có tốc độ đóng van phù hợp, có khả năng đóng van trong mọi tình huống theo quy định.

3. Hệ thống cấp hơi, cấp nước phải được thiết kế và có công suất phù hợp, có khả năng ngăn ngừa các bất thường trong vận hành phát triển thành sự cố.

4. Máy phát điện bằng tua-bin phải được thiết kế bảo vệ chống rung, chống quá tốc. Đồng thời có biện pháp ngăn ngừa khả năng ảnh hưởng của vật thể phóng từ tua-bin tới các hạng mục quan trọng về an toàn.
	Điều 104. Hệ thống cung cấp hơi nước, hệ thống nước cấp và máy phát điện bằng tua-bin 

1. Thiết kế của hệ thống cung cấp hơi nước, hệ thống nước cấp và tổ máy phát điện bằng tuabin của nhà máy điện hạt nhân phải bảo đảm các giới hạn thiết kế phù hợp của biên chịu áp của hệ thống làm mát vùng hoạt lò phản ứng không bị vượt quá trong các trạng thái vận hành hoặc trong các điều kiện sự cố.

2. Thiết kế của hệ thống cung cấp hơi nước phải có các van cô lập hơi đã được kiểm định chất lượng và có tốc độ đóng van phù hợp, có khả năng đóng van trong trạng thái vận hành và trong điều kiện sự cố.

3. Hệ thống cấp hơi nước, cấp nước phải được thiết kế và có công suất phù hợp, có khả năng ngăn ngừa các bất thường trong vận hành phát triển thành sự cố.

4. Máy phát điện bằng tua-bin phải được thiết kế bảo vệ chống rung, chống quá tốc. Đồng thời có biện pháp ngăn ngừa khả năng ảnh hưởng của vật thể phóng từ tua-bin tới các hạng mục quan trọng về an toàn.


	Cơ bản kế thừa Thông tư 30, có điều chỉnh lại cách diễn đạt cho rõ hơn.

	Mục 8. HỆ THỐNG XỬ LÝ DÒNG THẢI VÀ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
	Mục 13

HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
	

	Điều 64. Hệ thống xử lý và kiểm soát chất thải

1. Có hệ thống xử lý chất thải phóng xạ dạng rắn và lỏng tại NMĐHN để giữ lượng và nồng độ phóng xạ thải ra dưới giới hạn quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.

2. Thiết kế hệ thống, cơ sở quản lý và lưu giữ chất thải phóng xạ tại NMĐHN trong khoảng thời gian phù hợp với phương án chôn thải.

3. Thiết kế NMĐHN phải có các đặc tính bảo đảm dễ dàng vận chuyển và xử lý chất thải phóng xạ; xem xét đến khả năng đưa thiết bị ra vào, nâng hạ và đóng gói chất thải phóng xạ.
	Điều 105. Hệ thống xử lý và kiểm soát chất thải  

1. Có hệ thống xử lý chất thải phóng xạ dạng rắn và lỏng tại NMĐHN để giữ lượng và nồng độ phóng xạ thải ra dưới giới hạn quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.

2. Thiết kế hệ thống, cơ sở quản lý và lưu giữ chất thải phóng xạ tại NMĐHN trong khoảng thời gian phù hợp với phương án xử lý, chôn thải.

3. Thiết kế NMĐHN phải có các đặc tính bảo đảm dễ dàng vận chuyển và xử lý chất thải phóng xạ; xem xét đến khả năng đưa thiết bị ra vào, nâng hạ và đóng gói chất thải phóng xạ.
	Kế thừa Thông tư 30

	Điều 65. Hệ thống xử lý và kiểm soát chất thải lỏng và khí

1. Có các hệ thống xử lý chất thải phóng xạ lỏng và khí để lượng chất thải phóng xạ còn lại ở dưới giới hạn theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.

2. Xử lý chất thải phóng xạ lỏng và khí ngay tại NMĐHN sao cho liều chiếu xạ dân chúng gây bởi chất thải dạng này sau khi ra ngoài môi trường tuân thủ nguyên lý ALARA.

3. Thiết kế NMĐHN phải có các biện pháp phù hợp để chất thải phóng xạ lỏng đưa ra ngoài môi trường ở mức thấp dưới giới hạn theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.

4. Thiết bị lọc chất phóng xạ dạng khí phải có hệ số lắng đọng cần thiết để giữ việc phát tán chất phóng xạ ở dưới mức quy định. Phải có khả năng kiểm tra được hiệu suất hệ thống phin lọc. Khả năng hoạt động và chức năng của hệ thống này phải được theo dõi thường xuyên trong suốt vòng đời của phin lọc. Hộp lọc có khả năng được thay thế trong khi vẫn duy trì không khí đi qua.
	Điều 106. Hệ thống xử lý và kiểm soát chất thải phóng xạ dạng lỏng và khí  

1. Có các hệ thống xử lý chất thải phóng xạ lỏng và khí để lượng chất thải phóng xạ còn lại ở dưới giới hạn theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.

2. Xử lý chất thải phóng xạ lỏng và khí ngay tại NMĐHN sao cho liều chiếu xạ dân chúng gây bởi chất thải dạng này sau khi ra ngoài môi trường tuân thủ nguyên lý ALARA.

3. Thiết kế NMĐHN phải có các biện pháp phù hợp để chất thải phóng xạ lỏng đưa ra ngoài môi trường ở mức thấp dưới giới hạn theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.

4. Thiết bị lọc chất phóng xạ dạng khí phải có hệ số lắng đọng cần thiết để giữ việc phát tán chất phóng xạ ở dưới mức quy định. Phải có khả năng kiểm tra được hiệu suất hệ thống phin lọc. Khả năng hoạt động và chức năng của hệ thống này phải được theo dõi thường xuyên trong suốt vòng đời của phin lọc. Hộp lọc có khả năng được thay thế trong khi vẫn duy trì không khí đi qua.
	Kế thừa Thông tư 30

	Mục 9. HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ LƯU GIỮ NHIÊN LIỆU

Điều 66. Hệ thống xử lý và lưu giữ nhiên liệu

1. Có hệ thống xử lý và lưu giữ nhiên liệu ngay tại NMĐHN, duy trì sự kiểm soát nhiên liệu trong suốt thời gian xử lý và lưu giữ.

2. Thiết kế NMĐHN phải có các đặc tính bảo đảm dễ dàng nâng hạ, di chuyển và xử lý nhiên liệu chưa sử dụng và nhiên liệu đã qua sử dụng.

3. Thiết kế NMĐHN phải ngăn ngừa các ảnh hưởng đáng kể tới các hạng mục quan trọng về an toàn trong quá trình di chuyển hoặc khi có sự cố rơi nhiên liệu, thùng chứa.

4. Hệ thống xử lý và lưu giữ nhiên liệu chưa sử dụng và đã qua sử dụng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Ngăn ngừa tới hạn bằng các phương tiện vật lý, các quá trình vật lý hoặc bằng độ dự trữ an toàn, tốt nhất bằng cách sử dụng cấu hình hình học phù hợp;

b) Thuận tiện cho việc kiểm tra nhiên liệu;

c) Thuận tiện cho việc bảo trì, kiểm tra định kỳ các bộ phận quan trọng về an toàn;

d) Ngăn ngừa nhiên liệu bị hư hại;

đ) Ngăn ngừa nhiên liệu bị rơi khi vận chuyển;

e) Có ký hiệu nhận dạng cho từng bó nhiên liệu;

g) Có biện pháp bảo vệ bức xạ;

h) Có quy trình vận hành phù hợp và hệ thống kiểm toán, kiểm soát nhiên liệu hạt nhân.

5. Hệ thống xử lý và lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Cho phép tải nhiệt từ nhiên liệu trong mọi tình huống;

b) Ngăn ngừa ứng suất quá mức quy định đối với thanh hoặc bó nhiên liệu;

c) Ngăn ngừa khả năng rơi nhiên liệu khi vận chuyển;

d) Ngăn ngừa khả năng rơi các vật nặng khác gây hư hại cho nhiên liệu;

đ) Lưu giữ an toàn các thanh nhiên liệu hoặc bó nhiên liệu bị hư hại hoặc nghi ngờ bị hư hại;

e) Kiểm soát lượng chất hấp thụ nơtron hòa tan trong nước nếu sử dụng chất này để giữ trạng thái an toàn dưới tới hạn;

g) Dễ dàng trong việc bảo trì, tháo dỡ thiết bị xử lý và lưu giữ nhiên liệu;

h) Dễ dàng trong việc tẩy xạ thiết bị, khu vực xử lý và lưu giữ nhiên liệu;

i) Có sức chứa phù hợp cho toàn bộ nhiên liệu được lấy ra từ vùng hoạt theo kế hoạch quản lý vùng hoạt dự kiến;

k) Dễ dàng trong việc vận chuyển nhiên liệu ra khỏi nơi lưu giữ và cho việc chuẩn bị trước khi vận chuyển nhiên liệu ra khỏi nhà máy.

6. Đối với NMĐHN sử dụng bể nước để lưu giữ nhiên liệu, trong thiết kế phải có các giải pháp kỹ thuật sau đây:

a) Kiểm soát nhiệt độ, tính chất hóa học, hoạt độ của nước để xử lý hoặc lưu giữ nhiên liện đã qua sử dụng;

b) Theo dõi, kiểm soát mức nước trong bể và các biện pháp phát hiện rò rỉ;

c) Ngăn ngừa khả năng phơi trần của thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu trong bể do vỡ đường ống
	Mục 4

HỆ THỐNG THAO TÁC NHIÊN LIỆU VÀ LƯU GIỮ NHIÊN LIỆU

Điều 107. Hệ thống thao tác nhiên liệu và lưu giữ nhiên liệu  

1. Có hệ thống thao tác và lưu giữ nhiên liệu ngay tại NMĐHN nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và các đặc tính của nhiên liệu được duy trì trong mọi thời điểm trong quá trình tiếp nhiên liệu và lưu giữ nhiên liệu.

2. Thiết kế NMĐHN phải có các đặc tính bảo đảm dễ dàng nâng hạ, di chuyển và xử lý nhiên liệu chưa sử dụng và nhiên liệu đã qua sử dụng.

3. Thiết kế NMĐHN phải ngăn ngừa các ảnh hưởng đáng kể tới các hạng mục quan trọng về an toàn trong quá trình di chuyển hoặc khi có sự cố rơi nhiên liệu, thùng chứa.

4. Hệ thống thao tác và lưu giữ nhiên liệu chưa sử dụng và đã qua sử dụng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Ngăn ngừa tới hạn bằng các phương tiện vật lý, các quá trình vật lý hoặc bằng độ dự trữ an toàn, tốt nhất bằng cách sử dụng cấu hình hình học phù hợp;

b) Thuận tiện cho việc kiểm tra nhiên liệu;

c) Thuận tiện cho việc bảo trì, kiểm tra định kỳ các bộ phận quan trọng về an toàn;

d) Ngăn ngừa nhiên liệu bị hư hại;

đ) Ngăn ngừa nhiên liệu bị rơi khi vận chuyển;

e) Có ký hiệu nhận dạng cho từng bó nhiên liệu;

g) Có biện pháp bảo vệ bức xạ;

h) Có quy trình vận hành phù hợp và hệ thống kiểm toán, kiểm soát nhiên liệu hạt nhân.

5. Hệ thống thao tác và lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Cho phép tải nhiệt từ nhiên liệu trong mọi tình huống;

b) Ngăn ngừa ứng suất quá mức quy định đối với thanh hoặc bó nhiên liệu;

c) Ngăn ngừa khả năng rơi nhiên liệu khi vận chuyển;

d) Ngăn ngừa khả năng rơi các vật nặng khác gây hư hại cho nhiên liệu;

đ) Lưu giữ an toàn các thanh nhiên liệu hoặc bó nhiên liệu bị hư hại hoặc nghi ngờ bị hư hại;

e) Kiểm soát lượng chất hấp thụ nơtron hòa tan trong nước nếu sử dụng chất này để giữ trạng thái an toàn dưới tới hạn;

g) Dễ dàng trong việc bảo trì, tháo dỡ thiết bị xử lý và lưu giữ nhiên liệu;

h) Dễ dàng trong việc tẩy xạ thiết bị, khu vực xử lý và lưu giữ nhiên liệu;

i) Có sức chứa phù hợp cho toàn bộ nhiên liệu được lấy ra từ vùng hoạt theo kế hoạch quản lý vùng hoạt dự kiến;

k) Dễ dàng trong việc vận chuyển nhiên liệu ra khỏi nơi lưu giữ và cho việc chuẩn bị trước khi vận chuyển nhiên liệu ra khỏi nhà máy.

6. Đối với NMĐHN sử dụng bể nước để lưu giữ nhiên liệu, trong thiết kế phải có các giải pháp kỹ thuật sau đây:

a) Kiểm soát nhiệt độ, tính chất hóa học, hoạt độ của nước để xử lý hoặc lưu giữ nhiên liện đã qua sử dụng;

b) Theo dõi, kiểm soát mức nước trong bể và các biện pháp phát hiện rò rỉ;

c) Ngăn ngừa khả năng phơi trần của thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu trong bể do vỡ đường ống 
7. Thiết kế phải bao gồm:

a) Các phương tiện giám sát và kiểm soát nhiệt độ nước trong các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố có liên quan đến bể nhiên liệu đã qua sử dụng;

b) Các phương tiện giám sát và kiểm soát mực nước trong các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố có liên quan đến bể nhiên liệu đã qua sử dụng;

c) Các phương tiện giám sát và kiểm soát hoạt độ trong nước và trong không khí trong các trạng thái vận hành, cũng như các phương tiện giám sát hoạt độ trong nước và không khí trong các điều kiện sự cố có liên quan đến bể nhiên liệu đã qua sử dụng;

d) Các phương tiện giám sát và kiểm soát hóa học nước trong các trạng thái vận hành.
	Cơ bản kế thừa Thông tư 30

Bổ sung thêm quy định tại khoản 7 để cập nhật theo yêu cầu số 80 c80sSSR 2/1; chỉnh sửa thuật ngữ “xử lý” thành “thao tác” cho sát nghĩa gốc.

	Mục 10. BẢO VỆ PHÓNG XẠ


	Mục 15

BẢO VỆ CHỐNG BỨC XẠ


	

	Điều 67. Thiết kế bảo vệ phóng xạ

1. Thực hiện các quy định bảo đảm duy trì mức liều chiếu xạ đối với nhân viên tại NMĐHN thấp hơn giới hạn liều theo quy định và tuân thủ nguyên lý ALARA.

2. Xác định đầy đủ các nguồn phóng xạ trong NMĐHN và rủi ro phóng xạ có liên quan. Giữ liều chiếu từ các nguồn này tuân thủ nguyên lý ALARA. Duy trì tính nguyên vẹn của vỏ thanh nhiên liệu. Kiểm soát việc sinh ra, tiến triển và ảnh hưởng của các sản phẩm bị ăn mòn, các sản phẩm bị kích hoạt.

3. Lựa chọn vật liệu chế tạo cấu trúc, hệ thống và các bộ phận để giảm thiểu khả năng kích hoạt vật liệu.

4. Có các giải pháp kỹ thuật ngăn ngừa phát tán chất phóng xạ, chất thải phóng xạ và nhiễm bẩn phóng xạ trong NMĐHN.

5. Thiết kế NMĐHN phải bảo đảm kiểm soát lối ra vào của nhân viên tới khu vực có nguy cơ chiếu xạ và khu vực có khả năng nhiễm bẩn phóng xạ. Sử dụng biện pháp kiểm soát và hệ thống thông gió thích hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu chiếu xạ hoặc nhiễm bẩn phóng xạ.

6. Phải phân vùng NMĐHN thành các khu vực theo mức chiếu xạ và mức nhiễm xạ trong các hoạt động của NMĐHN (bao gồm thay đảo nhiên liệu, bảo trì và kiểm tra); xác định các khu vực có mức chiếu xạ và nhiễm xạ tiềm tàng khi xảy ra sự cố. Có biện pháp che chắn để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu liều chiếu.

7. Thiết kế NMĐHN bảo đảm liều chiếu mà nhân viên nhận được trong suốt quá trình vận hành bình thường, thay đảo nhiên liệu, bảo trì và kiểm tra tuân thủ nguyên lý ALARA; sử dụng các thiết bị chuyên dụng cần thiết để đáp ứng yêu cầu này.

8. Thiết kế, lắp đặt các thiết bị có tần suất bảo trì thường xuyên hoặc vận hành bằng tay tại khu vực có suất liều thấp để giảm thiểu liều chiếu cho nhân viên.

9. Có cơ sở tẩy xạ cho nhân viên và thiết bị trong NMĐHN.
	Điều 108.Thiết kế bảo đảm an toàn bức xạ  

1. Phải có các biện pháp trong thiết kế để bảo đảm liều chiếu xạ đối với nhân viên vận hành được duy trì dưới các giới hạn liều cho phép và và tuân thủ nguyên lý ALARA, đồng thời xem xét đến việc kiềm chế liều.

2. Các nguồn bức xạ trong toàn bộ nhà máy phải được xác định đầy đủ, toàn diện. Giữ liều chiếu từ các nguồn này tuân thủ nguyên lý ALARA. Duy trì tính nguyên vẹn của vỏ thanh nhiên liệu. Kiểm soát việc sinh ra, tiến triển và ảnh hưởng của các sản phẩm gây ăn mòn, các sản phẩm bị kích hoạt.

3. Lựa chọn vật liệu chế tạo cấu trúc, hệ thống và các bộ phận để giảm thiểu khả năng kích hoạt vật liệu.

4. Có các giải pháp kỹ thuật ngăn ngừa phát tán chất phóng xạ, chất thải phóng xạ và nhiễm bẩn phóng xạ trong NMĐHN.

5. Thiết kế NMĐHN phải bảo đảm kiểm soát lối ra vào của nhân viên tới khu vực có nguy cơ chiếu xạ và khu vực có khả năng nhiễm bẩn phóng xạ. Sử dụng biện pháp kiểm soát và hệ thống thông gió thích hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu chiếu xạ hoặc nhiễm bẩn phóng xạ.

6. Phải phân vùng NMĐHN thành các khu vực theo mức chiếu xạ và mức nhiễm xạ trong các hoạt động của NMĐHN (bao gồm thay đảo nhiên liệu, bảo trì và kiểm tra); xác định các khu vực có mức chiếu xạ và nhiễm xạ tiềm tàng khi xảy ra sự cố. Có biện pháp che chắn để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu liều chiếu.

7. Thiết kế NMĐHN bảo đảm liều chiếu mà nhân viên nhận được trong suốt quá trình vận hành bình thường, thay đảo nhiên liệu, bảo trì và kiểm tra tuân thủ nguyên lý ALARA; sử dụng các thiết bị chuyên dụng cần thiết để đáp ứng yêu cầu này.

8. Thiết kế, lắp đặt các thiết bị có tần suất bảo trì thường xuyên hoặc vận hành bằng tay tại khu vực có suất liều thấp để giảm thiểu liều chiếu cho nhân viên.

9. Có khu vực tẩy xạ cho nhân viên và thiết bị trong NMĐHN.
	Cơ bản kế thừa Thông tư 30. 

Có điều chỉnh lạ một số câu diễn giải cho rõ nghĩa, phù hợp hơn (như bảo vệ phóng xạ thành bảo vệ bức xạ).



	Điều 68. Biện pháp giám sát phóng xạ

1. Có thiết bị giám sát phóng xạ khi vận hành bình thường và khi có sự cố trong thiết kế. Trong trường hợp có thể được thì thiết kế, lắp đặt thiết bị giám sát phóng xạ hoạt động khi có sự cố ngoài thiết kế.

2. Có thiết bị đo suất liều cố định để đo suất liều phóng xạ cục bộ tại các vị trí trong NMĐHN mà nhân viên thường xuyên đi lại và tại nơi có thay đổi mức phóng xạ trong các trạng thái vận hành cho phép nhân viên tiếp cận trong khoảng thời gian quy định.

3. Thiết bị đo suất liều cố định phải có các tính năng sau đây:

a) Hiển thị mức phóng xạ tại các vị trí cần thiết trong NMĐHN khi xảy ra sự cố;

b) Cung cấp đầy đủ thông tin tại phòng điều khiển và các vị trí điều khiển để nhân viên có thể thực hiện các hành động can thiệp khi cần thiết.

4. Thiết bị giám sát phóng xạ cố định phải đo được hoạt độ phóng xạ trong không khí ở khu vực mà nhân viên thường xuyên làm việc và ở những nơi có mức độ phóng xạ cần biện pháp bảo vệ. Khi phát hiện nồng độ nhân phóng xạ cao, phải có hiển thị tại phòng điều khiển và tại các vị trí cần thiết khác. Lắp đặt thiết bị giám sát phóng xạ tại khu vực có khả năng nhiễm bẩn phóng xạ do sai hỏng thiết bị hoặc khi xảy ra trường hợp bất thường khác.

5. Có thiết bị cố định và phòng thí nghiệm để xác định kịp thời nồng độ phóng xạ trong hệ thống xử lý chất lỏng, trong mẫu khí và lỏng lấy từ các hệ thống của NMĐHN hoặc từ môi trường ở các trạng thái vận hành và khi có sự cố.

6. Có thiết bị đo phóng xạ cố định khi đưa khí thải phóng xạ hoặc khí thải có khả năng nhiễm xạ từ NMĐHN ra môi trường.

7. Có thiết bị đo nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt. Lắp đặt các máy đo cố định bao gồm cổng soi chiếu phóng xạ, máy đo tay và chân tại cửa ra từ khu vực kiểm soát và khu vực giám sát để kiểm soát phóng xạ cho nhân viên và thiết bị.

8. Có cơ sở giám sát chiếu xạ và nhiễm bẩn phóng xạ cho nhân viên để đánh giá và lưu giữ thông tin liều tích lũy của nhân viên trong suốt thời gian làm việc tại nhà máy.

9. Đánh giá liều chiếu và các tác động phóng xạ khác trong khu vực lân cận NMĐHN bằng cách quan trắc suất liều hoặc hoạt độ phóng xạ môi trường, chú ý đến các yếu tố sau đây:

a) Cách thức chiếu xạ tới dân chúng, bao gồm chuỗi thức ăn;

b) Tác động phóng xạ (nếu có) trong môi trường ở địa phương;

c) Khả năng tích tụ phóng xạ trong môi trường;

d) Khả năng phát tán phóng xạ ngoài dự kiến.
	Điều 109. Phương tiện theo dõi mức bức xạ
1. Phải trang bị tại nhà máy điện hạt nhân các thiết bị bảo đảm theo dõi mức bức xạ đầy đủ trong các trạng thái vận hành, trong các điều kiện sự cố trong cơ sở thiết kế, và trong phạm vi có thể, trong các điều kiện mở rộng thiết kế.

2. Phải trang bị các thiết bị đo suất liều cố định để giám sát suất liều bức xạ tại các vị trí trong nhà máy mà nhân viên vận hành thường xuyên tiếp cận, nơi có thể xảy ra thay đổi mức bức xạ trong trạng thái vận hành đến mức chỉ được phép tiếp cận trong một khoảng thời gian nhất định.

3. Phải lắp đặt các thiết bị đo suất liều cố định tại các vị trí thích hợp trong nhà máy để chỉ thị mức bức xạ tổng thể trong điều kiện sự cố và cung cấp thông tin đầy đủ tại phòng điều khiển hoặc vị trí điều khiển phù hợp để nhân viên vận hành có thể thực hiện kịp thời các hành động khắc phục khi cần thiết.

4. Phải trang bị các thiết bị giám sát cố định để đo hoạt độ của các chất phóng xạ trong không khí tại các khu vực mà nhân viên vận hành thường xuyên làm việc và nơi có mức hoạt độ các chất phóng xạ trong không khí mà yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ; các hệ thống này phải cung cấp cảnh báo tại phòng điều khiển hoặc tại các vị trí thích hợp khác khi phát hiện nồng độ cao các hạt nhân phóng xạ. Ngoài ra, phải bố trí thiết bị giám sát tại các khu vực có khả năng nhiễm bẩn do hư hỏng thiết bị hoặc các tình huống bất thường khác.

5. Phải trang bị các thiết bị cố định và các cơ sở thí nghiệm để xác định kịp thời nồng độ của các hạt nhân phóng xạ được lựa chọn trong các hệ thống xử lý chất lưu, cũng như trong các mẫu khí và mẫu lỏng được lấy từ các hệ thống của nhà máy hoặc từ môi trường, trong các trạng thái vận hành và trong các điều kiện sự cố.

6. Phải trang bị thiết bị cố định để giám sát các luồng chất thải phóng xạ và luồng vật thể có khả năng bị nhiễm bẩn phóng xạ từ NMĐHN ra môi trường.

7. Phải trang bị các thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt; các thiết bị giám sát cố định (như cổng đo bức xạ, thiết bị đo tay và chân) phải được bố trí tại các lối ra chính từ các khu vực kiểm soát và khu vực được giám sát nhằm phục vụ kiểm tra nhân viên và thiết bị.

8. Có cơ sở giám sát chiếu xạ và nhiễm bẩn phóng xạ cho nhân viên để đánh giá và lưu giữ thông tin liều tích lũy của nhân viên trong suốt thời gian làm việc tại nhà máy.

9. Đánh giá liều chiếu và các tác động phóng xạ khác trong khu vực lân cận NMĐHN bằng cách quan trắc suất liều hoặc hoạt độ phóng xạ môi trường, chú ý đến các yếu tố sau đây:

a) Cách thức chiếu xạ tới dân chúng, bao gồm chuỗi thức ăn;

b) Tác động phóng xạ (nếu có) trong môi trường ở địa phương;

c) Khả năng tích tụ phóng xạ trong môi trường;

d) Khả năng tồn tại các tuyến xả thải phóng xạ chưa được phê duyệt.
	Cơ bản kế thừa Thông tư 30. 

Có điều chỉnh lại một số câu diễn giải cho rõ nghĩa, phù hợp hơn (như “giám sát phóng xạ” thành “giám sát bức xạ”), thuật ngữ “điều kiện thiết kế mở rộng”

	
	Chương IV

YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	Mục 1
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	Điều 111. Yêu cầu chung

1. Chủ đầu tư thông báo cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia khi cần chế tạo trước các hạng mục có thời gian sản xuất dài, đồng thời bảo đảm thiết kế các hạng mục này đáp ứng tiêu chuẩn được áp dụng và hoàn thành chế tạo trước khi bắt đầu xây dựng.

2. Việc thiết lập, đánh giá các phương pháp xây dựng, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm liên quan đến an toàn phải được hoàn tất trước khi triển khai các hoạt động này.

3. Chủ đầu tư, cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, nhà thầu và tổ chức, cá nhân liên quan cần duy trì và bảo đảm mức độ văn hóa an toàn phù hợp.

4. Các biện pháp phòng cháy cần thiết tại công trường được duy trì cho đến khi hệ thống phát hiện, bảo vệ và chữa cháy của nhà máy vận hành chính thức.

5. Chủ đầu tư thiết lập các biện pháp giám sát môi trường, bảo vệ môi trường và quy trình giảm thiểu tác động môi trường và lượng chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng.
	

	
	Điều 112. Quản lý thiết kế

1. Tổ chức thiết kế cần xây dựng lịch trình thiết kế, bao gồm xác minh tiêu chí chấp nhận và công việc kỹ thuật, phù hợp với quy trình cấp phép và chủ đầu tư xác nhận lịch trình này trước khi xây dựng.

2. Trước khi xây dựng, chủ đầu tư và tổ chức xây dựng đánh giá mức độ sẵn sàng, xác định mức độ hoàn thiện của thiết kế, mức độ đầy đủ của tài liệu kỹ thuật và nội dung thiết kế chưa hoàn chỉnh.

3. Tổ chức thiết kế xây dựng kế hoạch hành động cho các nội dung thiết kế, kỹ thuật còn lại; chủ đầu tư thống nhất nhu cầu nguồn lực và giám sát quá trình triển khai.

4. Việc điều chỉnh kế hoạch được thực hiện trong điều kiện bảo đảm an toàn không bị ảnh hưởng bởi áp lực thời gian hoặc chi phí.

5. Sau khi bắt đầu xây dựng, chủ đầu tư hạn chế và quản lý các thay đổi thiết kế có khả năng ảnh hưởng đến an toàn theo quy trình rõ ràng phục vụ chứng minh an toàn của thiết kế hoàn công.

6. Thiết kế và xây dựng cần xem xét đến việc tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân trong tương lai quy định tại Điều 42 của Thông tư này.
	

	
	Điều 113. Đánh giá rủi ro 

1. Các quy trình và phương pháp xây dựng cần tính đến các nguy hại bên trong và bên ngoài.

2. Khi đánh giá rủi ro cần thực hiện các công việc sau đây:

a) Xác định các cơ sở tại địa điểm có chứa vật liệu nguy hiểm bao gồm các vật liệu nổ, dễ cháy, ăn mòn, độc hại hoặc phóng xạ được xử lý, chế biến hoặc lưu giữ;

b) Xem xét lượng vật liệu nguy hiểm lớn nhất, quá trình sử dụng vật liệu đó và tác động tổng hợp của chúng;

c) Lập danh mục đánh giá rủi ro bao gồm các đường ống chứa vật liệu nguy hiểm và các nguồn nguy cơ khác, như khu vực xây dựng tạm, mỏ, khu khai thác đá nơi chất nổ được sử dụng và lưu giữ, có khả năng gây chặn tạm thời dòng chảy, dẫn đến nguy cơ ngập lụt hoặc sụt lún tại địa điểm.
	

	
	Điều 114. Bảo đảm an toàn, an ninh và ứng phó khẩn cấp tại khu vực có nhà máy điện hạt nhân đang vận hành

1. Tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân thực hiện đánh giá rủi ro để xác định ảnh hưởng của khu vực xây dựng đối với nhà máy điện hạt nhân đang vận hành và ngược lại. Việc đánh giá bao gồm phân tích rủi ro đặc thù tại địa điểm có nhà máy điện hạt nhân đang vận hành và khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân; rủi ro phát sinh từ phương pháp xây dựng. 

2. Chủ đầu tư, tổ chức vận hành phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để quản lý các rủi ro liên quan đến hoạt động xây dựng.

3. Chủ đầu tư xem xét, đánh giá các biện pháp an ninh hạt nhân trong suốt quá trình xây dựng.

4. Chủ đầu tư phải thiết lập các biện pháp ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho nhân viên và công chúng trong trường hợp xảy ra sự cố tại công trường xây dựng hoặc sự cố xảy ra từ nhà máy điện hạt nhân ảnh hưởng đến công trường xây dựng trong trường hợp khu vực có nhà máy điện hạt nhân hiện hữu đang vận hành.
	

	
	Mục 2
GIÁM SÁT AN TOÀN BỨC XẠ, AN TOÀN VÀ AN NINH HẠT NHÂN
	

	
	Điều 115. Nội dung giám sát an toàn và an ninh hạt nhân đối với hoạt động xây dựng

1. Mục tiêu và phạm vi 


a) Giám sát an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân nhằm xác minh chủ đầu tư tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định trong giấy phép và các quy định pháp luật có liên quan;

b) Giám sát an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân cần xem xét hoạt động của các nhà thầu cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho chủ đầu tư và việc giám sát của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia không miễn trừ trách nhiệm chính bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân của chủ đầu tư.

2. Nội dung giám sát phải bao gồm:


a) Hệ thống quản lý của chủ đầu tư; việc kiểm soát các nhà thầu và nhà thầu phụ; theo dõi và quan sát trực tiếp thực hành công việc xây dựng và các hạng mục, thiết bị được sử dụng;

b) Thanh tra, kiểm tra và đánh giá các hoạt động xây dựng liên quan đến an toàn thông qua thảo luận, phỏng vấn nhân viên có liên quan và kiểm tra hồ sơ, tài liệu;

c) Thanh tra, kiểm tra kết quả đo đạc, thử nghiệm và chứng kiến các hoạt động được cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia lựa chọn.
	

	
	Điều 116. Quyền và trách nhiệm của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia

1. Bố trí nguồn lực bảo đảm giám sát an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân nhất quán và kịp thời, phù hợp với tiến độ của các hoạt động xây dựng;

2. Xây dựng các yêu cầu đối với việc giám sát an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân theo phương pháp tiếp cận theo mức; phương pháp này áp dụng đối với các nhà thầu thực hiện chế tạo, lắp đặt các hạng mục quan trọng về an toàn;

3. Xây dựng chương trình giám sát phù hợp với kế hoạch xây dựng của chủ đầu tư trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

4. Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên với chủ đầu tư, để phục vụ việc lập kế hoạch thanh tra và kiểm tra hoạt động xây dựng;

5. Xác định các “điểm dừng” đối với chủ đầu tư để xác nhận việc đáp ứng yêu cầu trước khi tiếp tục các bước xây dựng, hoặc sau khi xảy ra sai lệch lớn so với yêu cầu. Trường hợp phát hiện không phù hợp, cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia có quyền yêu cầu chủ đầu tư lập và thực hiện kế hoạch hành động khắc phục và chủ đầu tư phải kịp thời cung cấp thông tin về nội dung không phù hợp cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia;

6. Xây dựng quy định về việc tiếp nhận và xử lý mọi vấn đề liên quan đến an toàn trong quá trình xây dựng;

7. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hành động thích hợp để khắc phục các nội dung không phù hợp và ngăn ngừa tái diễn các sự kiện ảnh hưởng đến an toàn;

8. Phân tích nhằm xác định các bài học kinh nghiệm thu được từ cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia và chủ đầu tư trong quá trình xây dựng. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia cần thiết lập các cơ chế để phổ biến các bài học này trong nội bộ cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, chủ đầu tư và các bên liên quan có liên quan khác.
	

	
	Điều 117. Nội dung thanh tra, kiểm tra của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trong quá trình xây dựng

1. Các thay đổi thiết kế, sự không phù hợp hoặc các sự kiện ảnh hưởng đến an toàn được báo cáo thông qua hệ thống quản lý của chủ đầu tư;

2. Quá trình hoàn thiện và cập nhật thiết kế nhà máy điện hạt nhân được thể hiện trong hồ sơ đề nghị cấp phép của chủ đầu tư theo tiến độ đã thống nhất;

3. Tiến độ của các chương trình nghiên cứu và phát triển liên quan đến việc chứng minh thiết kế (nếu có);

4. Các tài liệu liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công.
	

	
	Mục 3

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI XÂY DỰNG 

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	Điều 118. Văn hóa an toàn

1. Văn hoá an toàn bao gồm các đặc tính và thái độ thúc đẩy chất lượng xây dựng cao, bảo đảm an toàn cho các giai đoạn vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân bao gồm tiến độ, chi phí, sự đa dạng về kỹ năng, văn hóa và ngôn ngữ của lực lượng lao động tạm thời, số lượng lớn nhà thầu, điều kiện môi trường và các yếu tố liên quan khác. Các yếu tố này không được làm ảnh hưởng đến việc ra quyết định thận trọng và thái độ cởi mở, đặt câu hỏi của cá nhân tham gia dự án.

3. Văn hóa an toàn cần được xây dựng cho mọi cá nhân trong tất cả các tổ chức tham gia, có tính đến vai trò của họ đối với mức độ quan trọng về an toàn. Dự án xây dựng và các phương pháp thi công cần được xây dựng và triển khai nhằm giúp tất cả các bên liên quan trong dự án xây dựng tăng cường văn hóa an toàn, đồng thời thiết lập hệ thống đào tạo cho nhân viên chuyển từ các ngành khác sang tham gia các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhằm giúp họ nhận thức được các vấn đề bổ sung liên quan đến an toàn hạt nhân.

4. Văn hoá an toàn và việc thúc đẩy văn hoá an toàn cần được xem xét trong công tác đánh giá nhà thầu của chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải thiết lập các hệ thống và quy trình phù hợp để theo dõi văn hoá an toàn trong tổ chức của nhà thầu và đội ngũ nhân viên trong suốt quá trình xây dựng.

5. Chủ đầu tư bảo đảm rằng tất cả các nhà thầu và nhà thầu phụ đều nhận thức đầy đủ về ý nghĩa an toàn của công việc mà họ được giao thực hiện và khuyến khích nhà thầu thể hiện thái độ đặt câu hỏi khi các khía cạnh của công việc được quy định có tình trạng bất thường, chưa được hiểu đầy đủ, hoặc khi có tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng của cấu kiện hoặc dịch vụ.

6. Chủ đầu tư phải xây dựng quy trình cho phép nhân viên báo cáo các trường hợp không phù hợp và các mối quan ngại về an toàn tới ban quản lý của nhà thầu, tổ chức xây dựng hoặc trực tiếp tới chủ đầu tư.
	

	
	Điều 119. Phương pháp tiếp cận theo mức


1. Cần áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức đối với việc thực hiện các yêu cầu về an toàn, dựa trên mức độ quan trọng về an toàn của từng hạng mục, dịch vụ hoặc quy trình. 


2. Khi xây dựng phương pháp tiếp cận theo mức cần xem xét các khía cạnh sau đây:


a) Việc đánh giá các quy trình xây dựng đặc thù và đánh giá năng lực của nhân viên thực hiện các quy trình này;


b) Sự cần thiết, phạm vi và mức độ chi tiết của chương trình kiểm tra và thử nghiệm;


c) Mức độ quan trọng về an toàn của thiết bị, vật liệu, quy trình, hồ sơ và các tài liệu khác;


d) Mức độ kiểm soát trong quá trình và sự cần thiết thiết lập các điểm dừng kiểm soát;


đ) Mức độ phức tạp của hoạt động;


e) Hoạt động có phải là hoạt động lần đầu được thực hiện hay không;


g) Các rủi ro liên quan đến hoạt động.
	

	
	Điều 120. Trách nhiệm của chủ đầu tư


1. Bảo đảm nhà máy điện hạt nhân được xây dựng phù hợp với tất cả các yêu cầu an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân.


2. Xây dựng và duy trì năng lực cần thiết để kiểm soát tất cả các hoạt động thuộc phạm vi giấy phép được cấp.


3. Duy trì trách nhiệm đối với mọi hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến an toàn nhà máy điện hạt nhân, không phụ thuộc vào địa điểm thực hiện hoạt động trong quá trình xây dựng. Trách nhiệm này bao gồm:


a) Việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý bao quát các hoạt động xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng đạt yêu cầu về an toàn. Chủ đầu tư cần thiết lập kế hoạch giám sát hoạt động xây dựng đối với các hạng mục quan trọng về an toàn, bao gồm kiểm tra độc lập, giám sát chất lượng sản phẩm, các điểm dừng và kiểm tra hiện trường;


b) Việc xác định và duy trì năng lực cốt lõi để trở thành “khách hàng thông minh” trong các hoạt động giám sát và quy trình ký kết hợp đồng;


c) Việc tiếp nhận và duy trì quyền sở hữu hồ sơ an toàn, đặc biệt đối với các thông tin do nhà thầu, tổ chức thiết kế hoặc tổ chức xây dựng cung cấp;


d) Việc thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài đối với hệ thống quản lý của các nhà thầu dựa trên phương pháp tiếp cận theo mức. Chủ đầu tư cần tiến hành giám sát để xác minh rằng các hoạt động của nhà thầu tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn liên quan, cả về mặt kỹ thuật và hệ thống quản lý;


đ) Việc thiết lập các quy trình xây dựng với các điểm dừng, tại đó cần được cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia phê duyệt trước khi tiến hành bước tiếp theo;


e) Kiểm tra, thử nghiệm và xác minh các hạng mục quan trọng về an toàn;


g) Quy trình xử lý các thay đổi thiết kế, các trường hợp không phù hợp và sự kiện khởi phát;


h) Báo cáo các thay đổi thiết kế quan trọng về an toàn, các trường hợp không phù hợp và sự kiện khởi phát theo yêu cầu của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia;

i) Bảo đảm hồ sơ liên quan đến an toàn được thiết lập và lưu trữ, đặc biệt là các hồ sơ liên quan đến từng giai đoạn trong vòng đời nhà máy điện hạt nhân và quản lý lão hóa;


k) Chuẩn bị cho chương trình vận hành thử, có tính đến các thử nghiệm được thực hiện trong quá trình xây dựng;


l) Chuyển giao tài liệu khi chuyển từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn vận hành thử.


4. Bổ nhiệm chính thức một cá nhân từ chính tổ chức của chủ đầu tư vào vị trí quản lý xây dựng. Người quản lý xây dựng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xây dựng, bảo đảm rằng việc xây dựng đáp ứng mọi yêu cầu an toàn liên quan và được tiếp cận các nguồn lực cần thiết để thiết lập một tổ chức xây dựng.
	

	
	Điều 121. Các hoạt động của tổ chức xây dựng


1. Kiểm soát và giám sát các nhà thầu tham gia các vấn đề có mức độ quan trọng về an toàn tại hiện trường và ngoài hiện trường, bao gồm cả các hoạt động chế tạo và lắp đặt.


2. Bảo đảm tổ chức xây dựng và các nhà thầu trên công trường được bố trí theo phương thức kiểm soát trong các khu vực đã được phân định, và được cung cấp các dịch vụ hiện trường cần thiết, thông tin và hướng dẫn liên quan đến các yêu cầu về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân;


3. Xác định các hoạt động xây dựng chung và xây dựng, duy trì các hướng dẫn về việc áp dụng các quy trình, chỉ dẫn chuẩn hóa và các thực hành tốt.


4. Xây dựng các quy trình làm việc liên quan đến an toàn cho nhân viên của tổ chức xây dựng và các nhà thầu;


5. Giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn hạt nhân và hoạt động của toàn bộ nhân viên nhằm bảo đảm tuân thủ các yêu cầu liên quan đến chất lượng và an toàn.


6. Lập kế hoạch và giám sát tiến độ công việc thực hiện dự án xây dựng và đáp ứng tiến độ.


7. Bảo đảm công việc do tổ chức xây dựng hoặc nhà thầu của tổ chức xây dựng thực hiện tuân thủ quy trình, thông số kỹ thuật và bản vẽ, các yêu cầu về an toàn và chất lượng được áp dụng; và các hoạt động kiểm tra và thử nghiệm, bao gồm cả các hoạt động thực hiện tại cơ sở của nhà cung cấp, là phù hợp và theo đúng kế hoạch kiểm tra thử nghiệm và lịch trình giám sát liên quan.


8. Bảo đảm thực hiện biện pháp bảo quản, bảo dưỡng phù hợp đối với thiết bị đã lắp đặt mà chúng có khả năng hư hỏng trong quá trình xây dựng.


9. Thực hiện các hoạt động kiểm tra đối với cấu trúc, hệ thống và bộ phận để thu thập dữ liệu nền để làm cơ sở đối chiếu trong các lần kiểm tra trong quá trình vận hành sau này.


10. Tổ chức việc bàn giao có kiểm soát công việc và hồ sơ giữa các nhóm thực hiện công việc;


11. Mua sắm, lắp đặt, duy trì các mẫu vật liệu phục vụ chương trình theo dõi và phân tích dài hạn về lão hóa vật liệu;


12. Bảo đảm lập đầy đủ tài liệu nhằm chứng minh việc đánh giá cẩn thận, tuân thủ quy định, ghi nhận và báo cáo trường hợp không phù hợp và biện pháp khắc phục, thông qua kiểm tra quy trình và giám sát các hoạt động xây dựng.

	

	
	Điều 122. Quản lý dự án

1. Quản lý xây dựng

a) Quản lý xây dựng là một chức năng lãnh đạo chủ yếu liên quan đến việc tổ chức các quy trình, điều phối các hoạt động và kiểm soát các nguồn lực trong phạm vi lớn và nhiều ràng buộc khác nhau, nhằm bảo đảm xây dựng đúng theo thiết kế đã được phê duyệt.

b) Tổ chức xây dựng cần thiết lập các kế hoạch dự phòng cho những hoạt động thi công quan trọng tại công trường, bao gồm các biện pháp ứng phó với mất điện, mất nguồn nước, gián đoạn trộn hoặc bơm bê tông, và các trường hợp gián đoạn khác có thể gây suy giảm ngoài dự kiến đối với chất lượng công việc.

c) Các quy trình quản lý xây dựng và thực hiện công việc xây dựng cần được xác định rõ ràng và lập thành văn bản. Các quy trình này phải xem xét đầy đủ các yếu tố về an toàn, an ninh và tác động đến môi trường.

d) Chủ đầu tư, tổ chức xây dựng và các nhà thầu khác phải có tổ chức, nguồn lực, kinh nghiệm, năng lực và quy trình đầy đủ để quản lý việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đồng thời phải duy trì hồ sơ chứng minh các năng lực này. Cần xem xét sự khác biệt về trình độ kỹ năng, ngôn ngữ, văn hóa, nền tảng pháp lý của lao động tạm thời và quy ước đo lường khi xây dựng hệ thống quản lý dự án và lựa chọn người quản lý dự án.

2. Quản lý bảo đảm tuân thủ tất cả yêu cầu

a) Cần thiết lập hệ thống bảo đảm rằng các đầu vào được áp dụng như yêu cầu pháp quy, các yêu cầu của chủ đầu tư nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng được chuyển đổi chính xác thành các bản mô tả kỹ thuật, bản vẽ, quy trình và hướng dẫn. Việc áp dụng các yêu cầu thiết kế kỹ thuật trong từng lĩnh vực của dự án cần được rà soát bởi nhân viên có năng lực để bảo đảm tính thống nhất trước khi bắt đầu xây dựng. Các yêu cầu và mọi thay đổi liên quan cần được kiểm soát để bảo đảm rằng các hoạt động liên quan đến an toàn và các hạng mục quan trọng về an toàn phù hợp với các yêu cầu áp dụng;

b) Cần bảo đảm sự tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn liên quan, bao gồm xây dựng văn hóa an toàn mạnh mẽ và quản lý chất lượng cho tất cả các bên liên quan, kể cả nhà thầu, từ thời điểm ký hợp đồng cho đến khi hoàn thành công việc; 

c) Chủ đầu tư phải bảo đảm rằng các yêu cầu liên quan được tất cả các bên trong chuỗi cung ứng biết rõ, hiểu rõ và chấp nhận. Mọi xung đột hoặc khác biệt quan điểm phải được giải quyết trong giai đoạn lập kế hoạch;

d) Chủ đầu tư phải bảo đảm rằng tất cả thông tin do tổ chức thiết kế cung cấp đủ rõ ràng và cụ thể để truyền đạt đầy đủ các yêu cầu liên quan cho các nhà thầu được lựa chọn để xây dựng cho công tác thử nghiệm và vận hành thử các hạng mục quan trọng về an toàn. Không được quá lệ thuộc vào việc chỉ viện dẫn các bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn. Cần tăng cường giám sát trong các trường hợp mà việc cung cấp cấu kiện cho thiết bị được nhà thầu phụ tiếp tục giao cho các nhà thầu phụ khác ở cấp sâu hơn, nhằm bảo đảm năng lực và sự tuân thủ các yêu cầu ban đầu.
	

	
	Điều 123. Kiểm soát thông tin thiết kế

1. Cần thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa tổ chức thiết kế và tổ chức xây dựng, và giữa tổ chức xây dựng với các nhà thầu và chủ đầu tư nhằm xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thiết kế.

2. Chủ đầu tư phải kiểm soát các bản vẽ, sử dụng các chương trình thiết kế và tài liệu xây dựng mô tả cơ sở cấp phép xây dựng, vận hành thử và vận hành nhà máy điện hạt nhân, nhằm bảo đảm việc kiểm soát thiết kế.

3. Cần thiết lập quy trình xem xét các đề xuất thay đổi thiết kế từ các nhà thầu. Trường hợp đề xuất có ảnh hưởng đến an toàn trong giai đoạn vận hành thử, vận hành, chấm dứt hoạt động, thì chủ đầu tư phải báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.

4. Cần lập đầy đủ hồ sơ ảnh chụp, hồ sơ quay video và mô phỏng chương trình tính toán, đặc biệt đối với các khu vực sau này sẽ không thể tiếp cận hoặc sẽ chịu mức bức xạ cao, trong đó hồ sơ ảnh chụp, quay video về hiện trạng công trình được lập trong quá trình xây dựng phải thể hiện rõ các dấu hiệu nhận dạng và được phân loại, lưu trữ đầy đủ với mô tả đi kèm. 

5. Khả năng truy xuất

a) Việc bảo đảm khả năng truy xuất đối với các hạng mục quan trọng về an toàn, từ giai đoạn thiết kế ban đầu cho đến xây dựng, chạy thử và các giai đoạn tiếp theo trong vòng đời của cơ sở, là cần thiết để bảo đảm an toàn. 

b) Chủ đầu tư phải thiết lập các quy trình phù hợp để bảo đảm khả năng truy xuất hồ sơ đối với các hạng mục quan trọng về an toàn, từ giai đoạn thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân và phải lưu trữ hồ sơ theo yêu cầu của mình và của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia. Các hồ sơ cần được lưu trữ để bảo đảm khả năng truy xuất bao gồm:

- Bản vẽ hoàn công;

- Thông tin chi tiết về quá trình chế tạo và lắp đặt;

- Báo cáo kiểm tra;

- Hồ sơ truy xuất tại hiện trường, bao gồm ký hiệu và gắn thẻ nhận dạng;

- Hồ sơ xây dựng và hồ sơ thử nghiệm (sử dụng làm dữ liệu nền);

- Tính toán thiết kế;

- Tài liệu về thay đổi thiết kế và các trường hợp không phù hợp;

- Thông tin chi tiết về việc đánh giá thiết bị.

c) Các yêu cầu về truy xuất đối với các hạng mục quan trọng về an toàn phải được áp dụng cho toàn bộ thiết bị, vật liệu, quy trình, hồ sơ và các tài liệu khác, nhằm bảo đảm rằng các hạng mục quan trọng này được xây dựng đúng mức chất lượng tương ứng với phân loại an toàn của chúng.
	

	
	Điều 124. Quản lý phối hợp

1. Các thỏa thuận về phối hợp phải được quy định rõ và được thống nhất giữa chủ đầu tư, tổ chức xây dựng, tổ chức thiết kế, các nhà thầu và các đơn vị tổ chức khác tham gia thực hiện công việc. Các thỏa thuận về phối hợp phải được quy định trong tài liệu mô tả hệ thống quản lý và được đưa vào hồ sơ mua sắm.

2. Tổ chức xây dựng phải thiết lập và thực hiện kế hoạch thông tin liên lạc phù hợp nhằm bảo đảm sự phối hợp đầy đủ và kịp thời giữa các hoạt động xây dựng tại hiện trường và ngoài hiện trường.

3. Tổ chức xây dựng phải thiết lập quy trình để nhận diện và giải quyết các mâu thuẫn hoặc hiểu nhầm giữa các nhà thầu.
	

	
	Điều 125. Chuyển giao trách nhiệm

1. Chuyển giao trách nhiệm trong quá trình xây dựng

a) Tổ chức xây dựng phải thiết lập và ban hành các quy định và quy trình phù hợp để kiểm soát và điều phối việc bàn giao các hạng mục hoàn thành từ nhà thầu này sang nhà thầu khác, nhằm duy trì tính toàn vẹn của các hạng mục đã hoàn thành. Các quy định và quy trình về kiểm soát tiếp cận đối với các hạng mục quan trọng về an toàn và các khu vực làm việc cũng phải được lập thành văn bản và được áp dụng trong quá trình chuyển giao. Các quy định và thủ tục này phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi sử dụng trong dự án xây dựng.

b) Khi các hạng mục quan trọng về an toàn và các khu vực làm việc được chuyển giao giữa các nhóm trong tổ chức xây dựng hoặc giữa các nhà thầu, hai bên liên quan phải thực hiện kiểm tra chung đối với các hạng mục được chuyển giao và các tài liệu liên quan tại vị trí bàn giao. Hai bên phải thống nhất về tình trạng cấu hình của hạng mục, khu vực làm việc và các nội dung không phù hợp đã được xác định.

c) Sau khi chuyển giao, mọi công việc còn lại hoặc biện pháp khắc phục thuộc trách nhiệm của bên bàn giao chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận phù hợp của bên tiếp nhận.

2. Chuyển giao giai đoạn vận hành thử

a) Chủ đầu tư phải bảo đảm việc xây dựng và thực hiện các quy định về kiểm soát và điều phối việc bàn giao từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn chạy thử. Các quy định này bao gồm:

- Tài liệu liên quan đến các hạng mục được chuyển giao phải được tổ chức xây dựng và bên tiếp nhận xem xét về tính đầy đủ và chính xác.

- Các phép thử để bảo đảm rằng kết cấu, hệ thống và bộ phận đã được xây dựng, chế tạo và lắp đặt phù hợp với các thông số thiết kế phải được thực hiện và kết quả phải được ghi lại.

- Các hạng mục chưa phù hợp hoặc chưa hoàn thành phải được nhận diện và đánh giá để bảo đảm không gây ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình vận hành thử.

- Phần công việc còn tồn đọng phải được thống nhất, lập kế hoạch và lên lịch thực hiện.

- Các điểm kết thúc mà xác định ranh giới của hệ thống, thiết bị được bàn giao hoặc các phần của hệ thống, thiết bị được bàn giao phải được xác định rõ trong tài liệu bàn giao, kèm theo cấu hình bắt buộc tương ứng.

- Phải thực hiện việc kiểm tra các hạng mục được bàn giao và các hồ sơ, tài liệu liên quan.

- Việc chuyển giao trách nhiệm phải được ghi chép đầy đủ.

- Các bản vẽ hoàn công đã được phê duyệt phải được bàn giao kèm theo thông tin cấu hình đầy đủ và chính xác của nhà máy điện hạt nhân.

- Tất cả cấu trúc, hệ thống và bộ phận được bàn giao phải được đánh dấu hoặc gắn thẻ theo đúng quy định.

- Tất cả các thiết bị tạm thời phải được nhận diện rõ ràng.

b) Để bảo đảm khả năng bảo trì và quản lý lão hóa khi nhà máy điện hạt nhân đi vào vận hành:

- Mức độ chi tiết kỹ thuật trong tài liệu chuyển giao phải đủ để tổ chức vận hành nhận diện bộ phận và đặt bộ phận thay thế cho hoạt động bảo trì.

- Chủ đầu tư được cung cấp bản sao của tất cả các thông tin liên quan khác ngoài tài liệu chuyển giao.


	

	
	Điều 126. Nguồn lực cho hoạt động xây dựng

1. Bảo đảm nguồn lực cho xây dựng

a) Chủ đầu tư và tổ chức xây dựng phải bảo đảm có đủ số lượng nhân viên phù hợp, có trình độ và kinh nghiệm cần thiết theo yêu cầu của dự án xây dựng và thiết lập các quy trình để bảo đảm việc đánh giá năng lực ban đầu và duy trì năng lực liên tục của nhân viên.

b) Nguồn lực phải được ước tính, lập kế hoạch và bảo đảm đáp ứng cho việc xây dựng các hạng mục quan trọng về an toàn, phù hợp với tiến độ dự án, đặc biệt đối với các hạng mục có thời gian chuẩn bị dài.

2. Nhân viên của chủ đầu tư, tổ chức vận hành tham gia vào hoạt động vận hành thử, vận hành và bảo trì nhà máy điện hạt nhân cần được tham gia vào các hoạt động xây dựng (nếu được) để được đào tạo thực hành và tích lũy kinh nghiệm bổ sung về vận hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.
	

	
	Điều 127. Kiểm soát và giám sát các nhà thầu

1. Đánh giá và lựa chọn nhà thầu

a) Chủ đầu tư cần được thông báo về các nhà thầu dự kiến tham gia cung cấp hoặc chế tạo các hạng mục quan trọng về an toàn, hoặc cung cấp các dịch vụ có tầm quan trọng về an toàn.

b) Cần áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức trong việc xây dựng các tiêu chí đánh giá và lựa chọn nhà thầu và nhà cung cấp vật liệu, sản phẩm và dịch vụ.

2. Giám sát nhà thầu

a) Mức độ giám sát của chủ đầu tư, tổ chức xây dựng đối với hoạt động của nhà thầu phải được xác định dựa trên phương pháp tiếp cận theo mức. Mức độ giám sát sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Tầm quan trọng về an toàn của hạng mục hoặc dịch vụ;

- Kinh nghiệm của chủ đầu tư, nhà thầu đối với sản phẩm, dịch vụ;

- Sự có mặt của bất kỳ đặc điểm lần đầu thực hiện;

- Mức độ phức tạp của công việc, dịch vụ;

- Chuyên môn cần thiết để thực hiện công việc, dịch vụ;

- Bằng chứng sẵn có chứng minh chất lượng phù hợp đã đạt được;

- Việc sử dụng các hoạt động kiểm tra độc lập của bên thứ ba;

- Yêu cầu của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.

b) Trước khi bắt đầu các hoạt động sau khi ký hợp đồng phụ, nhà thầu phải chứng minh với tổ chức xây dựng, chủ đầu tư rằng nhà thầu đã hiểu đầy đủ tất cả các yêu cầu liên quan đến hoạt động đó. Các yêu cầu về an toàn cụ thể đối với hợp đồng phụ bao gồm:

- Các yêu cầu về an toàn áp dụng đối với hạng mục được chế tạo, xây dựng;

- Các thỏa thuận phối hợp;

- Các quy định về trao đổi thông tin;

- Hồ sơ và thông tin phải nộp, bao gồm báo cáo không phù hợp và bằng chứng chứng minh hạng mục hoàn thành đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chất lượng;

- Hệ thống quản lý.

c) Tổ chức xây dựng phải được thông báo về tất cả các nhà thầu phụ được nhà thầu lựa chọn. Mọi nhà thầu phụ mới được bổ nhiệm sau thỏa thuận ban đầu phải được thông báo cho tổ chức xây dựng và phải được chấp thuận trước khi bắt đầu công việc liên quan;

d) Tổ chức xây dựng phải tổ chức các cuộc họp định kỳ với các nhà thầu và nhà thầu phụ để rà soát và bảo đảm việc thực hiện các yêu cầu của tổ chức xây dựng;

đ) Mỗi nhà thầu phải tổ chức các cuộc họp định kỳ trước khi thực hiện công việc để thảo luận về quy trình công việc, tiến độ, sai lệch và các nội dung quan trọng khác liên quan đến an toàn và chất lượng.
	

	
	Điều 128. Đo lường, đánh giá và cải tiến

1. Đánh giá hệ thống quản lý

a) Các quy trình quản lý dự án và hiệu quả thực hiện phải được chủ đầu tư, tổ chức xây dựng đánh giá định kỳ. Cần đánh giá tiến độ để phát hiện sớm các vấn đề trong hiệu quả thực hiện, lập kế hoạch và cung cấp nguồn lực và xem xét các biện pháp để tránh ảnh hưởng đến chất lượng công việc, bao gồm: áp dụng giải pháp sớm, điều chỉnh nguồn nhân lực, sửa đổi tiến độ và đàm phán lại hợp đồng;

b) Chương trình đánh giá độc lập phải được xây dựng và thực hiện để xem xét các vấn đề về năng lực trong quản lý dự án.

2. Sự không phù hợp và hành động khắc phục

a) Chủ đầu tư phải thiết lập hệ thống để thu thập mọi trường hợp không phù hợp đã được xác định, ghi nhận và xử lý chúng theo quy định và bảo đảm rằng tất cả cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đều có trách nhiệm phát hiện và báo cáo các trường hợp không phù hợp; 

b) Các trường hợp không phù hợp có ảnh hưởng quan trọng về an toàn phải được chủ đầu tư xem xét như sự kiện khởi phát và được xử lý thông qua chương trình hành động khắc phục và phòng ngừa theo phương pháp tiếp cận theo mức. Chủ đầu tư bảo đảm rằng việc tập hợp nhiều trường hợp không phù hợp nhỏ không dẫn đến thay đổi có ảnh hưởng quan trọng về an toàn mà không được nhận diện;

c) Chủ đầu tư phải lưu trữ hồ sơ về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa đã thực hiện để xử lý các trường hợp không phù hợp và theo dõi hiệu quả của quá trình xử lý không phù hợp;

d) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa không được trì hoãn chỉ vì các biện pháp khắc phục cần thời gian dài để hoàn thành. Chủ đầu tư phải theo dõi mọi vấn đề tồn đọng liên quan đến nội dung không phù hợp và biện pháp khắc phục cho đến khi hoàn thành, đồng thời lưu trữ hồ sơ và thông tin đến các bên liên quan.

3. Phản hồi kinh nghiệm từ hoạt động xây dựng

a) Chủ đầu tư phải thu thập kinh nghiệm xây dựng và các thực hành tốt từ các nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng, từ việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và các nhà máy điện phi hạt nhân khác; phổ biến bài học thu được nhằm nâng cao chất lượng và an toàn. đảm việc phổ biến thông tin này đến các bên liên quan trong ngành hạt nhân và thiết lập cơ chế chia sẻ kinh nghiệm xây dựng một cách hệ thống và kịp thời;

b) Chủ đầu tư phải chủ động chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến an toàn với các bên liên quan trong nước và quốc tế.
	

	
	Mục 4 
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
	

	
	Điều 129. Yêu cầu chung

1. Lập kế hoạch, tiến độ và trình tự thực hiện công việc

a) Các hoạt động xây dựng phải được lập kế hoạch, sắp xếp tiến độ và xác định trình tự thích hợp. Kế hoạch phải quy định:

- Các hoạt động cần thực hiện, được chia thành các phần công việc có thể quản lý được. Các hoạt động phức tạp bao gồm: xác minh và thẩm định các hệ thống điều khiển và đo lường kỹ thuật số, đánh giá khả năng chống chịu điều kiện môi trường và kháng chấn của các hạng mục quan trọng về an toàn và các hoạt động có liên quan khác, phải được lập kế hoạch cẩn trọng.

- Thứ tự thực hiện dự kiến và thời gian thực hiện các hoạt động.

- Nguồn lực phân bổ cho từng hoạt động.

b) Tổ chức xây dựng phải quản lý liên tục tiến độ xây dựng trong suốt quá trình xây dựng và thông báo tiến độ này cho các bên liên quan. Dự án xây dựng phải được tích hợp đầy đủ với chương trình mua sắm, trong đó đặc biệt chú trọng các hạng mục có thời gian chuẩn bị dài; 

c) Việc lập kế hoạch, sắp xếp tiến độ và xác định trình tự thực hiện công việc phải bao gồm các điểm dừng kiểm soát do chủ đầu tư và cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia quy định;

d) Việc lập kế hoạch, sắp xếp tiến độ và xác định trình tự thực hiện công việc phải bao gồm các yêu cầu đối với chế tạo và lắp đặt ngoài công trường theo hệ thống quản lý đầy đủ. Tất cả các nhà thầu phải xây dựng và áp dụng chương trình bảo đảm chất lượng phù hợp với chương trình bảo đảm chất lượng của chủ đầu tư;

đ) Các thông số kỹ thuật, tài liệu, bản vẽ, kế hoạch và tiến độ phải quy định rõ các hoạt động chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm nào phải được thực hiện tại công trường và các điều kiện cần thiết để thực hiện đầy đủ các hoạt động đó;

e) Tổ chức xây dựng phải bảo đảm rằng việc chế tạo và lắp đặt tại công trường đối với các hạng mục quan trọng về an toàn có khả năng tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu về thiết kế, an toàn và đáp ứng các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng;

g) Việc chế tạo và lắp đặt tại công trường phải được bố trí tại các vị trí không gây ảnh hưởng đến các hạng mục quan trọng về an toàn tại khu vực lân cận hoặc các hoạt động khác có khả năng ảnh hưởng đến các hạng mục quan trọng về an toàn;

h) Tổ chức thiết kế phải bảo đảm rằng việc xây dựng thiết kế theo các quy trình được xác định. Tổ chức xây dựng phải xác minh tính phù hợp của phương pháp xây dựng và tham khảo ý kiến của tổ chức thiết kế khi cần thiết; 

i) Việc xác định trình tự các hoạt động xây dựng phải bảo đảm rằng công việc đã hoàn thành trước đó không bị ảnh hưởng bất lợi bởi các hoạt động xây dựng tiếp theo. 

2. Các yêu cầu kỹ thuật trong mua sắm

a) Các yêu cầu kỹ thuật trong mua sắm phải được xây dựng phù hợp với thời gian chuẩn bị để bảo đảm rằng các hạng mục quan trọng về an toàn đáp ứng thông số thiết kế và mức độ an toàn theo yêu cầu;

b) Các yêu cầu kỹ thuật trong mua sắm đối với các hạng mục quan trọng về an toàn phải nhấn mạnh các yêu cầu về an toàn liên quan đến đặc tính kỹ thuật của hạng mục, văn hóa an toàn và quản lý chất lượng;

c) Phân loại an toàn đối với các hạng mục quan trọng về an toàn phải được đưa vào yêu cầu kỹ thuật mua sắm. Mọi thay đổi trong phân loại an toàn phải được thông báo cho nhà cung cấp và cần đánh giá tác động đối với các thiết bị đã được chế tạo;

d) Hồ sơ mua sắm đối với các hạng mục quan trọng về an toàn phải quy định yêu cầu về “báo cáo kết thúc chế tạo”. Báo cáo này phải bao gồm các nội dung sau:

- Giấy chứng nhận tuân thủ các quy định;

- Kết quả kiểm tra và thử nghiệm;

- Báo cáo không phù hợp;

- Hồ sơ mua sắm;

- Hướng dẫn bảo quản, lắp đặt, thử nghiệm và lưu giữ;

- Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì;

- Giới hạn và điều kiện vận hành;

- Yêu cầu đào tạo đối với nhân viên;

- Bản vẽ hoàn công;

- Danh mục vật tư với danh sách vật liệu thô, linh kiện, bộ phận và thiết bị, cùng số lượng tương ứng;

đ) Cần xem xét đặc biệt đối với việc mua sắm các thiết bị hoặc sản phẩm thương mại tiêu chuẩn dự kiến sử dụng trong các chức năng an toàn.
	

	
	Điều 130. Chế tạo và lắp đặt

1. Hệ thống quản lý của chủ đầu tư bao gồm chương trình bảo đảm chất lượng đối với các hoạt động chế tạo và lắp đặt, phải quy định việc rà soát hồ sơ mua sắm hạng mục sẽ được chế tạo, lắp đặt nhằm xác định các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn và yêu cầu khác cần được áp dụng trong quá trình chế tạo và lắp đặt. Các yêu cầu pháp quy, yêu cầu thiết kế và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mua sắm phải được thể hiện phù hợp trong các bản vẽ chế tạo, thông số kỹ thuật, kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm, quy trình và hướng dẫn công việc.

2. Trong giai đoạn lập kế hoạch cho hoạt động chế tạo và lắp đặt, cần xem xét các yếu tố sau:

a) Hiểu rõ các tác động của thiết kế đối với quá trình chế tạo;

b) Việc mua sắm các hạng mục nằm trên đường găng tiến độ xây dựng hoặc có thời gian chuẩn bị dài;

c) Điều kiện sạch sẽ và các điều kiện môi trường khác nhằm đáp ứng yêu cầu và đạt chất lượng cần thiết; 

d) Địa điểm lắp đặt thiết bị;

đ) Các yêu cầu về vận chuyển, lưu trữ, đóng gói và giao nhận;

e) Việc áp dụng các kỹ thuật mới trong chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm;

g) Các thử nghiệm đánh giá chất lượng thiết bị và các thử nghiệm liên quan;

h) Sự cần thiết về kiểm tra, thử nghiệm do tổ chức thiết kế và cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia quy định, và kiểm tra thử nghiệm mà nhà chế tạo cho là cần thiết để kiểm soát chất lượng và bảo đảm quy trình được tuân thủ;

i) Sự cần thiết để xây dựng, đánh giá và kiểm soát các quy trình chế tạo, lắp đặt mới;

k) Các quy trình phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi chuẩn bị công phu, thiết bị chuyên dụng hoặc đào tạo đặc biệt;

l) Tính tương thích của phương pháp, vật liệu làm sạch với các hạng mục cần làm sạch.

3. Chủ đầu tư phải bảo đảm hệ thống quản lý của mỗi nhà chế tạo bao gồm việc nhận diện và kiểm soát những quy trình mà kết quả không thể được xác minh đầy đủ thông qua kiểm tra và thử nghiệm sau đó, và sự không phù hợp có thể chỉ được phát hiện khi hạng mục được đưa vào sử dụng hoặc vận hành.

4. Các thiết bị đặc biệt bao gồm dụng cụ, đồ gá, khuôn, thiết bị kiểm tra chuyên dụng, chương trình tính toán sử dụng trong quá trình chế tạo, lắp đặt phải được đánh giá, xác nhận phù hợp. Nhân viên sử dụng các thiết bị này phải được đào tạo và nhận thức rõ các hạn chế khi sử dụng.

5. Chủ đầu tư và tổ chức xây dựng phải thiết lập và thực hiện các yêu cầu, quy trình để xác minh chất lượng chế tạo, lắp đặt đối với các hạng mục quan trọng về an toàn.

6. Năng lực kỹ thuật của các nhà thầu phải được chủ đầu tư, tổ chức xây dựng xác minh trước khi quy định các yêu cầu mua sắm. Việc tăng cường giám sát và kiểm tra phải được áp dụng để xác minh rằng các kỹ thuật chế tạo mới và các loại thiết bị mới đáp ứng các yêu cầu thiết kế liên quan khi cần thiết.

7. Tất cả các hạng mục quan trọng về an toàn phải được nhà chế tạo kiểm tra và thử nghiệm theo các yêu cầu quy định trong hồ sơ kỹ thuật mua sắm. Khả năng truy xuất lịch sử của từng hạng mục, nhận diện các lô sản phẩm phải được thể hiện rõ trong kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm.

8. Trước khi vận chuyển các bộ phận đến công trường, chúng phải được lắp đặt trước và đánh dấu tương ứng để bảo đảm việc lắp đặt lại tại công trường được thực hiện đúng.

9. Điều kiện tiên quyết cho công tác xây dựng

a) Trường hợp chưa có thiết kế bản vẽ thi công tại thời điểm bắt đầu thi công, kế hoạch hành động do tổ chức thiết kế xây dựng phải bảo đảm rằng tài liệu thiết kế còn lại được hoàn thành sớm để bảo đảm chất lượng của các hướng dẫn, quy trình, bản vẽ và việc chuẩn bị phù hợp cho công tác thi công.

b) Các nhà thầu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, tổ chức xây dựng trước khi bắt đầu công việc. Nhà thầu phải bảo đảm rằng họ có đầy đủ thông tin liên quan và được cập nhật, bao gồm tiến độ công việc, hướng dẫn kèm bản vẽ và vật tư tiêu hao phù hợp, trước khi thực hiện từng hoạt động xây dựng.

10. Điều kiện làm việc và điều kiện môi trường

a) Tổ chức xây dựng phải giám sát công việc xây dựng và các điều kiện môi trường để bảo đảm rằng các thiết bị cơ khí, điện, đo lường và điều khiển quan trọng về an toàn, và các cấu trúc được bảo vệ trước hư hại do tác nhân bên trong, tác nhân bên ngoài hoặc nhiễm bẩn do bụi, đất, vật lạ.

b) Chủ đầu tư phải quy định các điều kiện môi trường cho phép bao gồm nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, mưa, bụi, đất, muối trong không khí, gió và điều kiện điện từ, cho công tác xây dựng. Tổ chức xây dựng phải định kỳ giám sát các điều kiện môi trường để bảo đảm rằng chúng nằm trong giới hạn cho phép. 

11. Độ sạch và kiểm soát vật lạ

a) Khi mua sắm các hạng mục để lắp đặt, chủ đầu tư, tổ chức xây dựng phải bảo đảm rằng các yêu cầu về độ sạch được đưa vào tài liệu mua sắm, nhằm bảo đảm rằng các hạng mục được giao đến công trường với mức độ sạch đạt yêu cầu;

b) Tổ chức xây dựng phải thiết lập các biện pháp và kiểm soát cần thiết để bảo vệ các hạng mục quan trọng về an toàn khỏi nhiễm bẩn bên trong và bên ngoài do bụi, đất và vật lạ. Các biện pháp này bao gồm:

- Các phương pháp và kỹ thuật kiểm soát khu vực công trường, từng cấu trúc, hệ thống, các cơ sở tại công trường và vật liệu, thiết bị sẽ được lắp đặt vào.

- Các phương pháp kiểm soát điều kiện môi trường.

- Kiểm soát việc tiếp cận của nhân viên. Trường hợp sử dụng các khu vực sạch để thực hiện kiểm soát này, các khu vực sạch phải được đánh dấu rõ ràng và phải có quy trình, hướng dẫn để quy định việc sử dụng và bảo trì các khu vực đó.

- Quy định và kiểm soát các loại hóa chất và vật tư tiêu hao được phép sử dụng.

- Kế hoạch dự phòng trong trường hợp các biện pháp và kiểm soát bảo vệ không đạt hiệu quả;

c) Các quy trình và phương pháp làm sạch chuyên biệt phải được áp dụng cho các hệ thống bao gồm hệ thống thủy lực, đo lường - điều khiển và các đường dầu bôi trơn, nơi bề mặt bên trong thường không thể kiểm tra bằng quan sát trực tiếp;

d) Các quy trình cụ thể phải được xây dựng và thực hiện đối với việc làm sạch bằng xả rửa hoặc tráng rửa. Các quy trình này phải bao gồm:

- Kiểm tra đường dòng chảy thực tế để bảo đảm đáp ứng yêu cầu về vị trí, trạng thái và tình trạng của tất cả các bộ phận;

- Gắn thẻ và khóa các bộ phận quan trọng để ngăn ngừa vận hành nhầm;

- Kiểm tra mức độ sạch bên trong tất cả các bộ phận và đường ống có thể tiếp cận;

- Cách ly hoặc bảo vệ các bộ phận như bộ khử khoáng, bộ lọc, thiết bị đo lường và các bộ phận khác có thể bị hư hại do quá trình làm sạch;

- Bịt kín các đầu mở của hệ thống đã được làm sạch;

- Kiểm tra việc lắp đặt và tháo dỡ các thiết bị tạm thời.

12. Tiếp nhận, xử lý, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và bảo trì

a) Kiểm soát hạng mục và vật tư tiêu hao

Các hạng mục và vật tư tiêu hao phải được kiểm soát thông qua đóng gói, vận chuyển, xử lý, tiếp nhận và lưu giữ thích hợp tại mọi địa điểm, bao gồm cả cơ sở chế tạo ngoài công trường, nhằm ngăn ngừa sử dụng sai mục đích, hư hỏng, xuống cấp hoặc mất nhận dạng. Các hạng mục có thể gây lo ngại về an ninh nếu bị sử dụng sai phải được kiểm soát phù hợp với mức độ rủi ro.

b) Xử lý

Việc xem xét sử dụng các thiết bị như thùng chuyên dụng, thùng chứa, thiết bị bảo vệ, cần trục, pa lăng, thiết bị thao tác và phương tiện vận chuyển là cần thiết khi hoạt động xử lý có thể gây hư hại cho các hạng mục quan trọng vềi an toàn. Nhân viên vận hành và nhân viên xử lý các thiết bị này phải có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Thiết bị dùng để xử lý phải được sử dụng và bảo dưỡng theo quy định và tiêu chuẩn quốc gia. Thiết bị phục vụ xử lý phải nằm trong phạm vi giám sát của tổ chức xây dựng để bảo đảm an toàn cho các hạng mục được xử lý.

c) Vận chuyển

Tất cả các tuyến vận chuyển trong và ngoài công trường phải được lập kế hoạch với các biện pháp bảo vệ phù hợp cho các hạng mục quan trọng về an toàn. Đối với vận chuyển các bộ phận lớn hoặc nặng, mọi yếu tố liên quan đến tuyến đường phải được đánh giá thỏa đáng để bảo đảm vận chuyển được thực hiện mà không gây nguy hiểm, hư hại hoặc thương tích đối với con người, hạng mục hoặc tài sản dọc tuyến vận chuyển.

d) Lưu giữ

- Việc lưu trữ phù hợp phải được bảo đảm theo yêu cầu của tổ chức thiết kế và nhà chế tạo để bảo vệ các hạng mục quan trọng về an toàn trước khi lắp đặt và đưa vào sử dụng.

- Khu vực lưu giữ phải được thiết lập có xem xét đến các yếu tố sau: độ sạch và thực hành vệ sinh công trường; yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; yêu cầu về bảo vệ lớp phủ, vật liệu bảo quản, nắp che, ống bảo vệ; ngăn ngừa hư hại cơ học; kiểm soát điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm…); bảo trì phòng ngừa; an ninh; đặc tính vật lý và hóa học của hạng mục lưu giữ; bảo vệ bức xạ và nhận dạng phù hợp đối với các nguồn phóng xạ;

- Tổ chức xây dựng phải thực hiện các kiểm tra khi cần thiết để bảo đảm các điều kiện đã quy định được duy trì và mọi nội dung không phù hợp được xử lý thích hợp. 

- Các hạng mục quan trọng về an toàn và các bộ phận của chúng phải được nhận dạng rõ ràng bằng dấu hiệu phù hợp. Vật liệu dùng để đánh dấu phải tương thích với hạng mục để bảo đảm việc bảo quản vật liệu. Tổ chức xây dựng phải thực hiện bảo vệ thực thể tại công trường để ngăn ngừa việc tháo dỡ trái phép các hạng mục quan trọng về an toàn đang sử dụng hoặc đang lưu trữ.

- Trước khi lắp đặt tất cả các hạng mục quan trọng về an toàn, tổ chức xây dựng, nhà thầu phải kiểm tra hạng mục đó theo các yêu cầu đã quy định và thực hiện biện pháp khắc phục khi cần thiết.

đ) Bảo quản hạng mục đã lắp đặt

- Các giới hạn chấp nhận được về điều kiện môi trường và vận hành mà thiết bị có thể chịu sau khi lắp đặt phải được tổ chức thiết kế và nhà chế tạo quy định. Tổ chức xây dựng phải giám sát và kiểm soát điều kiện môi trường của các hạng mục quan trọng về an toàn sau khi lắp đặt, nhằm bảo vệ chúng khỏi ảnh hưởng của các công việc khác.

- Nhà thầu, tổ chức xây dựng phải bảo đảm rằng việc sử dụng các cấu trúc tạm thời không ảnh hưởng bất lợi đến các hạng mục quan trọng về an toàn.

- Trong quá trình thử nghiệm tại công trường hoặc ngoài công trường, các hạng mục quan trọng về an toàn khác phải được cách ly hoặc bảo vệ để tránh ảnh hưởng ngoài ý muốn.

e) Bảo trì

Trong suốt giai đoạn xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức xây dựng phải bảo đảm rằng các hạng mục quan trọng về an toàn được thực hiện bảo trì phòng ngừa hoặc sửa chữa phù hợp để duy trì chức năng theo yêu cầu thiết kế. Kế hoạch này phải được tiếp tục trong giai đoạn vận hành thử cho đến khi chương trình bảo trì trong vận hành được thiết lập.

13. Xác minh và thử nghiệm các hoạt động xây dựng

a) Chủ đầu tư và tổ chức xây dựng phải xây dựng và thống nhất quy trình để xác minh việc hoàn thành các hoạt động xây dựng và việc bàn giao công việc đã hoàn thành. Kế hoạch thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận phải được tổ chức xây dựng lập thành văn bản để có thể đánh giá độc lập. Kết quả thử nghiệm phải được so sánh với tiêu chí chấp nhận. Việc thử nghiệm và xác minh phải do một bên độc lập có đủ năng lực thực hiện đối với các hạng mục quan trọng về an toàn. Việc xác minh phải được lập thành hồ sơ để chứng minh rằng các hạng mục được xây dựng theo đúng yêu cầu và phù hợp với tiêu chí chấp nhận, bao gồm các tiêu chí trong hồ sơ cấp phép.

b) Hồ sơ xác minh bao gồm các nội dung sau:

- Nhận dạng cấu trúc, hệ thống, bộ phận;

- Mô tả phương pháp xác minh kết quả;

- Ngày và giờ xác minh;

- Tên và tổ chức của nhân viên xác minh;

- Các dụng cụ hoặc thiết bị hiệu chuẩn đã sử dụng;

- Kết quả thử nghiệm và so sánh với tiêu chí chấp nhận;

- Danh sách các thiếu sót còn tồn tại và kế hoạch khắc phục;

- Danh sách công việc tồn đọng và kế hoạch thực hiện;

- Xác nhận rằng hồ sơ và tài liệu quy định đã đầy đủ.

c) Việc sử dụng các nguồn phóng xạ kín và thiết bị bức xạ trong các hoạt động như chụp ảnh phóng xạ, sử dụng thiết bị đo phóng xạ (mật độ, độ dày, độ ẩm…) hoặc phân tích vật liệu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn bức xạ.
	

	
	Điều 131. Các quy trình thi công tại công trường

1. Tiếp nhận

a) Khi các hạng mục được tiếp nhận tại công trường, phải thực hiện kiểm tra ban đầu để bảo đảm rằng các hạng mục đúng theo đơn đặt hàng và không bị hư hại bên ngoài trong quá trình vận chuyển;

b) Sau khi tiếp nhận, tổ chức xây dựng phải kiểm tra các hạng mục để bảo đảm đáp ứng các thông số kỹ thuật trước khi chấp nhận và đưa vào sử dụng. Kiểm tra này phải bao gồm xác nhận các nội dung sau:

- Hạng mục có cấu hình đúng;

- Nhận dạng và dấu hiệu nhận biết đầy đủ;

- Tài liệu chế tạo và lắp đặt có sẵn theo yêu cầu;

- Hồ sơ kiểm tra, chứng chỉ truy xuất được với hạng mục đã được kiểm tra đáp ứng yêu cầu;

- Nắp bảo vệ và niêm phong nguyên vẹn;

- Lớp phủ và vật liệu bảo quản không bị hư hại;

- Không có hư hại cơ học;

- Độ sạch đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

- Khí trơ hoặc chất hút ẩm (nếu có) không bị ảnh hưởng;

- Các nội dung không phù hợp được nhận diện hoặc phát sinh cần sửa chữa tại công trường đã được ghi nhận;

- Các thử nghiệm cần thiết đối với đặc tính phần cứng đã được thực hiện;

- Việc lưu trữ được kiểm soát để ngăn ngừa lắp đặt hoặc sử dụng nhầm.

2. Ảnh hưởng qua lại với nhà máy điện hạt nhân đang vận hành

a) Chủ đầu tư cần đánh giá về an toàn và an ninh trong quá trình xây dựng và phải tính đến mọi nguy hại từ các cơ sở lân cận đến công trường xây dựng, và từ công trường xây dựng đến các cơ sở lân cận, bao gồm cả sự phụ thuộc lẫn nhau của các hệ thống an toàn. Tác động nhiễm bẩn phóng xạ tiềm tàng từ các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành đến công trường xây dựng cũng phải được đánh giá và giám sát và tất cả các rủi ro khác cũng phải được đánh giá. Việc xem xét này cũng phải bao gồm đánh giá tác động của tổng lượng xả thải ra môi trường từ tất cả các cơ sở trong cùng khu vực địa điểm;

b) Trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức xây dựng về an toàn và an ninh hạt nhân phải được thống nhất trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng tại địa điểm. Cần thiết lập sự phối hợp và trao đổi thông tin chặt chẽ giữa các bên. Mọi biện pháp cần thiết phải được thực hiện để bảo đảm rằng các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành có thể vận hành an toàn và bảo mật trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động xây dựng;

c) Đối với việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nằm liền kề với nhà máy điện hạt nhân đang vận hành, hoặc trong trường hợp dự kiến dùng chung các tòa nhà hoặc các dịch vụ hỗ trợ, cần xác định rõ các ranh giới sau: ranh giới bảo vệ bức xạ, ranh giới vật lý, ranh giới hệ thống, ranh giới an ninh, ranh giới tiếp cận và ranh giới khu vực sạch.

- Khi sử dụng các dịch vụ từ nhà máy điện hạt nhân đang vận hành như nước, điện, khí nén, phòng cháy chữa cháy, dịch vụ y tế khẩn cấp và an ninh, các cơ chế phối hợp phải được xác định rõ ràng và được tổ chức xây dựng nắm rõ để tránh gây ảnh hưởng đến an toàn của các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành.

- Kế hoạch ứng phó khẩn cấp phải được điều chỉnh khi cần thiết để phản ánh đầy đủ sự có mặt của các bên khác tại khu vực địa điểm.

- Các quy trình phải được thiết lập để bảo đảm rằng tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân đang vận hành phê chuẩn mọi thay đổi đối với tình trạng của các tòa nh, dịch vụ dùng chung trước khi tổ chức xây dựng thực hiện các thay đổi đó.

3. Chế tạo và lắp đặt tại công trường

a) Các thiết bị và dụng cụ tạm thời sử dụng trong chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm phải được kiểm soát và lập hồ sơ;

b) Vật liệu thải và vật tư tiêu hao còn lại phát sinh trên công trường trong quá trình xây dựng phải được nhà thầu thu gom và xử lý phù hợp sau khi hoàn thành công việc.
	

	Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN ngày 20/7/2015 quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân.
	Chương V

YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI PHÂN TÍCH AN TOÀN

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	Chương II

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	Mục 1

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	Điều 4. Phạm vi áp dụng phân tích an toàn
1. Phân tích an toàn NMĐHN phải được tiến hành theo cả hai phương pháp phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất, nhằm đánh giá mức độ an toàn nhà máy ứng với các trạng thái và chế độ vận hành khác nhau.

2. Phân tích an toàn NMĐHN phải được thực hiện ở tất cả các trạng thái, bao gồm vận hành bình thường, trạng thái bất thường, sự cố trong cơ sở thiết kế, sự cố ngoài cơ sở thiết kế và sự cố nghiêm trọng.

3. Phân tích an toàn NMĐHN phải xác định tần suất xảy ra sự kiện khởi phát giả định, thông số vật lý và thủy nhiệt của các hệ thống quan trọng về an toàn, tình trạng của các lớp rào chắn vật lý và hậu quả rò rỉ phóng xạ ra môi trường.

4. Phân tích an toàn phải bao gồm các sự kiện phát sinh từ các nguy cơ bên trong, nguy cơ bên ngoài và quá trình có thể gây hư hỏng các lớp giam giữ chất phóng xạ hoặc làm tăng rủi ro rò rỉ phóng xạ ra môi trường. Các nguy cơ bên ngoài có tần suất xảy ra thấp nhưng có thể dẫn tới nóng chảy vùng hoạt phải được tính đến trong phân tích sự cố nghiêm trọng.

5. Lựa chọn phân tích sự kiện và các diễn biến tiếp theo phải dựa trên cơ sở phương pháp tiếp cận có tính hệ thống và logic. Phải cung cấp đầy đủ luận chứng cho việc xác định tất cả các kịch bản sự cố liên quan tới an toàn.

6. Yêu cầu cụ thể đối với phạm vi thực hiện phân tích an toàn xác suất, bao gồm:

a) Thực hiện phân tích an toàn xác suất mức 1 nhằm xác định tần suất xảy ra các sự kiện có thể dẫn tới nóng chảy vùng hoạt; ước lượng tần suất nóng chảy vùng hoạt; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các hệ thống an toàn và quy trình vận hành nhằm ngăn ngừa nóng chảy vùng hoạt;

b) Thực hiện phân tích an toàn xác suất mức 2 nhằm xác định con đường có khả năng phát thải chất phóng xạ trong sự cố nghiêm trọng, ước tính mức độ và tần suất xảy ra phát thải; đánh giá mức độ đầy đủ của các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu phát tán phóng xạ ra ngoài môi trường;

c) Thực hiện phân tích cho lò phản ứng, bể chứa nhiên liệu tại tất cả các chế độ vận hành và trạng thái NMĐHN;

d) Phân tích sự kiện khởi phát bao gồm sự kiện bên trong nhà máy, lỗi do con người, các nguy cơ bên trong và bên ngoài.

7. Phạm vi, mức độ chi tiết của phân tích an toàn phải tương ứng với mức độ hậu quả bức xạ và tần suất xảy ra sự kiện.


	Điều 131. Phạm vi phân tích an toàn 

1. Phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân phải được tiến hành theo cả hai phương pháp phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất, nhằm đánh giá mức độ an toàn nhà máy ứng với các trạng thái và chế độ vận hành khác nhau. Khi thực hiện phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất phải áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn của nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
.

2. Phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân phải được thực hiện ở tất cả các trạng thái, bao gồm vận hành bình thường, tình huống bất thường, sự cố trong cơ sở thiết kế, điều kiện mở rộng thiết kế và sự cố nghiêm trọng. Phạm vi, mức độ chi tiết của phân tích an toàn phải tương ứng với mức độ hậu quả bức xạ và tần suất xảy ra sự kiện khởi phát giả định.

3. Phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân phải xác định tần suất và hậu quả liên quan đến tình huống bất thường và điều kiện sự cố. 

4. Phân tích an toàn phải bao gồm các sự kiện phát sinh từ các nguy hại bên trong, nguy hại bên ngoài và quá trình có thể gây hư hỏng các lớp giam giữ chất phóng xạ hoặc làm tăng rủi ro rò rỉ phóng xạ ra môi trường. Các nguy hại bên ngoài có tần suất xảy ra thấp nhưng có thể dẫn tới nóng chảy vùng hoạt phải được tính đến trong phân tích sự cố nghiêm trọng.

5. Lựa chọn phân tích sự kiện và các diễn biến tiếp theo phải dựa trên cơ sở phương pháp tiếp cận có tính hệ thống và logic. Phải cung cấp đầy đủ luận chứng cho việc xác định tất cả các kịch bản sự cố liên quan tới an toàn. 

6. Yêu cầu cụ thể đối với phạm vi thực hiện phân tích an toàn xác suất, bao gồm:

a) Thực hiện phân tích an toàn xác suất mức 1 nhằm xác định tần suất xảy ra các sự kiện có thể dẫn tới nóng chảy vùng hoạt; ước lượng tần suất nóng chảy vùng hoạt; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các hệ thống an toàn và quy trình vận hành nhằm ngăn ngừa nóng chảy vùng hoạt; 

b) Thực hiện phân tích an toàn xác suất mức 2 nhằm xác định con đường có khả năng phát thải chất phóng xạ trong sự cố nghiêm trọng, ước tính mức độ và tần suất xảy ra phát thải; đánh giá mức độ đầy đủ của các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu phát tán phóng xạ ra ngoài môi trường;

c) Thực hiện phân tích cho lò phản ứng, bể chứa nhiên liệu tại tất cả các chế độ vận hành và trạng thái nhà máy điện hạt nhân;

d) Phân tích sự kiện khởi phát bao gồm sự kiện bên trong nhà máy, lỗi do con người, các nguy hại bên trong và bên ngoài.
	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (GSR Part 4 Rev. 1, 2016). Trong đó bổ sung quy định: “Khi thực hiện phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất phải áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn của nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.” Với ghi chú là TCVN về phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất xây dựng dựa trên tiêu chuẩn an toàn IAEA SSG-2, SSG-3 và SSG-4 (rev) dự kiến trong năm 2026

	Điều 5. Phân tích an toàn trong thiết kế NMĐHN
1. Xác định cơ sở thiết kế cho các hạng mục quan trọng về an toàn; vai trò của chúng trong việc giảm thiểu các sự kiện khởi phát giả định cũng như trong chuỗi sự kiện.

2. Phân tích an toàn phải chứng minh được thiết kế đã đáp ứng đủ mức độ bảo vệ theo chiều sâu.

3. Phân tích an toàn phải luận chứng được việc áp dụng các giả định, phương pháp, độ bất định và mức độ bảo thủ trong thiết kế.

4. Áp dụng chương trình bảo đảm chất lượng phù hợp trong thực hiện phân tích an toàn.
	
	Lược bỏ Điều này vì đã quy định ở Phần 2. Các yêu cầu an toàn đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân

	
	Điều 132. Trách nhiệm đối với việc phân tích an toàn

1. Chủ đầu tư, tổ chức vận hành chịu trách nhiệm trong việc thực hiện phân tích an toàn, bao gồm chịu trách nhiệm về cách thức thực hiện phân tích và chất lượng của kết quả phân tích.

2. Phân tích an toàn phải được thực hiện bởi những người có trình độ và kinh nghiệm thích hợp, đồng thời am hiểu tất cả các khía cạnh về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân.

	Bổ sung Điều này được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (GSR Part 4 Rev. 1, 2016).

	Điều 6. Kết quả của phân tích an toàn tất định và an toàn xác suất
1. Kết quả của phân tích an toàn tất định bao gồm việc so sánh các kết quả phân tích với tiêu chí chấp nhận được quy định tại Chương III của Thông tư này và các nội dung sau đây:

a) Khẳng định sự phù hợp của cơ sở thiết kế cho tất cả các hạng mục quan trọng về an toàn; sự phù hợp của giới hạn, điều kiện vận hành và các hành động cần thiết của nhân viên vận hành;

b) Khẳng định các sự kiện khởi phát giả định là phù hợp với đặc điểm của địa điểm và thiết kế NMĐHN;

c) Luận chứng việc quản lý các trạng thái bất thường và sự cố trong cơ sở thiết kế nhờ kích hoạt hệ thống an toàn là phù hợp với các tiêu chí chấp nhận;

d) Luận chứng việc quản lý các sự cố ngoài thiết kế nhờ sử dụng các tính năng an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi chuỗi sự cố là phù hợp với tiêu chí chấp nhận.

2. Kết quả của phân tích an toàn xác suất bao gồm việc so sánh kết quả phân tích với các tiêu chí chấp nhận được quy định tại Chương III của Thông tư này và các nội dung sau đây:

a) Luận chứng không có sự kiện khởi phát giả định đóng góp quá lớn tới tổng thể rủi ro hoặc đóng góp đáng kể tới độ bất định của kết quả phân tích;

b) Luận chứng việc các lớp bảo vệ theo chiều sâu phải độc lập tối đa ở mức có thể đạt được trong thực tế;

c) Luận chứng việc ngăn ngừa hiệu ứng thăng giáng đột ngột ảnh hưởng đến an toàn do biến động của thông số đầu vào.


	Điều 133. Kết quả của phân tích an toàn tất định và an toàn xác suất

1. Kết quả của phân tích an toàn tất định bao gồm việc so sánh các kết quả phân tích với tiêu chí chấp nhận được quy định tại Chương III của Thông tư này và các nội dung sau đây: 

a) Khẳng định sự phù hợp của cơ sở thiết kế cho tất cả các hạng mục quan trọng về an toàn; sự phù hợp của giới hạn, điều kiện vận hành và các hành động cần thiết của nhân viên vận hành; 

b) Khẳng định các sự kiện khởi phát giả định là phù hợp với đặc điểm của địa điểm và thiết kế nhà máy điện hạt nhân; 

c) Luận chứng việc quản lý các tình huống bất thường và sự cố trong cơ sở thiết kế nhờ kích hoạt hệ thống an toàn là phù hợp với các tiêu chí chấp nhận; 

d) Luận chứng việc quản lý các điều kiện mở rộng thiết kế nhờ sử dụng các tính năng an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi chuỗi sự cố là phù hợp với tiêu chí chấp nhận.

2. Kết quả của phân tích an toàn xác suất bao gồm việc so sánh kết quả phân tích với các tiêu chí chấp nhận được quy định tại Chương III của Thông tư này và các nội dung sau đây:

a) Luận chứng không có sự kiện khởi phát giả định đóng góp quá lớn tới tổng thể rủi ro hoặc đóng góp đáng kể tới độ bất định của kết quả phân tích;

b) Luận chứng việc các lớp bảo vệ theo chiều sâu phải độc lập tối đa ở mức có thể đạt được trong thực tế;

c) Luận chứng việc ngăn ngừa hiệu ứng thăng giáng đột ngột ảnh hưởng đến an toàn do biến động của thông số đầu vào. 
	Kế thừa

	Điều 7. Yêu cầu riêng đối với phân tích an toàn tất định
1. Khi thực hiện phân tích an toàn tất định phải bảo đảm đủ độ dự trữ an toàn giữa giá trị tính toán của các thông số quan trọng và giá trị ngưỡng dẫn tới phát thải phóng xạ ngay cả trong trường hợp sử dụng phương pháp ước lượng tốt nhất.

2. Phân tích an toàn tất định cho mục đích thiết kế phải bảo đảm tính bảo thủ trong đó có tính tới độ bất định của mô hình một cách hợp lý, trừ trường hợp phân tích sự cố ngoài cơ sở thiết kế.

3. Việc lựa chọn dữ liệu tính toán và các giả định phải tính tới độ bất định của các yếu tố sau:

a) Điều kiện vận hành ban đầu của nhà máy;

b) Khả năng vận hành của các hệ thống an toàn;

c) Thao tác của nhân viên vận hành;

d) Sự sẵn sàng của điện lưới để có thể khởi động các hệ thống an toàn.

4. Khi phân tích mỗi sự kiện, phải thực hiện các quy định sau:

a) Xác định các tiêu chí chấp nhận liên quan và các thông số vật lý giới hạn;

b) Lựa chọn điều kiện ban đầu và điều kiện biên theo hướng bảo thủ tương ứng cho từng tiêu chí chấp nhận. Phải thực hiện phân tích độ nhạy để luận chứng việc lựa chọn này khi cần thiết;

c) Đối với các hệ thống và thiết bị của nhà máy không được thiết kế để vận hành ở các trạng thái nhất định thì phải giả định là chúng bị hỏng hoặc chúng được vận hành theo cách làm cho sự kiện khởi phát trầm trọng hơn, trừ khi có thể chứng minh khả năng vận hành của chúng đạt độ tin cậy cao;

d) Khi phân tích sự cố trong cơ sở thiết kế, phải giả định xảy ra sai hỏng đơn nghiêm trọng nhất trong vận hành hệ thống an toàn.


	Điều 134. Yêu cầu riêng đối với phân tích an toàn tất định
1. Khi thực hiện phân tích an toàn tất định phải bảo đảm đủ độ dự trữ an toàn giữa giá trị tính toán của các thông số quan trọng và giá trị ngưỡng dẫn tới phát thải phóng xạ ngay cả trong trường hợp sử dụng phương pháp ước lượng tốt nhất.

2. Phân tích an toàn tất định cho mục đích thiết kế phải bảo đảm tính bảo thủ trong đó có tính tới độ bất định của mô hình một cách hợp lý, trừ trường hợp phân tích điều kiện mở rộng thiết kế. 

3. Việc lựa chọn dữ liệu tính toán và các giả định phải tính tới độ bất định của các yếu tố sau:

a) Điều kiện vận hành ban đầu của nhà máy;

b) Khả năng vận hành của các hệ thống an toàn;

c) Thao tác của nhân viên vận hành;

d) Sự sẵn sàng của điện lưới để có thể khởi động các hệ thống an toàn.

4. Khi phân tích mỗi sự kiện, phải thực hiện các quy định sau:

a) Xác định các tiêu chí chấp nhận liên quan và các thông số vật lý giới hạn;

b) Lựa chọn điều kiện ban đầu và điều kiện biên theo hướng bảo thủ tương ứng cho từng tiêu chí chấp nhận. Phải thực hiện phân tích độ nhạy để luận chứng việc lựa chọn này khi cần thiết;

c) Đối với các hệ thống và thiết bị của nhà máy không được thiết kế để vận hành ở các trạng thái nhất định thì phải giả định là chúng bị hỏng hoặc chúng được vận hành theo cách làm cho sự kiện khởi phát trầm trọng hơn, trừ khi có thể chứng minh khả năng vận hành của chúng đạt độ tin cậy cao;

d) Khi phân tích sự cố trong cơ sở thiết kế, phải giả định xảy ra sai hỏng đơn nghiêm trọng nhất trong vận hành hệ thống an toàn.
	Kế thừa

	Điều 8. Phân tích độ bất định và phân tích độ nhạy
1. Kết quả phân tích an toàn phải bao gồm kết quả phân tích độ bất định và kết quả phân tích độ nhạy.

2. Độ bất định phải được định lượng và luận giải rõ phương pháp xử lý, có tính đến nguồn gốc, bản chất của các yếu tố bất định.


	Điều 135. Phân tích độ bất định và phân tích độ nhạy

1. Kết quả phân tích an toàn phải bao gồm kết quả phân tích độ bất định và kết quả phân tích độ nhạy.

2. Độ bất định phải được định lượng và luận giải rõ phương pháp xử lý, có tính đến nguồn gốc, bản chất của các yếu tố bất định. 
	Kế thừa

	Điều 9. Chương trình tính toán trong phân tích an toàn
1. Ưu tiên sử dụng chương trình tính toán ước lượng tốt nhất với khả năng mô phỏng thực nhất các hiện tượng quan trọng và hoạt động của các hệ thống trong nhà máy.

2. Phương pháp tính toán, chương trình tính toán và mô hình tính toán trong phân tích an toàn phải được kiểm chứng và xác thực.


	Điều 136. Chương trình tính toán trong phân tích an toàn

1. Phương pháp tính toán, chương trình tính toán và mô hình tính toán được sử dụng trong phân tích an toàn phải được kiểm chứng và xác thực
. 

2. Ưu tiên sử dụng chương trình tính toán ước lượng tốt nhất với khả năng mô phỏng thực nhất các hiện tượng quan trọng và hoạt động của các hệ thống trong nhà máy.

3. Bảo đảm rằng những người sử dụng chương trình tính toán có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc áp dụng chương trình tính toán đó cho phân tích an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

	Kế thừa, có sửa đổi và bổ sung quy định tại Điều này được tham khảo từ tiêu chuẩn an toàn mới nhất của IAEA (GSR Part 4 Rev. 1, 2016).

	Điều 10. Sử dụng kinh nghiệm vận hành trong phân tích an toàn
1. Thu thập và đánh giá dữ liệu về hoạt động vận hành có khả năng sử dụng cho phân tích an toàn, bao gồm cả việc xem xét trạng thái bất thường và sự cố đã xảy ra trong quá trình vận hành tại các NMĐHN tương tự.

2. Dữ liệu về kinh nghiệm vận hành bao gồm:

a) Hồ sơ các trạng thái bất thường và sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;

b) Lỗi do nhân viên vận hành;

c) Hoạt động của hệ thống an toàn;

d) Độ tin cậy của các hạng mục quan trọng về an toàn;

đ) Liều bức xạ;

e) Việc sinh ra chất thải phóng xạ.

3. Trong suốt thời gian hoạt động của NMĐHN, phải thu thập dữ liệu trên cơ sở các chỉ số chất lượng an toàn của nhà máy. Phải sử dụng dữ liệu về kinh nghiệm vận hành một cách phù hợp, cùng với việc sử dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong phương pháp phân tích an toàn và các kết quả nghiên cứu liên quan nhằm cập nhật kết quả phân tích an toàn và đánh giá hệ thống quản lý.


	Điều 137. Sử dụng kinh nghiệm vận hành trong phân tích an toàn

1. Thu thập và đánh giá dữ liệu về hoạt động vận hành có khả năng sử dụng cho phân tích an toàn, bao gồm cả việc xem xét tình huống bất thường và sự cố đã xảy ra trong quá trình vận hành tại các nhà máy điện hạt nhân tương tự.

2. Dữ liệu về kinh nghiệm vận hành bao gồm:

a) Hồ sơ các tình huống bất thường và sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;

b) Lỗi do nhân viên vận hành;

c) Hoạt động của hệ thống an toàn;

d) Độ tin cậy của các hạng mục quan trọng về an toàn;

đ) Liều bức xạ;

e) Việc sinh ra chất thải phóng xạ. 

3. Trong suốt thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân, phải thu thập dữ liệu trên cơ sở các chỉ số chất lượng an toàn của nhà máy. Phải sử dụng dữ liệu về kinh nghiệm vận hành một cách phù hợp, cùng với việc sử dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong phương pháp phân tích an toàn và các kết quả nghiên cứu liên quan nhằm cập nhật kết quả phân tích an toàn và đánh giá hệ thống quản lý. 
	Kế thừa

	Chương III

TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI PHÂN TÍCH AN TOÀN


	Mục 2

TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI PHÂN TÍCH AN TOÀN
	

	Điều 11. Yêu cầu về việc thiết lập tiêu chí chấp nhận
1. Tiêu chí chấp nhận phải được thiết lập cho toàn bộ các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố. Các tiêu chí này phải bảo đảm duy trì đủ mức độ bảo vệ theo chiều sâu, bảo đảm không gây ra mức nguy hại không chấp nhận được đối với con người, môi trường.

2. Tiêu chí chấp nhận được thiết lập dựa trên các yếu tố sau đây:

a) Đặc điểm sự kiện khởi phát giả định, đặc biệt là tần suất xảy ra;

b) Loại công nghệ lò phản ứng;

c) Các điều kiện thực tế của nhà máy, đặc biệt là khả năng tự cấp điện;

d) Phạm vi và các điều kiện áp dụng của mỗi tiêu chí. Áp dụng tiêu chí nghiêm ngặt hơn đối với sự kiện có tần suất xảy ra lớn hơn.

3. Tiêu chí chấp nhận cho mỗi trạng thái vận hành hoặc điều kiện sự cố bao gồm:

a) Tiêu chí chung liên quan tới hậu quả phát tán phóng xạ;

b) Tiêu chí cụ thể liên quan tới tính toàn vẹn của các lớp bảo vệ chống phát tán phóng xạ bao gồm viên nhiên liệu, vỏ thanh nhiên liệu, biên chịu áp chất làm mát lò phản ứng và boong-ke lò.


	Điều 138. Yêu cầu về việc thiết lập tiêu chí chấp nhận

1. Tiêu chí chấp nhận phải được thiết lập cho toàn bộ các trạng thái vận hành và điều kiện sự cố. Các tiêu chí này phải bảo đảm duy trì đủ mức độ bảo vệ theo chiều sâu, bảo đảm không gây ra mức nguy hại không chấp nhận được đối với con người, môi trường. 

2. Tiêu chí chấp nhận được thiết lập dựa trên các yếu tố sau đây:

a) Đặc điểm sự kiện khởi phát giả định, đặc biệt là tần suất xảy ra; 

b) Loại công nghệ lò phản ứng; 

c) Các điều kiện thực tế của nhà máy, đặc biệt là khả năng tự cấp điện;

d) Phạm vi và các điều kiện áp dụng của mỗi tiêu chí. Áp dụng tiêu chí nghiêm ngặt hơn đối với sự kiện có tần suất xảy ra lớn hơn.

3. Tiêu chí chấp nhận cho mỗi trạng thái vận hành hoặc điều kiện sự cố bao gồm:

a) Tiêu chí chung liên quan tới hậu quả phát tán phóng xạ;

b) Tiêu chí cụ thể liên quan tới tính toàn vẹn của các lớp bảo vệ chống phát tán phóng xạ bao gồm viên nhiên liệu, vỏ thanh nhiên liệu, biên chịu áp chất làm mát lò phản ứng và boong-ke lò.
	Kế thừa

	Điều 12. Tiêu chí chấp nhận đối với phân tích an toàn tất định về hậu quả của phát tán phóng xạ
1. Liều bức xạ đối với nhân viên nhà máy và dân chúng tại các trạng thái vận hành trong suốt vòng đời nhà máy phải tuân thủ nguyên lý ALARA. Giới hạn liều đối với một người dân phải nhỏ hơn 1 mSv/năm.

2. Tất cả các sự cố trong cơ sở thiết kế không được gây ra tác động đáng kể về phóng xạ tại địa điểm hoặc ngoài địa điểm và không cần đến bất kỳ biện pháp ứng phó nào ngoài địa điểm. Giới hạn liều đối với người dân do sự cố trong cơ sở thiết kế (không tính tới việc hấp thụ chất phóng xạ qua đường ăn uống) phải nhỏ hơn 5 mSv/năm.

3. Sự cố ngoài cơ sở thiết kế có thể dẫn tới phát tán lượng lớn phóng xạ ra môi trường phải được loại trừ trong thực tế. Với các sự cố ngoài cơ sở thiết kế khác, phải có các biện pháp hạn chế phát tán sau khoảng thời gian và trong phạm vi nhất định để có đủ thời gian triển khai các biện pháp bảo vệ dân chúng.

4. Việc phát tán chất phóng xạ từ sự cố nghiêm trọng không được phép gây ra các hậu quả sau:

a) Gây tổn thương bức xạ cấp tính tới sức khỏe của dân chúng trong khu vực lân cận NMĐHN;

b) Hạn chế việc sử dụng đất và nước trong thời gian dài trên diện rộng;

c) Phát tán Cs-137 ra ngoài môi trường vượt quá 30 TBq;

d) Sau ba tháng kể từ thời điểm xảy ra sự cố, tổ hợp các đồng vị phóng xạ khác đồng vị của Cesi lắng đọng gây ra nguy hại lớn hơn nguy hại do phát tán Cesi với giới hạn được đề cập tại điểm c khoản này.


	Điều 139. Tiêu chí chấp nhận đối với phân tích an toàn tất định về hậu quả của phát tán phóng xạ

1. Liều bức xạ đối với nhân viên nhà máy và dân chúng tại các trạng thái vận hành trong suốt vòng đời nhà máy phải tuân thủ nguyên lý ALARA. Giới hạn liều đối với một người dân phải nhỏ hơn 1 mSv/năm.

2. Tất cả các sự cố trong cơ sở thiết kế không được gây ra tác động đáng kể về phóng xạ tại địa điểm hoặc ngoài địa điểm và không cần đến các biện pháp ứng phó ngoài địa điểm. Giới hạn liều đối với người dân do sự cố trong cơ sở thiết kế (không tính tới việc hấp thụ chất phóng xạ qua đường ăn uống) phải nhỏ hơn 5 mSv/năm.

3. Điều kiện mở rộng thiết kế có thể dẫn tới phát tán lượng lớn phóng xạ ra môi trường phải được loại trừ trong thực tế. Với các điều kiện mở rộng thiết kế khác, phải có các biện pháp hạn chế phát tán sau khoảng thời gian và trong phạm vi nhất định để có đủ thời gian triển khai các biện pháp bảo vệ dân chúng.

4. Việc phát tán chất phóng xạ từ sự cố nghiêm trọng không được phép gây ra các hậu quả sau:

a) Gây tổn thương bức xạ cấp tính tới sức khỏe của dân chúng trong khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân;

b) Hạn chế việc sử dụng đất và nước trong thời gian dài trên diện rộng;

c) Phát tán Cs-137 ra ngoài môi trường vượt quá 30 TBq; 

d) Sau ba tháng kể từ thời điểm xảy ra sự cố, tổ hợp các đồng vị phóng xạ khác đồng vị của Cesi lắng đọng gây ra nguy hại lớn hơn nguy hại do phát tán Cesi với giới hạn được đề cập tại điểm c khoản này.
	Kế thừa

	Điều 13. Tiêu chí chấp nhận chung đối với phân tích an toàn tất định
1. Các đặc tính của thiết kế, khả năng kích hoạt tự động của hệ thống an toàn kết hợp với hành động cần thiết của nhân viên vận hành phải đủ hiệu quả để bảo đảm:

a) Không làm nghiêm trọng hơn trạng thái của nhà máy;

b) Không làm phát sinh thêm sai hỏng đơn;

c) Không làm mất khả năng vận hành của hệ thống an toàn hoặc tính năng an toàn cần thiết để giảm thiểu hậu quả của sự cố.

2. Hệ thống được sử dụng để giảm thiểu hậu quả sự kiện phải có khả năng chịu tải cực đại, ứng suất và điều kiện môi trường tương ứng với sự kiện được phân tích.

3. Áp suất trong các hệ thống ở vòng sơ cấp và thứ cấp phải không vượt quá giới hạn thiết kế đối với từng trạng thái nhất định của nhà máy.

4. Sự kiện khởi phát giả định có thể dẫn đến hư hại lớp vỏ của một số thanh nhiên liệu nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chí chấp nhận về hậu quả của phát tán phóng xạ quy định tại Điều 12 của Thông tư này.

5. Với tất cả các sự cố trong cơ sở thiết kế, phải duy trì dạng hình học của vùng hoạt, đáp ứng khả năng làm mát vùng hoạt.

6. Sự cố trong cơ sở thiết kế không được phép gây ra nhiệt độ, áp suất, chênh lệch áp suất hoặc các tải khác tác động tới boong-ke lò vượt quá giá trị được sử dụng làm cơ sở thiết kế.


	Điều 140. Tiêu chí chấp nhận chung đối với phân tích an toàn tất định

1. Các đặc tính của thiết kế, khả năng kích hoạt tự động của hệ thống an toàn kết hợp với hành động cần thiết của nhân viên vận hành phải đủ hiệu quả để bảo đảm:

a) Không làm nghiêm trọng hơn trạng thái của nhà máy;

b) Không làm phát sinh thêm sai hỏng đơn;

c) Không làm mất khả năng vận hành của hệ thống an toàn hoặc tính năng an toàn cần thiết để giảm thiểu hậu quả của sự cố.

2. Hệ thống được sử dụng để giảm thiểu hậu quả sự kiện phải có khả năng chịu tải cực đại, ứng suất và điều kiện môi trường tương ứng với sự kiện được phân tích.

3. Áp suất trong các hệ thống ở vòng sơ cấp và thứ cấp phải không vượt quá giới hạn thiết kế đối với từng trạng thái nhất định của nhà máy.

4. Sự kiện khởi phát giả định có thể dẫn đến hư hại lớp vỏ của một số thanh nhiên liệu nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chí chấp nhận về hậu quả của phát tán phóng xạ quy định tại Điều 4.12 của Thông tư này.

5. Với tất cả các sự cố trong cơ sở thiết kế, phải duy trì dạng hình học của vùng hoạt, đáp ứng khả năng làm mát vùng hoạt. 

6. Sự cố trong cơ sở thiết kế không được phép gây ra nhiệt độ, áp suất, chênh lệch áp suất hoặc các tải khác tác động tới boong-ke lò vượt quá giá trị được sử dụng làm cơ sở thiết kế.
	Kế thừa

	Điều 14. Tiêu chí chấp nhận cụ thể đối với phân tích an toàn tất định
1. Xác định các tiêu chí chấp nhận cụ thể để bảo đảm đủ độ dự trữ an toàn, bảo đảm tính toàn vẹn của các lớp ngăn chặn phát tán phóng xạ. Xem xét áp dụng các tiêu chí chấp nhận cụ thể sau:

a) Tiêu chí liên quan tới tính toàn vẹn của cấu trúc viên nhiên liệu bao gồm: nhiệt độ cực đại trong viên nhiên liệu, giá trị cực đại của enthalpi nhiên liệu trung bình theo bán kính (cùng với sự phụ thuộc của chúng vào độ sâu cháy và thành phần nhiên liệu);

b) Tiêu chí liên quan tới tính toàn vẹn của lớp vỏ thanh nhiên liệu bao gồm: giá trị cực tiểu của tỉ số rời khỏi sôi bọt (DNBR) (đối với lò nước áp lực) hoặc tỉ số công suất tới hạn (CPR) (đối với lò nước sôi), giá trị cực đại của nhiệt độ lớp vỏ thanh nhiên liệu, giá trị cực đại mức ô-xi hóa cục bộ lớp vỏ thanh nhiên liệu;

c) Tiêu chí liên quan tới tính toàn vẹn của vùng hoạt lò phản ứng bao gồm: mức độ dưới tới hạn, lượng hydro cực đại sinh ra do ô-xi hóa lớp vỏ thanh nhiên liệu, số lượng cực đại các thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu bị hư hỏng;

d) Tiêu chí chấp nhận liên quan tới tính toàn vẹn của hệ thống làm mát (vòng sơ cấp) lò phản ứng bao gồm: nhiệt độ và áp suất cực đại của chất làm mát; thay đổi nhiệt độ, áp suất và ứng suất gây ra tại biên chịu áp chất làm mát lò phản ứng; không xảy ra nút, gãy giòn hoặc dẻo do khuyết tật giả định trong thùng lò phản ứng;

đ) Tiêu chí chấp nhận liên quan tới tính toàn vẹn của vòng thứ cấp bao gồm: nhiệt độ và áp suất cực đại, thay đổi áp suất và nhiệt độ của chất công tác trong các thiết bị thuộc vòng thứ cấp;

e) Tiêu chí chấp nhận liên quan tới tính toàn vẹn của boong-ke lò và giới hạn sự phát tán chất phóng xạ ra môi trường bao gồm: áp suất và nhiệt độ cực đại và cực tiểu bên trong boong-ke lò, chênh lệch áp suất cực đại giữa hai lóp boong-ke lò (trường hợp thiết kế boong-ke hai lớp vách), mức độ rò rỉ, nồng độ khí dễ cháy, nổ, thông số về điều kiện môi trường chấp nhận được đối với hoạt động của các hệ thống.

2. Đối với sự kiện khởi phát giả định xảy ra trong khi dừng lò hoặc trường hợp dẫn tới việc suy giảm tính nguyên vẹn của các lớp bảo vệ, phải áp dụng tiêu chí chấp nhận nghiêm ngặt hơn nhằm không để xảy ra phơi trần bó nhiên liệu.


	Điều 141. Tiêu chí chấp nhận cụ thể đối với phân tích an toàn tất định

1. Xác định các tiêu chí chấp nhận cụ thể để bảo đảm đủ độ dự trữ an toàn, bảo đảm tính toàn vẹn của các lớp ngăn chặn phát tán phóng xạ. Xem xét áp dụng các tiêu chí chấp nhận cụ thể sau:

a) Tiêu chí liên quan tới tính toàn vẹn của cấu trúc viên nhiên liệu bao gồm: nhiệt độ cực đại trong viên nhiên liệu, giá trị cực đại của enthalpi nhiên liệu trung bình theo bán kính (cùng với sự phụ thuộc của chúng vào độ sâu cháy và thành phần nhiên liệu);

b) Tiêu chí liên quan tới tính toàn vẹn của lớp vỏ thanh nhiên liệu bao gồm: giá trị cực tiểu của tỉ số rời khỏi sôi bọt (DNBR) (đối với lò nước áp lực) hoặc tỉ số công suất tới hạn (CPR) (đối với lò nước sôi), giá trị cực đại của nhiệt độ lớp vỏ thanh nhiên liệu, giá trị cực đại mức ô-xi hóa cục bộ lớp vỏ thanh nhiên liệu;

c) Tiêu chí liên quan tới tính toàn vẹn của vùng hoạt lò phản ứng bao gồm: mức độ dưới tới hạn, lượng hydro cực đại sinh ra do ô-xi hóa lớp vỏ thanh nhiên liệu, số lượng cực đại các thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu bị hư hỏng;

d) Tiêu chí chấp nhận liên quan tới tính toàn vẹn của hệ thống làm mát (vòng sơ cấp) lò phản ứng bao gồm: nhiệt độ và áp suất cực đại của chất làm mát; thay đổi nhiệt độ, áp suất và ứng suất gây ra tại biên chịu áp chất làm mát lò phản ứng; không xảy ra nứt, gãy giòn hoặc dẻo do khuyết tật giả định trong thùng lò phản ứng;

đ) Tiêu chí chấp nhận liên quan tới tính toàn vẹn của vòng thứ cấp bao gồm: nhiệt độ và áp suất cực đại, thay đổi áp suất và nhiệt độ của chất công tác trong các thiết bị thuộc vòng thứ cấp;

e) Tiêu chí chấp nhận liên quan tới tính toàn vẹn của boong-ke lò và giới hạn sự phát tán chất phóng xạ ra môi trường bao gồm: áp suất và nhiệt độ cực đại và cực tiểu bên trong boong-ke lò, chênh lệch áp suất cực đại giữa hai lớp boong-ke lò (trường hợp thiết kế boong-ke hai lớp vách), mức độ rò rỉ, nồng độ khí dễ cháy, nổ, thông số về điều kiện môi trường chấp nhận được đối với hoạt động của các hệ thống.

2. Đối với sự kiện khởi phát giả định xảy ra trong khi dừng lò hoặc trường hợp dẫn tới việc suy giảm tính nguyên vẹn của các lớp bảo vệ, phải áp dụng tiêu chí chấp nhận nghiêm ngặt hơn nhằm không để xảy ra phơi trần bó nhiên liệu.
	Kế thừa

	Điều 15. Tiêu chí chấp nhận đối với phân tích an toàn xác suất
1. Đối với phân tích an toàn xác suất mức 1, tổng tần suất gây nóng chảy vùng hoạt phải nhỏ hơn 10-5/lò.năm.

2. Đối với phân tích an toàn xác suất mức 2, tổng tần suất gây phát tán lượng phóng xạ Cs-137 lớn hơn 30 TBq ra môi trường phải nhỏ hơn 10-6/lò.năm.


	Điều 142. Tiêu chí chấp nhận đối với phân tích an toàn xác suất 

1. Đối với phân tích an toàn xác suất mức 1, tổng tần suất gây nóng chảy vùng hoạt phải nhỏ hơn 10-5/lò.năm. 

2. Đối với phân tích an toàn xác suất mức 2, tổng tần suất gây phát tán lượng phóng xạ Cs-137 lớn hơn 30 TBq ra môi trường phải nhỏ hơn 10-6/lò.năm.
	Kế thừa

	
	Chương VI
YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỊA ĐIỂM, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, VẬN HÀNH THỬ, VẬN HÀNH VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	Các nội dung tại Chương này được xây dựng mới, căn cứ trên các yêu cầu và hướng dẫn của IAEA, gồm các tài liệu chủ yếu sau:

+ GSR - Part 2: Lãnh đạo và Quản lý an toàn;

+ GS-G-3.5: Hệ thống quản lý cho các cơ sở hạt nhân;

+ Các tài liệu của IAEA liên quan đến đánh giá địa điểm (NS-R-3), thiết kế (SSR-2/1), xây dựng, vận hành thử (NS-G-2.9, NS-G-4.1), vận hành (NS-R-2, NS-G-2.2) và chấm dứt hoạt động (WS-G-2.1), …



	
	Mục 1

YÊU CẦU CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
	

	
	Tiểu mục 1

Trách nhiệm tích hợp quản lý an toàn vào hệ thống quản lý
	

	
	Điều 143. Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đối với hệ thống quản lý chất lượng

Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức với hệ thống quản lý chất lượng bao gồm:

1. Thiết lập, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm bảo đảm an toàn trong mọi giai đoạn của vòng đời nhà máy điện hạt nhân;

2. Giữ trách nhiệm cuối cùng đối với hệ thống quản lý chất lượng ngay cả khi phân công các cá nhân hoặc bộ phận thực hiện các nhiệm vụ liên quan;

3. Ban hành phổ biến, thực hiện, duy trì và rà soát định kỳ chính sách an toàn;

4. Thiết lập cơ cấu tổ chức với chức năng, nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân hoặc bộ phận; phân công cụ thể người chịu trách nhiệm đối với từng quá trình và các nhiệm vụ quản lý có liên quan;

5. Thiết lập cơ chế báo cáo về an toàn và hiệu suất thực hiện các quá trình, quy định rõ nội dung, phương thức, thời điểm và thẩm quyền báo cáo trong hệ thống quản lý chất lượng;

6. Thể hiện cam kết đối với an toàn, làm gương trong việc tuân thủ và thúc đẩy thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm tham gia đào tạo, giám sát và các hoạt động quan trọng về an toàn; xây dựng và phổ biến các giá trị, chuẩn mực về hành vi liên quan đến an toàn, bảo đảm mọi cá nhân hiểu, chấp nhận và thực hiện các giá trị, chuẩn mực về an toàn;

7. Bảo đảm sự tham gia của tất cả cá nhân trong tổ chức vào việc thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; bảo đảm rõ ràng về thời điểm, thẩm quyền và trách nhiệm ra quyết định trong tổ chức.


	

	
	Điều 144. Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đối với mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và chỉ tiêu của tổ chức

Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đối với đối với mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và chỉ tiêu của tổ chức bao gồm:

1. Thiết lập mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và chỉ tiêu của tổ chức phù hợp với chính sách an toàn và yêu cầu bảo đảm an toàn hạt nhân;

2. Bảo đảm các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch được xây dựng theo hướng ưu tiên an toàn, không để các mục tiêu khác làm suy giảm mức độ an toàn;

3. Thiết lập các mục tiêu an toàn có thể đo lường được ở các cấp của tổ chức nhằm hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu, chiến lược và kế hoạch đã đề ra;

4. Rà soát định kỳ việc thực hiện mục tiêu, chiến lược và kế hoạch, đánh giá mức độ đạt được các chỉ tiêu an toàn và thực hiện biện pháp khắc phục khi có sai lệch;

5. Bảo đảm mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và chỉ tiêu được xây dựng một cách tích hợp, phản ánh đầy đủ tác động đối với an toàn và hỗ trợ việc quản lý an toàn toàn diện.


	

	
	Điều 145. Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức trong tương tác với các bên liên quan

Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức trong tương tác với các bên liên quan bao gồm:

1. Xác định các bên liên quan của tổ chức và xây dựng chiến lược tương tác phù hợp, bảo đảm an toàn là ưu tiên trong mọi hoạt động tương tác.

2. Thiết lập các quy trình và kế hoạch giao tiếp dựa trên chiến lược đã xác định, bao gồm:

a) Phương thức giao tiếp định kỳ và hiệu quả, cung cấp thông tin về rủi ro bức xạ và các vấn đề liên quan đến an toàn;

b) Cơ chế giao tiếp kịp thời trong các tình huống thay đổi hoặc không lường trước;

c) Phương thức phổ biến thông tin an toàn cho các bên liên quan;

d) Cách thức xem xét các mối quan ngại và kỳ vọng liên quan đến an toàn trong quá trình ra quyết định.

3. Xác định và thống nhất các kỳ vọng của bên liên quan sẽ được đáp ứng, chuyển hóa thành các yêu cầu cụ thể của tổ chức, và truyền đạt trong toàn hệ thống quản lý.

4. Bảo đảm an toàn luôn được ưu tiên trong trường hợp các kỳ vọng của các bên liên quan mâu thuẫn hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ an toàn.

5. Thúc đẩy tính minh bạch, tuân thủ và đạo đức trong tương tác với các bên liên quan; truyền đạt trong tổ chức các lợi ích của việc đạt được hiệu suất cao và nghĩa vụ đối với xã hội.

6. Tổ chức đánh giá mức độ đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan, bao gồm xác định yếu tố cần thiết, lựa chọn phương pháp đánh giá, đánh giá kết quả và phân tích dữ liệu.

7. Sử dụng kết quả đánh giá làm đầu vào cho quá trình cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng.


	

	
	Tiểu mục 2

Hệ thống quản lý
	

	
	Điều 146. Yêu cầu của hệ thống quản lý

1. Hệ thống quản lý phải được thiết lập, thực hiện, đánh giá và cải tiến liên tục; phù hợp với mục tiêu của tổ chức và bảo đảm hỗ trợ việc đạt các mục tiêu đó; tích hợp đầy đủ các yêu cầu đối với việc quản lý tổ chức, mô tả các hành động có kế hoạch và có hệ thống nhằm bảo đảm các yêu cầu được đáp ứng. Các yêu cầu về sức khỏe, môi trường, an ninh, chất lượng và kinh tế phải được xem xét một cách thống nhất, không tách rời khỏi yêu cầu an toàn.

2. An toàn là yêu cầu tối thượng trong hệ thống quản lý. Hệ thống quản lý phải bao quát toàn bộ các hoạt động của giai đoạn tương ứng, đồng thời nhận diện rằng kết quả của một giai đoạn có thể cần thiết cho các giai đoạn tiếp theo.

3. Hệ thống quản lý phải quy định rõ:

a) Cơ cấu tổ chức;

b) Trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo, các chức năng và chủ sở hữu quá trình;

c) Các tương tác, phối hợp nội bộ và với các bên liên quan;

d) Cơ chế báo cáo, bao gồm nội dung, thời điểm, phương thức và người chịu trách nhiệm thực hiện.

4. Người đứng đầu tổ chức là người duy nhất ban hành định hướng vận hành cho cơ sở; phải thiết lập cơ chế báo cáo về hiệu suất an toàn, hiệu quả thực hiện và mức độ đạt được các mục tiêu an toàn.

5. Hệ thống quản lý phải thiết lập cơ chế để:

a) Giải quyết các xung đột phát sinh trong quá trình ra quyết định;

b) Nhận diện và đánh giá tác động của biện pháp an ninh đối với an toàn và tác động của biện pháp an toàn đối với an ninh;

c) Việc xử lý các tác động và xung đột phải bảo đảm không làm suy giảm mức độ an toàn hoặc an ninh.

6. Hệ thống quản lý phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu pháp luật và quy định hiện hành; Đồng thời phải thiết lập cơ chế nhận diện, đánh giá các thay đổi (bao gồm thay đổi về cơ cấu tổ chức và tác động tích lũy của các thay đổi nhỏ) có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến an toàn và bảo đảm các thay đổi này được phân tích phù hợp.

7. Trước khi ban hành các quyết định quan trọng đối với an toàn, hệ thống quản lý phải quy định việc đánh giá độc lập; xác định rõ mức độ độc lập cần thiết và yêu cầu về năng lực của người thực hiện đánh giá.


	

	
	Điều 147. Tích hợp hệ thống quản lý

1. Hệ thống quản lý phải phù hợp với các mục tiêu an toàn của tổ chức và phải tích hợp đầy đủ các lĩnh vực: an toàn, sức khỏe, môi trường, an ninh, chất lượng, các yếu tố con người và tổ chức, cùng các yếu tố xã hội và kinh tế, nhằm bảo đảm rằng an toàn không bị ảnh hưởng và được tăng cường.

2. Hệ thống quản lý phải nhận diện và tích hợp các yêu cầu sau:

a) Quy định của pháp luật và các yêu cầu pháp quy hiện hành;

b) Các thỏa thuận chính thức với các bên liên quan;

c) Các hướng dẫn, khuyến nghị của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế;

d) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các chuẩn mực có liên quan khác được sử dụng.

3. Việc tích hợp hệ thống quản lý phải bảo đảm hỗ trợ việc đạt mục tiêu an toàn, tăng cường an toàn và thúc đẩy văn hóa an toàn mạnh mẽ thông qua việc kết hợp tất cả các yếu tố cần thiết để quản lý tổ chức và hoạt động.

4. Hệ thống quản lý phải mô tả rõ các sắp xếp được thiết lập để quản lý tổ chức và các hoạt động của tổ chức, bao gồm các hành động có kế hoạch và có hệ thống nhằm bảo đảm mọi yêu cầu liên quan đến an toàn được đáp ứng.

5. Mọi quyết định được đưa ra trong quá trình quản lý và vận hành phải được xem xét đầy đủ các yếu tố an toàn, bảo đảm không làm suy giảm mức độ an toàn.


	

	
	Điều 148. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức

1. Hệ thống quản lý phải được xây dựng và áp dụng theo phương pháp tiếp cận theo mức, phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc thù hoạt động.

2. Các tiêu chí được sử dụng để phân loại mức độ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phải được thể hiện trong hệ thống quản lý của tổ chức.

3. Việc xác định các tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này phải xem xét đầy đủ các yếu tố sau:

a) Mức độ quan trọng về an toàn và mức độ phức tạp của tổ chức, quá trình hoạt động của tổ chức;

b) Các mối nguy hại và rủi ro tiềm tàng liên quan đến các yếu tố về an toàn, sức khỏe, môi trường, an ninh, chất lượng và kinh tế;

c) Các hậu quả có thể xảy ra đối với an toàn trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc sự kiện bất ngờ hoặc khi thực hiện không đầy đủ theo kế hoạch.


	

	
	Điều 149. Tài liệu hóa hệ thống quản lý

1. Hệ thống quản lý phải được ban hành bằng văn bản. Tài liệu của hệ thống quản lý phải được kiểm soát, đảm bảo có khả năng sử dụng, dễ đọc, dễ nhận dạng và dễ dàng truy cập tại nơi sử dụng.

2. Tài liệu của hệ thống quản lý phải phản ánh các đặc điểm của tổ chức và hoạt động của tổ chức, mức độ phức tạp và sự tương tác của các quá trình;

3. Tài liệu của hệ thống quản lý tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

a) Các tuyên bố chính sách của tổ chức;

b) Mục tiêu an toàn cơ bản;

c) Mô tả về tổ chức và cơ cấu của tổ chức;

d) Mô tả về trách nhiệm, trách nhiệm giải trình và các cấp thẩm quyền, bao gồm cơ chế tương tác, phối hợp giữa người quản lý, người thực hiện và người đánh giá công việc;

đ) Mô tả các quy trình và thông tin liên quan, giải thích chuẩn bị, rà soát, thực hiện, ghi lại, đánh giá và cải tiến trong tất cả các quy trình;

đ) Mô tả việc tuân thủ các quy định của pháp luật;

e) Mô tả tương tác với các tổ chức bên ngoài và các bên liên quan.


	

	
	Tiểu mục 3

Quản lý nguồn lực
	

	
	Điều 150. Cung cấp nguồn lực, quản lý nhân sự

1. Lãnh đạo cao nhất phải xác định các nguồn lực và năng lực cần thiết để thực hiện các hoạt động của tổ chức một cách an toàn và phải bảo đảm việc cung cấp nguồn lực. Các nguồn lực bao gồm: nhân sự (số lượng và năng lực), cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc, tri thức và thông tin, các nhà cung cấp, vật chất và tài chính.

2. Lãnh đạo cao nhất có các trách nhiệm sau:

a) Thiết lập các sắp xếp để bảo đảm rằng tổ chức có đầy đủ, hoặc duy trì khả năng tiếp cận đối với toàn bộ các năng lực và nguồn lực cần thiết để tiến hành các hoạt động của mình và thực hiện các trách nhiệm nhằm bảo đảm an toàn tại mỗi giai đoạn trong vòng đời của cơ cũng như trong trường hợp ứng phó khẩn cấp.

b) Xác định những năng lực và nguồn lực nào tổ chức phải duy trì hoặc phát triển nội bộ và những năng lực và nguồn lực nào có thể được cung cấp từ bên ngoài để bảo đảm an toàn.

c) Bảo đảm quy định rõ ràng các yêu cầu về năng lực của từng cá nhân ở các cấp, bảo đảm việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực nhằm đạt được và duy trì các mức năng lực cần thiết và đánh giá hiệu quả của việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực.

d) Bảo đảm rằng mọi cá nhân ở tất cả các cấp, bao gồm cả người quản lý và người lao động có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao và làm việc một cách an toàn và hiệu quả, hiểu được các tiêu chuẩn mà họ phải áp dụng khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Các năng lực phải được duy trì nội bộ trong tổ chức bao gồm:

a) Năng lực lãnh đạo ở tất cả các cấp quản lý;

b) Năng lực thúc đẩy và duy trì văn hoá an toàn;

c) Chuyên môn để hiểu các khía cạnh kỹ thuật, con người và tổ chức có liên quan đến cơ sở hoặc hoạt động nhằm bảo đảm an toàn.

4. Tất cả cá nhân trong tổ chức phải được đào tạo về các yêu cầu liên quan của hệ thống quản lý. Việc đào tạo này phải được thực hiện để bảo đảm rằng cá nhân hiểu được mức độ liên quan và tầm quan trọng của các hoạt động của họ và hiểu cách thức các hoạt động này đóng góp vào việc bảo đảm an toàn trong quá trình đạt được các mục tiêu của tổ chức.


	

	
	Tiểu mục 4

Quản lý các quy trình, hoạt động và chuỗi cung ứng
	

	
	Điều 151. Quản lý quy trình và hoạt động

1. Các quy trình và hoạt động phải được xây dựng và phải được quản lý hiệu quả để đạt được các mục tiêu của tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến an toàn.

2. Mỗi quy trình phải được xây dựng và được quản lý để bảo đảm rằng các yêu cầu được đáp ứng mà không ảnh hưởng đến an toàn. Các quy trình phải được ban hành bằng văn bản, bảo đảm nhất quán với các tài liệu hiện có của tổ chức kèm theo gồm hồ sơ chứng minh các kết quả đã đạt được của quy trình.

3. Trình tự thực hiện quy trình và sự tương tác giữa các quy trình phải được quy định để bảo đảm an toàn không bị ảnh hưởng. Các quy trình có liên kết với nhau phải bảo đảm tương tác hiệu quả, đặc biệt phải xem xét sự tương tác giữa các quy trình trong tổ chức và sự tương tác giữa quy trình của tổ chức với các quy trình của các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

4. Các quy trình mới hoặc các sửa đổi đối với quy trình hiện có phải được thiết kế, thẩm tra, phê duyệt và áp dụng sao cho không làm ảnh hưởng đến an toàn. Các quy trình sửa đổi phải phù hợp với mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và chỉ tiêu của tổ chức.

5. Các quy trình phải bao gồm mọi hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, thẩm tra và xác nhận cùng với các tiêu chí chấp nhận và trách nhiệm thực hiện, xác định thời điểm và giai đoạn nào cần tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, thẩm tra và xác nhận một cách độc lập.

6. Mỗi quy trình hoặc hoạt động có thể tác động đến an toàn phải được thực hiện trong các điều kiện được kiểm soát, thông qua việc tuân thủ các quy trình, hướng dẫn và bản vẽ được phê duyệt, hiện hành và dễ hiểu. Các quy trình, hướng dẫn và bản vẽ này phải được thẩm định trước lần sử dụng đầu tiên và phải được rà soát định kỳ để bảo đảm tính đầy đủ và hiệu quả. Các cá nhân thực hiện các hoạt động này phải tham gia vào quá trình thẩm định và rà soát định kỳ.


	

	
	Điều 152. Quản lý chuỗi cung ứng

1. Tổ chức phải thiết lập các sắp xếp với nhà cung cấp, nhà thầu và các bên cung ứng khác để quy định, giám sát và quản lý việc cung cấp cho tổ chức các hạng mục, sản phẩm và dịch vụ có thể ảnh hưởng đến an toàn.

2. Tổ chức phải giữ lại trách nhiệm về an toàn khi thuê ngoài bất kỳ quy trình nào và khi tiếp nhận bất kỳ hạng mục, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong chuỗi cung ứng.

3. Chuỗi cung ứng bao gồm: đơn vị thiết kế, nhà cung cấp, nhà sản xuất và nhà thầu xây dựng, người sử dụng lao động, nhà thầu, nhà thầu phụ, và các đơn vị gửi hoặc vận chuyển cung cấp các hạng mục liên quan đến an toàn. Chuỗi cung ứng cũng có thể bao gồm các bộ phận khác của tổ chức và công ty mẹ.

4. Tổ chức phải có hiểu biết rõ ràng và đầy đủ về sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Tổ chức phải duy trì năng lực nội bộ để quy định phạm vi và tiêu chuẩn của sản phẩm hoặc dịch vụ cần thiết, và sau đó đánh giá xem sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp có đáp ứng các yêu cầu an toàn áp dụng hay không.

5. Hệ thống quản lý phải bao gồm các sắp xếp cho việc đánh giá năng lực, lựa chọn, thẩm định, mua sắm và giám sát chuỗi cung ứng.

6. Tổ chức phải thiết lập các sắp xếp nhằm bảo đảm rằng các nhà cung cấp các hạng mục, sản phẩm và dịch vụ quan trọng đối với an toàn tuân thủ các yêu cầu an toàn và đáp ứng kỳ vọng của tổ chức về việc thực hiện một cách an toàn.


	

	
	Tiểu mục 5

Văn hóa an toàn
	

	
	Điều 153. Thúc đẩy và duy trì văn hóa an toàn

1. Các cá nhân trong tổ chức, từ người đứng đầu tổ chức trở xuống đều phải có trác nhiệm thúc đẩy văn hóa an toàn. Hệ thống quản lý và lãnh đạo về an toàn phải được thiết kế để thúc đẩy và duy trì văn hóa an toàn.

2.  Người đứng đầu tổ chức và tất cả các cấp quản lý khác phải ủng hộ và hỗ trợ các nội dung sau:

a) Sự hiểu biết chung về an toàn và văn hóa an toàn, bao gồm: nhận thức về các rủi ro và nguy cơ bức xạ liên quan đến công việc và môi trường làm việc; hiểu biết về ý nghĩa của rủi ro và nguy cơ bức xạ đối với an toàn và cam kết tập thể đối với an toàn của các nhóm và cá nhân.

b) Sự chấp nhận trách nhiệm cá nhân đối với thái độ và hành vi liên quan đến an toàn.

c) Xây dựng văn hóa tổ chức khuyến khích sự tin cậy, hợp tác, tham vấn và giao tiếp cởi mở.
d) Việc báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến yếu tố kỹ thuật, con người và tổ chức, và báo cáo bất kỳ thiếu sót nào trong cấu trúc, hệ thống và bộ phận nhằm tránh suy giảm an toàn, bao gồm việc ghi nhận kịp thời và phản hồi về các hành động đã thực hiện.

e) Các biện pháp khuyến khích thái độ đặt câu hỏi và thái độ học hỏi ở tất cả các cấp trong tổ chức, đồng thời ngăn ngừa sự tự mãn đối với an toàn.

g) Áp dụng các phương thức và biện pháp nâng cao an toàn, duy trì văn hóa an toàn mạnh thông qua cách tiếp cận hệ thống, trong đó xem xét đầy đủ sự tương tác giữa các yếu tố kỹ thuật, con người và tổ chức.

h) Thực hiện việc ra quyết định dựa trên định hướng an toàn đối với mọi hoạt động.

i) Tăng cường trao đổi, chia sẻ và tích hợp giữa văn hóa an toàn và văn hóa an ninh..


	

	
	Tiểu mục 6

Đo lường, đánh giá và cải tiến
	

	
	Điều 154. Đo lường, đánh giá định kỳ và cải tiến hệ thống quản lý

1. Hiệu lực của hệ thống quản lý phải được đo lường, đánh giá và cải tiến nhằm tăng cường hiệu suất an toàn, bao gồm việc giảm thiểu sự xuất hiện của các vấn đề liên quan đến an toàn.

2. Hiệu lực của hệ thống quản lý phải được giám sát và đo lường để xác nhận khả năng của tổ chức trong việc đạt được các kết quả dự kiến và để xác định các cơ hội cải tiến hệ thống quản lý.

3. Tất cả các quy trình phải được đánh giá định kỳ về hiệu lực và khả năng bảo đảm an toàn.

4. Nguyên nhân của các sự không phù hợp của quy trình và nguyên nhân của các sự kiện liên quan đến an toàn có thể gây ra rủi ro bức xạ phải được đánh giá; mọi hậu quả phải được quản lý và giảm thiểu. Các hành động khắc phục cần thiết để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp và để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu hậu quả của các sự kiện tương tự phải được xác định và thực hiện kịp thời. Tình trạng và hiệu quả của tất cả các hành động khắc phục và phòng ngừa phải được giám sát và báo cáo lên cấp quản lý thích hợp trong tổ chức.

5. Các đánh giá độc lập và tự đánh giá đối với hệ thống quản lý phải được tiến hành thường xuyên để đánh giá hiệu lực của hệ thống và xác định các cơ hội cải tiến. Các bài học kinh nghiệm và mọi thay đổi quan trọng phát sinh phải được phân tích về tác động đối với an toàn.

6. Trách nhiệm thực hiện đánh giá độc lập đối với hệ thống quản lý phải được phân công. Các tổ chức, đơn vị (nội bộ hoặc bên ngoài) và cá nhân được giao nhiệm vụ này phải được trao đủ thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ và phải có quyền tiếp cận trực tiếp với người đứng đầu tổ chức. Các cá nhân thực hiện đánh giá độc lập không được đánh giá các khu vực thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của họ.

7. Người đứng đầu tổ chức phải thực hiện xem xét hệ thống quản lý theo các khoảng thời gian được hoạch định để xác nhận sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống, cũng như khả năng của hệ thống trong việc hỗ trợ đạt được mục tiêu của tổ chức, có tính đến các yêu cầu mới và những thay đổi trong tổ chức.

8. Hệ thống quản lý phải bao gồm việc đánh giá và sử dụng kịp thời các nguồn sau:

a) Các bài học kinh nghiệm từ hoạt động và các sự kiện đã xảy ra, cả trong tổ chức và ngoài tổ chức, và các bài học từ việc xác định nguyên nhân của sự kiện;

b) Các tiến bộ kỹ thuật và kết quả nghiên cứu – phát triển;

c) Các bài học từ việc xác định các thực hành tốt.

9. Tổ chức phải thiết lập các sắp xếp để học hỏi từ các thành công và điểm mạnh nhằm phục vụ phát triển tổ chức và cải tiến liên tục.


	

	
	Điều 155. Kiểm soát nội bộ, đánh giá độc lập từ bên ngoài và quản lý sự không phù hợp

1. Người đứng đầu tổ chức phải bảo đảm:

a) Thường xuyên yêu cầu thực hiện các đánh giá về năng lực lãnh đạo cho an toàn và về văn hóa an toàn trong tổ chức.

b) Việc tự đánh giá về lãnh đạo cho an toàn và văn hóa an toàn được thực hiện ở tất cả các cấp của tổ chức và đối với mọi chức năng. Việc tự đánh giá phải có sự tham gia của các chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực đánh giá lãnh đạo và văn hóa an toàn.

c) Các đánh giá độc lập về lãnh đạo cho an toàn và văn hóa an toàn được tiến hành nhằm nâng cao văn hóa tổ chức liên quan đến an toàn và thúc đẩy văn hóa an toàn mạnh trong tổ chức.

2. Kết quả của các tự đánh giá và đánh giá độc lập về lãnh đạo cho an toàn và văn hóa an toàn phải được truyền đạt đến tất cả các cấp trong tổ chức. Các kết quả này phải được sử dụng để thúc đẩy và duy trì văn hóa an toàn mạnh, cải thiện lãnh đạo cho an toàn và khuyến khích thái độ học hỏi trong tổ chức.


	

	
	Mục 2

YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỊA ĐIỂM
	

	
	Điều 156. Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm 

1. Tổ chức thực hiện khảo sát và đánh giá địa điểm phải xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Chương I phần này và các quy định về an toàn giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm tại Phần 1 của Thông tư này.

2. Hệ thống quản lý chất lượng phải bảo đảm việc thu thập, phân tích, kiểm chứng và quản lý dữ liệu địa điểm được thực hiện một cách khách quan, nhất quán và có thể kiểm tra, nhằm bảo đảm tính đầy đủ và độ tin cậy của kết quả đánh giá địa điểm.

3. Hệ thống quản lý chất lượng phải xem xét đầy đủ yêu cầu và khuyến nghị của hướng dẫn an toàn có liên quan liên quan đến đánh giá địa điểm và thiên tai tự nhiên phù hợp với loại cơ sở hạt nhân.


	

	
	Điều 157. Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng

Tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá địa điểm phải:

1. Xây dựng các quá trình, quy trình và cơ cấu tổ chức phù hợp với nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu về địa điểm.

2. Bảo đảm mọi hoạt động khảo sát, đo đạc, thí nghiệm, phân tích và đánh giá được thực hiện theo các quy trình đã phê duyệt và đáp ứng yêu cầu về an toàn.

3. Thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá và xác minh độc lập đối với các hoạt động quan trọng trong quá trình đánh giá địa điểm.

4. Bảo đảm năng lực nhân sự, trang thiết bị và nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các hoạt động khảo sát và đánh giá địa điểm.

5. Thiết lập hệ thống quản lý hồ sơ, bảo đảm mọi dữ liệu nguyên thủy, dữ liệu gốc, kết quả phân tích và tài liệu liên quan được lưu giữ đầy đủ, có khả năng truy xuất và bảo vệ khỏi sự thay đổi không kiểm soát.


	

	
	Điều 158. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức

Khi áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức trong hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm, tổ chức phải xem xét:

1. Tầm quan trọng an toàn của dữ liệu và kiến thức thu được, đặc biệt là mức độ ảnh hưởng của dữ liệu đó đến các quyết định an toàn và các giai đoạn tiếp theo của dự án.

2. Khả năng kiểm chứng và xác nhận kết quả, bao gồm sai số đo, độ tin cậy của phương pháp và thiết bị.

3. Quy mô và mức độ phức tạp kỹ thuật của hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm, bao gồm việc sử dụng các mô hình mới hoặc mở rộng mô hình hiện có.

4. Mức độ phức tạp trong quản lý, bao gồm phạm vi tham gia của các chuyên ngành, đơn vị hoặc tổ chức khác nhau và mức độ phụ thuộc lẫn nhau của các nhiệm vụ.

5. Mức độ phụ thuộc của các công việc tiếp theo (như thiết kế, phân tích an toàn, xác định tiêu chí kỹ thuật) vào kết quả đánh giá địa điểm.

6. Kỳ vọng và mục đích sử dụng dữ liệu, bao gồm yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.


	

	
	Điều 159. Yêu cầu đối với quá trình và dữ liệu đánh giá địa điểm

Tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá địa điểm phải bảo đảm:

1. Việc xác định phạm vi, nội dung và kế hoạch khảo sát dựa trên yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn có liên quan.

2. Dữ liệu thu thập phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng, được xác nhận và có khả năng truy xuất.

3. Các phương pháp đo đạc, thí nghiệm và mô hình hóa phải được lựa chọn phù hợp, được chứng minh độ tin cậy và được áp dụng thống nhất.

4. Kết quả khảo sát và đánh giá phải được rà soát độc lập, được phê duyệt đúng thẩm quyền và phản ánh trung thực điều kiện địa điểm.

5. Các yếu tố liên quan đến thiên tai tự nhiên, địa chất - địa kỹ thuật, khí tượng - thủy văn, môi trường và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến an toàn phải được xem xét đầy đủ.

6. Tất cả dữ liệu và kết quả phân tích phải được tổng hợp, lưu giữ, và bảo vệ theo hệ thống quản lý chất lượng để phục vụ thiết kế, phân tích an toàn và các giai đoạn tiếp theo của dự án.


	

	
	Mục 3

YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI THIẾT KẾ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	Điều 160. Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn thiết kế

1. Tổ chức thực hiện thiết kế nhà máy điện hạt nhân phải xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Chương I phần này, các quy định về an toàn giai đoạn thiết kế tại Phần 2 của Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan..

2. Hệ thống quản lý chất lượng phải bảo đảm:

a) Tính đầy đủ, nhất quán, khả năng kiểm chứng và truy xuất của toàn bộ tài liệu, dữ liệu và hồ sơ thiết kế; bảo đảm việc thiết kế đáp ứng yêu cầu an toàn, yêu cầu pháp quy và tiêu chuẩn kỹ thuật.

b) Bao gồm các quá trình cần thiết cho việc lập, rà soát, xác minh, thẩm định và phê duyệt thiết kế, cũng như quản lý thay đổi thiết kế và bảo đảm cấu hình.

3. Trường hợp thiết kế liên quan đến cơ sở thuộc chu trình nhiên liệu hoặc các loại hình cơ sở hạt nhân đặc thù, hệ thống quản lý chất lượng phải đáp ứng thêm các yêu cầu bổ sung áp dụng đối với các loại hình cơ sở này.


	

	
	Điều 161. Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng cho thiết kế

Tổ chức thực hiện thiết kế phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Thiết lập cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các chức năng thiết kế, rà soát, xác minh và thẩm định thiết kế.

2. Xây dựng các quá trình thiết kế phù hợp với thông lệ quốc tế, bao gồm thu thập yêu cầu đầu vào, phân tích thiết kế, tính toán, mô phỏng, lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật và lập tài liệu thiết kế.

3. Thiết lập các cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các nhóm thiết kế, các chuyên ngành kỹ thuật và các tổ chức liên quan; bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các giao diện thiết kế.

4. Bảo đảm mọi hoạt động thiết kế được thực hiện bởi nhân sự có năng lực, sử dụng phương pháp, công cụ và phần mềm được đánh giá, kiểm chứng và phê duyệt.

5. Thiết lập chương trình quản lý rủi ro trong thiết kế, bao gồm nhận diện nguy cơ, phân tích ảnh hưởng đến an toàn và áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp.


	

	
	Điều 162. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức đối với thiết kế

Khi áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức trong hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức phải xem xét:

1. Mức độ phức tạp và chi tiết của phân tích thiết kế, bao gồm các phân tích an toàn, tính toán kết cấu, thủy nhiệt, điều khiển – bảo vệ và các phân tích chuyên ngành khác.

2. Mức độ rà soát và phê duyệt thiết kế cần thiết theo quy định của pháp luật, quy định về thẩm định nội bộ hoặc rà soát bởi tổ chức độc lập.

3. Mức độ xác minh thiết kế, bao gồm kiểm tra tính đúng đắn của mô hình, phương pháp tính toán, phần mềm và dữ liệu đầu vào.

4. Yêu cầu về kiểm soát thay đổi thiết kế, bao gồm đánh giá tác động đến an toàn, ghi nhận và phê duyệt thay đổi, cập nhật cấu hình.

5. Mức độ chi tiết của hồ sơ thiết kế, thời hạn lưu giữ và yêu cầu truy xuất phục vụ thiết kế tiếp theo, xây dựng, vận hành thử và vận hành.

6. Nhu cầu thực hiện các phép tính thay thế, các thử nghiệm đầu ra của thiết kế hoặc các thử nghiệm đánh giá đủ điều kiện theo yêu cầu kỹ thuật hoặc pháp quy.


	

	
	Điều 163. Yêu cầu đối với quá trình thiết kế và hồ sơ thiết kế

Tổ chức thực hiện thiết kế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Xác định đầy đủ yêu cầu thiết kế, bao gồm yêu cầu pháp quy, yêu cầu an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện địa điểm và dữ liệu đầu vào từ các giai đoạn trước.

2. Lập tài liệu thiết kế rõ ràng, đầy đủ, nhất quán; bảo đảm mọi giả định, mô hình, phương pháp tính toán và thông số kỹ thuật được ghi nhận và giải trình.

3. Rà soát thiết kế theo nhiều cấp độ, bao gồm rà soát chuyên ngành, rà soát tích hợp và rà soát tổng thể, nhằm bảo đảm tính đầy đủ và tương thích của thiết kế trong toàn bộ hệ thống của nhà máy điện hạt nhân.

4. Thực hiện xác minh và thẩm định thiết kế bằng các phương pháp thích hợp, bao gồm kiểm tra độc lập, phân tích đối chiếu, thử nghiệm mô phỏng hoặc thử nghiệm thực tế khi cần thiết.

5. Bảo đảm mọi thay đổi thiết kế được kiểm soát theo quy trình; các thay đổi phải được đánh giá tác động, phê duyệt và cập nhật trong tài liệu thiết kế và quản lý cấu hình.

6. Lưu giữ hồ sơ thiết kế, bao gồm tài liệu đầu vào, tài liệu phân tích, tài liệu thiết kế chi tiết và tài liệu thay đổi thiết kế; bảo đảm hồ sơ phục vụ đầy đủ cho các giai đoạn xây dựng, vận hành thử và vận hành.


	

	
	Mục 4

YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	Điều 164. Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn xây dựng

1. Tổ chức thực hiện xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Chương I phần này, các quy định về an toàn giai đoạn xây dựng tại Phần 3 của Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hệ thống quản lý chất lượng phải bảo đảm:

a) Mô tả đầy đủ các sắp xếp tổng thể đối với quản lý, thực hiện và đánh giá các hoạt động xây dựng; bảo đảm việc xây dựng tuân thủ thiết kế, yêu cầu pháp quy và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

b) Xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các tổ chức tham gia xây dựng, bao gồm: nhà cung cấp, tổ chức xây dựng, nhà thầu, đơn vị thiết kế, tổ chức đánh giá địa điểm, tổ chức vận hành thử, tổ chức vận hành, cơ quan pháp quy và các tổ chức liên quan khác.

c) Bảo đảm mọi thay đổi phát sinh trong quá trình xây dựng được kiểm soát, đánh giá tác động và cập nhật vào hồ sơ thiết kế và hồ sơ xây dựng.


	

	
	Điều 165. Trách nhiệm trong giai đoạn xây dựng

1. Tổ chức xây dựng phải bổ nhiệm một cá nhân chịu trách nhiệm tổng thể về các hoạt động xây dựng, có quyền hạn và nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

2. Người được bổ nhiệm quy định tại khoản 1 điều này có quyền tiếp cận các nguồn lực cần thiết trong tổ chức để thực hiện các trách nhiệm sau:

a) Bảo đảm mọi công việc xây dựng được thực hiện phù hợp với thiết kế, bản vẽ, quy trình và hướng dẫn kỹ thuật;

b) Bảo đảm công việc xây dựng tại hiện trường, bao gồm công việc của các nhà thầu, được phối hợp và thực hiện đúng kế hoạch;

c) Kiểm soát an toàn hiện trường và kiểm soát tiếp cận khu vực xây dựng.

3. Quy chế phối hợp giữa tổ chức xây dựng và các tổ chức liên quan phải được lập thành văn bản và đưa vào hồ sơ mua sắm hoặc hợp đồng.


	

	
	Điều 166. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức

Khi áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức, tổ chức phải xem xét:

1. Đánh giá việc các quá trình xây dựng đặc biệt (như kiểm tra không phá hủy), nhân sự và thiết bị có đáp ứng yêu cầu hay không.

2. Mức độ chi tiết của kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm; số lượng, thời điểm và mức độ kiểm soát của các điểm dừng (hold points) và điểm chứng kiến (witness points).

3. Mức độ truy xuất nguồn gốc đối với vật liệu, thiết bị, cấu kiện và hoạt động xây dựng.

4. Mức độ kiểm soát quá trình và mức độ giám sát cần thiết dựa trên tầm quan trọng của cấu phần đối với an toàn.

5. Các yêu cầu đặc thù về mua sắm phục vụ xây dựng.


	

	
	Điều 167. Yêu cầu đối với quy trình thi công, lắp đặt và kiểm tra

1. Tổ chức xây dựng phải bảo đảm:

a) Xác định đầy đủ các quy trình xây dựng thông qua việc rà soát thiết kế, bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật và kế hoạch, lịch trình thi công.

b) Việc gia công tại chỗ, lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm tại hiện trường được thực hiện theo quy trình đã phê duyệt.

c) Các phương pháp xây dựng quan trọng được xác nhận phù hợp, khi cần thiết phải tham khảo ý kiến đơn vị thiết kế.

2. Nhân sự xây dựng thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Kiểm soát, giám sát nhà cung cấp tại hiện trường và ngoài hiện trường;

b) Tổ chức bố trí và kiểm soát khu vực thi công;

c) Ban hành các quy trình làm việc bảo đảm an toàn;

d) Giám sát an toàn công nghiệp và an toàn bức xạ tại hiện trường;

e) Lập kế hoạch và điều phối tiến độ giữa các nhà thầu;

f) Bảo đảm công việc của nhà thầu tuân thủ quy trình, thiết kế và yêu cầu kiểm tra - thử nghiệm;

g) Thực hiện bảo trì đối với thiết bị dễ xuống cấp trong quá trình xây dựng;

h) Thực hiện kiểm tra ban đầu cho các hệ thống và cấu phần liên quan đến an toàn;

i) Thiết lập và duy trì các biện pháp vệ sinh hiện trường và quản lý vật thể lạ (FME);

k) Tổ chức việc bàn giao có kiểm soát giữa các nhà thầu hoặc giữa các giai đoạn công việc;

l) Thu thập dữ liệu gốc phục vụ kiểm tra trong vận hành;

m) Đưa yêu cầu pháp quy vào các quy trình và tài liệu thi công.


	

	
	Điều 168. Yêu cầu về bàn giao và chuyển giao trách nhiệm

1. Tổ chức xây dựng phải thiết lập quy định về bàn giao công trình hoàn thành giữa các nhà thầu và giữa tổ chức xây dựng với tổ chức vận hành thử.

2. Việc bàn giao bàn giao công trình hoàn thành phải bao gồm:

a) Lập và thực hiện kế hoạch bàn giao theo hệ thống, cấu phần và hồ sơ liên quan;

b) Rà soát đầy đủ tài liệu bàn giao, xác định và khắc phục các trường hợp không phù hợp;

c) Xác định rõ ranh giới của các hệ thống và cấu phần được bàn giao;

d) Tổ chức kiểm tra chung và xác nhận chính thức việc bàn giao.


	

	
	Điều 169. Kiểm soát hạng mục, lưu kho, xử lý và xác nhận công việc xây dựng

1. Tổ chức xây dựng phải kiểm soát vật tư, thiết bị từ khi tiếp nhận đến lắp đặt, bảo đảm nhận dạng rõ ràng, tránh hư hỏng, xuống cấp hoặc mất dấu vết; kiểm tra hạng mục để bảo đảm đúng cấu hình, đầy đủ nhãn nhận dạng, tài liệu đi kèm, lớp phủ bảo vệ, độ sạch, tình trạng khí trơ hoặc chất hút ẩm (nếu có) và các yêu cầu kỹ thuật đã được đáp ứng.

2. Khu vực lưu kho phải bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, vệ sinh, kiểm soát môi trường, phòng ngừa ăn mòn và nhiễm bẩn; phải có biện pháp nhận dạng rõ ràng, kiểm soát tiếp cận và bảo đảm an ninh.

3. Việc xử lý các hạng mục phải bảo đảm an toàn và phù hợp với khối lượng, kích thước, vị trí thao tác; đáp ứng yêu cầu về thiết bị nâng, hạ; kiểm soát nguy cơ phóng điện tĩnh và các điều kiện môi trường liên quan.

4. Việc xác nhận công việc xây dựng phải bao gồm các hoạt động:

a) Xây dựng phương pháp và lịch trình xác nhận;

b) Bảo đảm nhà thầu xác nhận việc đáp ứng yêu cầu trước khi đề nghị nghiệm thu;

c) Thiết lập kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm, bao gồm điểm dừng và điểm chứng kiến;

d) Lập phiếu kiểm tra ghi rõ nhận dạng, nội dung kiểm tra, thời gian, thiết bị, tồn tại và xác nhận của các bên.


	

	
	Mục 5

YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI VẬN HÀNH THỬ TỔ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	Điều 170. Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn vận hành thử

1. Tổ chức thực hiện vận hành thử phải xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Chương I phần này, các quy định về an toàn giai đoạn vận hành thử theo pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật có liên quan.

2. Hệ thống quản lý chất lượng phải bảo đảm:

a) Được xây dựng trên cơ sở xem xét các yêu cầu chung về hệ thống quản lý và các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến vận hành thử tổ máy điện hạt nhân.

b) Mô tả đầy đủ các quá trình, cơ cấu tổ chức và sắp xếp cần thiết để tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động vận hành thử.


	

	
	Điều 171. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức trong giai đoạn vận hành thử

Tổ chức vận hành thử phải áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức, trong đó phải xem xét:

1. Mức độ chi tiết và nhu cầu đối với kế hoạch kiểm tra và kế hoạch thử nghiệm trong vận hành thử.

2. Nhu cầu bảo đảm truy xuất nguồn gốc đối với dữ liệu, hồ sơ và kết quả thử nghiệm trong vận hành thử.

3. Mức độ kiểm soát quá trình và nhu cầu thiết lập các điểm dừng và điểm kiểm chứng trong quá trình vận hành thử.

4. Yêu cầu đánh giá đủ điều kiện đối với các quá trình vận hành thử, quy trình vận hành thử và nhân sự thực hiện các quá trình này.

5. Chi tiết của từng giai đoạn vận hành thử, bao gồm các thử nghiệm và các mốc kỹ thuật liên quan.

6. Việc tổng hợp các quy trình kiểm tra hiện trạng và toàn bộ tài liệu liên quan để lập hồ sơ vận hành thử chuyển giao cho tổ chức vận hành.

7. Yêu cầu đối với việc bàn giao các hệ thống đã vận hành thử cho nhân viên vận hành.

8. Mức độ tham gia của nhân viên vận hành trong các giai đoạn vận hành thử.

9. Các yêu cầu liên quan đến thử nghiệm chấp nhận cuối cùng của tổ chức trước khi kết thúc giai đoạn vận hành thử.


	

	
	Điều 172. Yêu cầu đối với quy trình vận hành thử

Tổ chức thực hiện việc vận hành thử phải bảo đảm:

1. Các quy trình vận hành thử được xác định rõ ràng, phù hợp với yêu cầu chung của hệ thống quản lý và các yêu cầu liên quan đến vận hành thử nhà máy điện hạt nhân.

2. Các giai đoạn vận hành thử, thử nghiệm và mốc kỹ thuật phải được mô tả đầy đủ và triển khai thống nhất.

3. Các quy trình vận hành thử, quá trình đánh giá, thử nghiệm riêng lẻ hoặc thử nghiệm tích hợp phải bảo đảm tính nhất quán và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đã thiết lập.


	

	
	Điều 173. Hồ sơ vận hành thử và chuyển giao cho tổ chức vận hành
1. Các quy trình kiểm tra hiện trạng và tài liệu liên quan phải được tổng hợp đầy đủ để sẵn sàng chuyển giao sau vận hành thử cho tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân.

2. Việc bàn giao hệ thống phải bảo đảm yêu cầu về hồ sơ hoàn chỉnh, khả năng truy xuất và sự tham gia của nhân viên vận hành. Trước khi bàn giao, tổ chức phải thực hiện thử nghiệm chấp nhận cuối cùng theo quy định.


	

	
	Mục 6

YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	Điều 174. Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn vận hành

1. Tổ chức thực hiện vận hành phải xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Chương I phần này và các quy định về an toàn giai đoạn vận hành theo pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật có liên quan.

2. Hệ thống quản lý chất lượng cho giai đoạn vận hành phải bảo đảm:

a) Được xây dựng trên cơ sở xem xét các yêu cầu chung của hệ thống quản lý và các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến vận hành cơ sở hạt nhân;

b) Bao quát các quá trình cần thiết để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và phù hợp với thiết kế, bao gồm tổ chức, thực hiện, giám sát, đánh giá và cải tiến;

c) Xem xét đầy đủ các khuyến cáo liên quan đến vận hành an toàn cơ sở hạt nhân.


	

	
	Điều 175. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức trong giai đoạn vận hành

1. Khi áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức đối với hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức phải xem xét:

a) Nhu cầu và mức độ chi tiết của các chỉ dẫn vận hành;

b) Các loại thiết bị lắp đặt cần được hiệu chuẩn;

c) Mức độ báo cáo và thẩm quyền trong việc xử lý các trường hợp không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục;

d) Nhu cầu lập nhật ký vận hành theo ca dưới dạng văn bản chính thức;

e) Các hoạt động thử nghiệm, giám sát và kiểm tra trong quá trình vận hành;

g) Các thiết bị cần được đưa vào kiểm soát tình trạng của cơ sở;

h) Các yêu cầu kiểm soát đối với lưu kho phụ tùng và hồ sơ liên quan;

i) Nhu cầu phân tích lịch sử của các hạng mục trong cơ sở;

k) Nhu cầu thực hiện giám sát tình trạng đối với các hệ thống, cấu trúc và bộ phận;

l) Nhu cầu thực hiện tự đánh giá toàn diện và định kỳ trong quá trình vận hành;

m) Nhu cầu thu thập, đánh giá và sử dụng thông tin phản hồi từ kinh nghiệm vận hành nội bộ và bên ngoài.


	

	
	Mục 7

YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
	

	
	Điều 176. Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn chấm dứt hoạt động 

1. Tổ chức thực hiện vận hành thử phải xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Chương I phần này và các quy định về an toàn giai đoạn chấm dứt hoạt động theo pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật có liên quan.

2. Hệ thống quản lý chất lượng phải bảo đảm:

a) Được xây dựng trên cơ sở xem xét các yêu cầu chung của hệ thống quản lý, các yêu cầu liên quan đến an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và quản lý chất thải phát sinh từ quá trình chấm dứt hoạt động;

b) Mô tả đầy đủ các quá trình, cơ cấu tổ chức và sắp xếp cần thiết để quản lý, thực hiện và kiểm soát các hoạt động chấm dứt hoạt động, bao gồm chuẩn bị, tháo dỡ, dỡ bỏ thiết bị, phá dỡ công trình, xử lý chất thải và đóng gói hồ sơ;

c) Bảo đảm mọi thay đổi trong quá trình chấm dứt hoạt động được kiểm soát, đánh giá tác động và cập nhật vào hồ sơ cấu hình của cơ sở.


	

	
	Điều 177. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức trong giai đoạn chấm dứt hoạt động

Khi áp dụng phương pháp tiếp cận theo mức đối với giai đoạn chấm dứt hoạt động, tổ chức phải xem xét:

1. Nhu cầu và mức độ chi tiết của các tài liệu chấm dứt hoạt động, bao gồm kế hoạch chấm dứt hoạt động và tài liệu liên quan.

2. Yêu cầu về quản lý chất thải phát sinh trong quá trình chấm dứt hoạt động, bao gồm thu gom, phân loại, xử lý và lưu giữ an toàn.

3. Yêu cầu rà soát và phê duyệt đối với các tài liệu chấm dứt hoạt động.

4. Loại hình và mức độ chi tiết của chương trình đào tạo dành cho nhân viên thực hiện chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân.

5. Các kiểm soát cần thiết đối với việc tháo dỡ nhà máy, dỡ bỏ thiết bị và phá dỡ công trình, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện.


	

	
	Điều 178. Yêu cầu đối với quá trình chấm dứt hoạt động và hồ sơ

Tổ chức thực hiện chấm dứt hoạt động phải bảo đảm:

1. Các quá trình chấm dứt hoạt động được xác định đầy đủ, bao gồm: chuẩn bị công việc; kiểm soát an toàn; phá dỡ; xử lý chất thải và phục hồi hiện trường.

2. Nhân viên thực hiện các công việc chấm dứt hoạt động được đào tạo và có đủ năng lực theo yêu cầu của từng loại công việc.

3. Việc giám sát, kiểm tra và đánh giá tình trạng cơ sở được thực hiện thường xuyên trong quá trình chấm dứt hoạt động.

4. Hồ sơ chấm dứt hoạt động, bao gồm tài liệu thiết kế còn hiệu lực, tài liệu vận hành, tài liệu kiểm tra, đo đạc, đánh giá và tài liệu liên quan được thu thập đầy đủ, có khả năng truy xuất và được lưu giữ theo quy định.

5. Các hoạt động chấm dứt hoạt động được thực hiện theo trình tự được phê duyệt, có kiểm soát và phù hợp với các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường.
	

	
	Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	

	
	Điều 179.
Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và bãi bỏ các thông tư sau đây:

a) Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN ngày 20 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 20/2025/TT-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2025;

b) Thông tư số số 28/2011/TT-BKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy diện hạt nhân;

c) Thông tư số 30/2012/TT-BKHCN ngày 28 ngày 12 tháng 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân;

d) Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.
	

	
	
	

	
	
	


� Detailed design


� Môi trường tản nhiệt cuối cùng là một cấu trúc, hệ thống hoặc bộ phận, hoặc môi trường mà tới đó nhiệt luôn có thể được truyền đi.


� Phân tích an toàn tất định là phương pháp phân tích nhằm tiên lượng các hiện tượng xảy ra sau sự kiện khởi phát giả định thông qua việc áp dụng đầy đủ các quy luật và tiêu chí chấp nhận cụ thể. Phân tích an toàn tất định bao gồm các phân tích nơtron, thủy nhiệt, bức xạ, cơ nhiệt và cấu trúc bằng các công cụ tính toán.


� Phân tích an toàn xác suất là phương pháp phân tích mang tính hệ thống nhằm xác định sai hỏng, rủi ro với xác suất xảy ra được định lượng bằng các công cụ tính toán.


� Phương pháp tiếp cận theo mức là việc áp dụng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo mức độ phù hợp với tầm quan trọng an toàn, mức độ rủi ro và mức độ phức tạp của hoạt động.


� Detailed design


� Tương đương với báo cấp 16, gió giật cấp 17


� IAEA SSG-35


� IAEA SSG-35


� Điểm a) Mục 1 Phần III Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN 


� Req 13 - SSR 2/1 Rev. 1, 2016


� (Requirement 54 – SSR 2/1)


� (Requirement 55 – SSR 2/1)


� (Requirement 56 – SSR 2/1)


� (Requirement 57 – SSR 2/1)


� (Requirement 58 – SSR 2/1)


� (Requirement 59 – SSR 2/1)


� (Requirement 61 – SSR 2/1)


� (Requirement 62 – SSR 2/1)


� (Requirement 63 – SSR 2/1)


� (Requirement 64 – SSR 2/1)


� (Requirement 65 – SSR 2/1)


� (Requirement 66 – SSR 2/1)


� (Requirement 67 – SSR 2/1)


� (Requirement 68 – SSR 2/1)


� (Requirement 69 – SSR 2/1)


� (Requirement 71 – SSR 2/1)


� (Requirement 72 – SSR 2/1)


� TCVN về phân tích an toàn tất định và phân tích an toàn xác suất xây dựng dựa trên tiêu chuẩn an toàn IAEA SSG-2, SSG-3 và SSG-4 (rev) dự kiến trong năm 2026


� tham khảo Requirement 3 GSR Part 4 (Rev. 1), IAEA


� tham khảo đoạn 4.2 GSR Part 4 (Rev. 1), IAEA


� tham khảo Requirement 18 GSR Part 4 (Rev. 1), IAEA


� tham khảo đoạn 4.60 GSR Part 4 (Rev. 1), IAEA


� tham khảo Requirement 19 GSR Part 4 (Rev. 1), IAEA





Mẫu số 10. Bản so sánh dự thảo sửa đổi, bổ sung, thay thế với luật, pháp lệnh, nghị quyết hiện hành/Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo

